## Sheet1
| SUBESTAÇÃO |  |  |  | KVA - SUBESTAÇÃO - MENSAL | [11 empty] | TRAFO |  |  |  |  | ALIMENTADOR |  | DADOS DE LINHA |  |  |  | CARGAS | [7 empty] | CURVA DE CARGA DO ALIMENTADR |  |  | CURVA DE CARGA FINAL
MICROREGIÃO | NOME | CTMT | kV | TENSÃO EM PU | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | COD_ID | KV PRI | KV SEC | MVA | CONN | CT_COD_OP | KV | URBANO(%) | RURAL(%) | TOTAL(M) | TOTAL(KM) | MT(%) | COM (%) | RUR(%) | IND(%) | RES(%) | IP(%) | SP (%) | NÚMERO_UC's | KVA(MIN) | KVA(MED) | KVA(MAX) COIN | KVA(MIN) | KVA(MED) | KVA(MAX) COIN | KVA(MAX) NÃO COINC
| SE COUTO MAGALHAES DA ELN 138 KV | 4311221 | 13.8 | 1.029 | 550.347 | 559.819 | 626.694 | 589.861 | 814.949 | 798.942 | 765.773 | 884.294 | 970.979 | 979.041 | 784.388 | 751.176 | [5 empty] | 900001 | 13.8 | 7.16 | 92.84 | 473131.676 | 473.1317 | 0 | 3.29 | 10.37 | 0.31 | 82.71 | 0.1 | 3.19 | 1908 | 711.19 | 839.31 | 1045.86 | 711.19 | 839.31 | 1045.86 | 1045.86
|  | 4251268 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | JPT-34L1 | 34.5 | 1.16 | 98.84 | 1381521.295 | 1381.5213 | 0.2 | 3.4 | 47.66 | 0.05 | 45.14 | 0.1 | 3.46 | 1941 | 271.14 | 340.21 | 458.46 | 271.14 | 340.21 | 458.46 | 557.31
| PCH FAXINAL I 34,5 KV | 2013973 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 026001 | 13.8 | 44.5 | 55.5 | 7457.493 | 7.4575 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SE BOM FUTURO 138KV | 5569442 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 379011 | 34.5 | 0 | 100 | 94835.731 | 94.8357 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
|  | 5363241 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | MHS-34L1 | 34.5 | 0 | 100 | 22282.26 | 22.2823 | 0 | 1.9 | 96.2 | 0 | 1.26 | 0 | 0.63 | 158 | 14.63 | 27.16 | 50.56 | 14.63 | 27.16 | 50.56 | 51.32
| SE DISTRITO INDUSTRIAL 138 KV | 104881049 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 053003 | 13.8 | 100 | 0 | 317.532 | 0.31753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0.14 | 0.23 | 0.42 | 0.14 | 0.23 | 0.42 | 0.44
| PCH FAXINAL II 34,5 KV | 2014495 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 189011 | 34.5 | 0 | 100 | 1711.438 | 1.7114 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| PCH FAXINAL II 34,5 KV | 2014499 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 189012 | 34.5 | 0 | 100 | 8121.431 | 8.1214 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| PCH FAXINAL II 34,5 KV | 2014503 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 189010 | 34.5 | 0 | 100 | 821.284 | 0.82128 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SE BARRA DO PEIXE 13,8 KV | 1438617 | 13.8 | 1.029 | 1632.153 | 1653.292 | 1805.111 | 1721.583 | 2185.411 | 2148.843 | 2080.031 | 2333.719 | 2516.268 | 2535.833 | 2469.635 | 2394.378 | [5 empty] | 200011 | 13.8 | 3.81 | 96.19 | 1473379.683 | 1473.3797 | 0.43 | 4.38 | 19.83 | 0.23 | 72.88 | 0.12 | 2.12 | 4134 | 2058.06 | 2568.25 | 3292.89 | 2058.06 | 2568.25 | 3292.89 | 3292.89
| SE MALU 138KV | 5736849 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 380031 | 34.5 | 0 | 100 | 11903.286 | 11.9033 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SE AMAGGI 138KV | 5492560 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 386001 | 13.8 | 5.39 | 94.61 | 1291.836 | 1.2918 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SE/PCH RIO CLARO 138KV | 5412774 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 392011 | 34.5 | 0 | 100 | 13983.809 | 13.9838 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| UH JUBA II 138 KV | 5471046 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 062015 | 34.5 | 0 | 100 | 181.678 | 0.18168 | [8 empty] | 0 | 0 | 0
| SE COUTO MAGALHAES 34,5 KV | 5372270 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.181 | 0.18 | 0.181 | 0.181 | 0.18 | 0.181 | 0.632 | 0.632 | [5 empty] | 085013 | 34.5 | 0 | 100 | 23126.828 | 23.1268 | [8 empty] | 1.68 | 2.23 | 2.98 |  |  |  | 2.98
| SE COUTO MAGALHAES 34,5 KV | 807272 | 34.5 | 1.029 | 22.417 | 22.583 | 25.25 | 23.833 | 29.975 | 29.341 | 28.367 | 32.203 | 34.769 | 35.178 | 34.339 | 33.14 | [5 empty] | 085001 | 34.5 | 0 | 100 | 70873.273 | 70.8733 | 0 | 1.14 | 61.37 | 0 | 35.24 | 0 | 2.28 | 88 | 26.05 | 33.66 | 45.79 | 26.05 | 33.66 | 45.79 | 45.79
| SE MORRO DA MESA 138KV | 5312298 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.036 | 38.22 | 36.901 | 42.003 | 45.475 | 45.983 | 36.664 | 35.4 | 106027505 |  | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 404011 | 34.5 | 24.28 | 75.72 | 377882.628 | 377.8826 | 0.33 | 4.21 | 4.48 | 0.34 | 89.45 | 0.03 | 1.14 | 6054 | 30.26 | 37.48 | 48.89 | 983.17 | 1217.97 | 1588.47 | 1808.21
| SE MORRO DA MESA 138KV | 5312302 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.091 | 362.302 | 350.086 | 397.87 | 430.132 | 435.063 | 447.333 | 431.517 | 106027505 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 404012 | 34.5 | 0 | 100 | 620779.864 | 620.7799 | 0.09 | 0.78 | 60.89 | 0.09 | 37.81 | 0 | 0.36 | 1161 | 359.06 | 440.92 | 596.45 | 359.06 | 440.92 | 596.45 | 596.45
| SE PARANATINGA 138 KV | 777333 | 13.8 | 1.029 | 1668.583 | 1507.319 | 1709.917 | 1627.819 | 1676.183 | 1399.818 | 1493.992 | 1804.461 | 1881.217 | 2044.361 | 1878.259 | 1837.792 | 111988 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 271002 | 13.8 | 11.75 | 88.25 | 469905.111 | 469.9051 | 0.12 | 4.03 | 3.63 | 0.27 | 91.13 | 0.02 | 0.76 | 4151 | 1492.61 | 1920.26 | 2504.38 | 1492.61 | 1920.26 | 2504.38 | 2504.38
| SE PARANATINGA 138 KV | 777337 | 13.8 | 1.029 | 1895.014 | 1917.722 | 2121.847 | 2032.542 | 2051.067 | 1707.701 | 1819.669 | 2376.639 | 2563.183 | 2739.528 | 2450.936 | 2324.928 | 111988 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 271001 | 13.8 | 56.01 | 43.99 | 133626.48 | 133.6265 | 0.52 | 21.28 | 2.1 | 0.47 | 74.73 | 0.02 | 0.86 | 5731 | 2055.55 | 2586.28 | 3267.96 | 2055.55 | 2586.28 | 3267.96 | 3267.96
| UH CULUENE 34,5 KV | 5569440 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111988 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 090004 | 34.5 | 0 | 100 | 16.606 | 0.016606 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| UH CULUENE 34,5 KV | 2069708 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111988 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 090006 | 34.5 | 0 | 100 | 114.184 | 0.11418 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| UH CULUENE 34,5 KV | 2069712 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.532 | 2.479 | 2.392 | 2.725 | 2.95 | 2.983 | 3.62 | 3.497 | 111988 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 090008 | 34.5 | 0 | 100 | 19328.481 | 19.3285 | 25 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 1.95 | 3.17 | 4.83 | 1.95 | 3.17 | 4.83 | 4.83
| UH CULUENE 34,5 KV | 2078312 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.796 | 206.929 | 201.226 | 224.093 | 239.42 | 241.912 | 238.775 | 231.942 | 111988 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 090005 | 34.5 | 0.92 | 99.08 | 417768.529 | 417.7685 | 0.64 | 2.24 | 61.97 | 0 | 34.84 | 0 | 0.32 | 313 | 192.93 | 241.22 | 318.37 | 192.93 | 241.22 | 318.37 | 318.37
| SE BUNGE 138 KV | 1434283 | 13.8 | 1.029 | 1788.139 | 1488.181 | 1540.833 | 1364.875 | 1671.506 | 1468.896 | 1576.611 | 1852.69 | 1936.467 | 2329.569 | 2091.306 | 1854.569 | 1125848 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 162001 | 13.8 | 100 | 0 | 9414.741 | 9.4147 | 11.76 | 41.17 | 0 | 32.35 | 14.7 | 0 | 0 | 34 | 1341.24 | 2032.75 | 2788.45 | 1341.24 | 2032.75 | 2788.45 | 2788.45
| SE BUNGE 138 KV | 1434287 | 13.8 | 1.029 | 1593.556 | 1516.403 | 1697.694 | 1367.458 | 1512.672 | 1451.751 | 1628.399 | 1763.297 | 1728.058 | 1823.708 | 1780.2 | 1720.371 | 1125848 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 162002 | 13.8 | 54.17 | 45.83 | 30062.007 | 30.062 | 10.83 | 69.59 | 0 | 3.76 | 15.82 | 0 | 0 | 240 | 1201.06 | 1757.92 | 2373.63 | 1201.06 | 1757.92 | 2373.63 | 2373.63
| SE BUNGE 138 KV | 1434291 | 13.8 | 1.029 | 2461.097 | 2293.236 | 2643.792 | 2351 | 2505.007 | 2393.525 | 2520.204 | 2702.3 | 2588.29 | 2593.431 | 2585.331 | 2471.175 | 1125848 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 162003 | 13.8 | 86.76 | 13.24 | 48666.892 | 48.6669 | 1.42 | 3.51 | 1.9 | 1.29 | 91.39 | 0 | 0.52 | 2323 | 2213.07 | 2828.5 | 3447.16 | 2213.07 | 2828.5 | 3447.16 | 3447.16
| SE BUNGE 138 KV | 1434295 | 13.8 | 1.029 | 3605.931 | 3388.931 | 3973.611 | 3622.417 | 3677.908 | 2872.719 | 3194.423 | 4286.242 | 4426.433 | 4838.667 | 4713.571 | 4516.179 | 1125848 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 162004 | 13.8 | 92.59 | 7.41 | 111352.151 | 111.3522 | 1.04 | 8.07 | 0.14 | 2.33 | 87.8 | 0.02 | 0.57 | 4872 | 3865.18 | 4887.52 | 6284.85 | 3865.18 | 4887.52 | 6284.85 | 6284.85
| SE BUNGE 138 KV | 1434299 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125851 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 162011 | 34.5 | 100 | 0 | 203.304 | 0.2033 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE BUNGE 138 KV | 2014431 | 34.5 | 1.029 | 3001.847 | 2635.764 | 2805.625 | 2814.514 | 3176.587 | 2778.143 | 2769.19 | 2909.54 | 3014.943 | 3110.028 | 4066.263 | 3208.252 | 1125851 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 162012 | 34.5 | 11.13 | 88.87 | 80462.508 | 80.4625 | 6.92 | 2.52 | 69.19 | 1.26 | 18.25 | 0 | 1.89 | 159 | 3095.82 | 4070.72 | 5421.76 | 3095.82 | 4070.72 | 5421.76 | 5421.76
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430129 | 13.8 | 1.029 | 2987.194 | 2910.694 | 3358.208 | 3374.681 | 3428.704 | 2929.449 | 3258.542 | 4060.522 | 4422.781 | 4785.972 | 4622.294 | 4495.204 | 1151551 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014081 | 13.8 | 74.61 | 25.39 | 109117.639 | 109.1176 | 0.17 | 1.28 | 0.8 | 0.82 | 96.73 | 0.01 | 0.16 | 8009 | 3346.59 | 4546.02 | 6163.14 | 3346.59 | 4546.02 | 6163.14 | 6163.14
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430135 | 13.8 | 1.029 | 2207.444 | 2100.236 | 2500.264 | 2355.347 | 2272.46 | 1735.357 | 2145.654 | 3080.514 | 3239.869 | 3496.139 | 3274.281 | 3274.797 | 1151551 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014082 | 13.8 | 38.53 | 61.47 | 232188.181 | 232.1882 | 0.23 | 2.52 | 3.32 | 1.73 | 91.62 | 0.08 | 0.53 | 5301 | 2519.05 | 3296.93 | 4365.77 | 2519.05 | 3296.93 | 4365.77 | 4365.77
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430139 | 13.8 | 1.029 | 3263.083 | 3057.514 | 3615.472 | 3300.278 | 3229.967 | 2573.651 | 2924.351 | 3548.807 | 3794.747 | 4118 | 2677.904 | 2636.708 | 1151551 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014083 | 13.8 | 100 | 0 | 59782.243 | 59.7822 | 0.13 | 2.81 | 0.22 | 0.25 | 96.32 | 0.03 | 0.29 | 6118 | 2006.67 | 2702.86 | 3570.59 | 2006.67 | 2702.86 | 3570.59 | 3570.59
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430143 | 13.8 | 1.029 | 2884.278 | 2598.236 | 2840.278 | 2846.819 | 2850.317 | 2468.804 | 2625.825 | 2968.605 | 3255.641 | 3390.056 | 3219.147 | 3243.699 | 1151551 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014084 | 13.8 | 27.86 | 72.14 | 285089.968 | 285.09 | 0.31 | 2.48 | 7.63 | 1.25 | 87.83 | 0.05 | 0.44 | 5475 | 2498.09 | 3270.34 | 4292.26 | 2498.09 | 3270.34 | 4292.26 | 4292.26
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430072 | 13.8 | 1.029 | 2716.597 | 2606.292 | 3007.292 | 2807.431 | 2678.818 | 2069.232 | 2411.699 | 3132.842 | 3485.796 | 3850.819 | 3770.806 | 3723.083 | 1151554 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014001 | 13.8 | 100 | 0 | 28906.663 | 28.9067 | 1 | 15.63 | 0.08 | 1.68 | 81.12 | 0.16 | 0.32 | 2494 | 2946.3 | 3847.17 | 5027.81 | 2946.3 | 3847.17 | 5027.81 | 5027.81
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430076 | 13.8 | 1.029 | 3717.458 | 3496.625 | 4017.917 | 3798.583 | 3660.89 | 2814.633 | 3195.171 | 4089.433 | 4547.06 | 4785.778 | 4618.742 | 4692.39 | 1151554 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014002 | 13.8 | 100 | 0 | 84091.487 | 84.0915 | 0.2 | 4.4 | 0.41 | 0.69 | 93.94 | 0.04 | 0.35 | 7923 | 3547.24 | 4647.93 | 6158.41 | 3547.24 | 4647.93 | 6158.41 | 6158.41
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430080 | 13.8 | 1.029 | 1838.333 | 1827.153 | 2148.75 | 1965.833 | 1899.139 | 1397.492 | 1659.863 | 2270.544 | 2554.118 | 2798.194 | 2648.504 | 2528.489 | 1151554 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014003 | 13.8 | 100 | 0 | 24736.965 | 24.737 | 0.45 | 11.15 | 0.23 | 1.86 | 85.57 | 0.04 | 0.72 | 2675 | 2111.77 | 2719.21 | 3531.39 | 2111.77 | 2719.21 | 3531.39 | 3531.39
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430084 | 13.8 | 1.029 | 2596.861 | 2430.458 | 2823.236 | 2668.861 | 2460.149 | 1901.461 | 2168.104 | 2924.207 | 3318.339 | 3620.153 | 3460.471 | 3436.277 | 1151554 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014004 | 13.8 | 100 | 0 | 73651.849 | 73.6518 | 0.14 | 2.92 | 0.1 | 0.5 | 96.02 | 0.02 | 0.27 | 8234 | 2629.99 | 3524.3 | 4614.03 | 2629.99 | 3524.3 | 4614.03 | 4614.03
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430088 | 13.8 | 1.029 | 1550.403 | 1498.542 | 1713.903 | 1615.264 | 1535.326 | 1135.194 | 1296.774 | 1725.93 | 1941.434 | 2100.708 | 2017.447 | 1976.621 | 1151554 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 014005 | 13.8 | 100 | 0 | 31810.404 | 31.8104 | 0.27 | 3.76 | 0 | 0.69 | 94.93 | 0.03 | 0.33 | 3356 | 1546.73 | 2020.78 | 2689.97 | 1546.73 | 2020.78 | 2689.97 | 2689.97
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430092 | 13.8 | 1.029 | 1495.042 | 1402.431 | 1635.417 | 1532.056 | 1493.371 | 1214.66 | 1366.428 | 1698.045 | 1903.997 | 2046.25 | 1918.033 | 1840.543 | 1151557 | 138 | 13.8 | 20 | delta/estrela aterrado | 014006 | 13.8 | 100 | 0 | 19978.856 | 19.9789 | 0.54 | 6.29 | 0 | 0.72 | 91.82 | 0.36 | 0.3 | 1677 | 1480.74 | 1922.22 | 2557.41 | 1480.74 | 1922.22 | 2557.41 | 2557.41
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430097 | 13.8 | 1.029 | 2835 | 2676.569 | 3260.611 | 3050.708 | 2986.349 | 2187.447 | 2653.983 | 3536.99 | 4043.243 | 4376 | 3969.651 | 3889.725 | 1151557 | 138 | 13.8 | 20 | delta/estrela aterrado | 014007 | 13.8 | 100 | 0 | 70826.638 | 70.8266 | 0.61 | 9.22 | 0.32 | 0.93 | 88.43 | 0 | 0.46 | 4892 | 3149.3 | 4071.49 | 5292.94 | 3149.3 | 4071.49 | 5292.94 | 5292.94
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430101 | 13.8 | 1.029 | 2102.903 | 1994.361 | 2296.125 | 2127.125 | 2073.399 | 1624.086 | 1822.703 | 2240.481 | 2533.393 | 3643.208 | 3441.814 | 3432.872 | 1151557 | 138 | 13.8 | 20 | delta/estrela aterrado | 014008 | 13.8 | 100 | 0 | 29936.257 | 29.9363 | 1.47 | 17.83 | 0 | 1.63 | 76.94 | 0.1 | 2.02 | 2034 | 2969.18 | 3641.35 | 4589.15 | 2969.18 | 3641.35 | 4589.15 | 4589.15
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430105 | 13.8 | 1.029 | 2988.194 | 2836.347 | 3307.764 | 3136.5 | 2992.289 | 2304.075 | 2638.329 | 3475.347 | 3951.522 | 4294 | 4107.111 | 4028.828 | 1151557 | 138 | 13.8 | 20 | delta/estrela aterrado | 014009 | 13.8 | 100 | 0 | 102254.758 | 102.2548 | 0.24 | 1.82 | 0.37 | 1.02 | 96.36 | 0.04 | 0.15 | 7692 | 3028.35 | 4065.18 | 5476.22 | 3028.35 | 4065.18 | 5476.22 | 5476.22
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430109 | 34.5 | 1.029 | 1562.667 | 1573.153 | 1728.389 | 1645.319 | 1475.081 | 1448.011 | 1405.176 | 1572.261 | 1685.601 | 1702.569 | 1688.521 | 1638.846 | 1151560 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 014051 | 34.5 | 1.2 | 98.8 | 1058731.316 | 1058.7313 | 1.03 | 2.82 | 32.25 | 0.4 | 62.22 | 0 | 1.3 | 3480 | 1384.61 | 1741.71 | 2251.39 | 1384.61 | 1741.71 | 2251.39 | 2251.39
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430113 | 34.5 | 1.029 | 5722.944 | 5707.861 | 6771.514 | 6080.056 | 5444.116 | 3611.49 | 4834.228 | 5908.531 | 7012.101 | 7522.75 | 7532.676 | 7392.426 | 1151560 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 014052 | 34.5 | 13.57 | 86.43 | 847466.643 | 847.4666 | 0.34 | 3.58 | 7.23 | 0.14 | 87.9 | 0.04 | 0.73 | 9059 | 6116.62 | 7719.74 | 10043.71 | 6116.62 | 7719.74 | 10043.71 | 10043.71
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430117 | 34.5 | 1.029 | 1749.431 | 2407 | 2775.694 | 2792.667 | 2814.632 | 2475.964 | 3342.282 | 3849.784 | 3973.344 | 4249.708 | 3793.659 | 3451.563 | 1151560 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 014053 | 34.5 | 3.19 | 96.81 | 3691245.686 | 3691.2457 | 0.27 | 3.87 | 26.71 | 0.18 | 67.62 | 0.06 | 1.33 | 12813 | 3080.49 | 3857.26 | 5058.28 | 3080.49 | 3857.26 | 5058.28 | 5058.28
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430121 | 34.5 | 1.029 | 2077.306 | 2317.875 | 2367.403 | 2010.764 | 1569.538 | 1570.024 | 1885.892 | 1229.066 | 1510.285 | 1512.264 | 1581.921 | 1304.989 | 1151560 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 014054 | 34.5 | 1.11 | 98.89 | 1326108.086 | 1326.1081 | 1.08 | 2.06 | 66.77 | 0.25 | 29.41 | 0 | 0.39 | 1547 | 1242.35 | 1573.88 | 2109.26 | 1242.35 | 1573.88 | 2109.26 | 2109.26
| SE RONDONOPOLIS I CIDADE 138 KV | 1430125 | 34.5 | 1.029 | 1121.653 | 1998.986 | 1955.347 | 1418.819 | 1532.391 | 1215.013 | 1780.785 | 1068.214 | 1317.741 | 911.825 | 896.991 | 1295.653 | 1151560 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 014055 | 34.5 | 3.23 | 96.77 | 670897.313 | 670.8973 | 3.35 | 2.94 | 52.75 | 0.26 | 38.68 | 0 | 2 | 747 | 745.11 | 915.34 | 1196 | 745.11 | 915.34 | 1196 | 1196
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 777230 | 34.5 | 1.029 | 1920.097 | 1920.292 | 1951.431 | 1934.764 | 968.164 | 3937.264 | 3679.919 | 2535.694 | 1621.851 | 799.572 | 907.269 | 170.038 | 116098 | 69 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 279013 | 34.5 | 0 | 100 | 405503.783 | 405.5038 | 16 | 1.6 | 67.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0.4 | 250 | 668.97 | 880.37 | 1209.71 | 668.97 | 880.37 | 1209.71 | 1209.71
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 777234 | 34.5 | 1.029 | 364.111 | 311.653 | 364.431 | 527.903 | 437.024 | 760.883 | 671.585 | 576.897 | 508.235 | 401.956 | 1159.149 | 1090.443 | 116098 | 69 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 279012 | 34.5 | 0 | 100 | 119054.641 | 119.0546 | 19.7 | 3.04 | 59.1 | 0 | 16.69 | 0 | 1.52 | 66 | 908.79 | 1152.98 | 1545.55 | 908.79 | 1152.98 | 1545.55 | 1545.55
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 777238 | 34.5 | 1.029 | 685.986 | 883.708 | 508.347 | 527.056 | 1066.419 | 2248.978 | 2697.072 | 2213.694 | 3209.832 | 1918.636 | 1186.226 | 1284.351 | 116098 | 69 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 279011 | 34.5 | 1.59 | 98.41 | 386854.824 | 386.8548 | 17.32 | 16.9 | 53.24 | 0.86 | 11.68 | 0 | 0 | 231 | 937.92 | 1212.22 | 1581.66 | 937.92 | 1212.22 | 1581.66 | 1581.66
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 70318832 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694.996 | 694.664 | 843.241 | 422.476 | 220.954 | 116098 | 69 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 279014 | 34.5 | 0 | 100 | 38063.037 | 38.063 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1124.29 | 1492.39 | 1989.88 |  |  |  | 1989.88
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 70318834 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.49 | 1078.083 | 1031.415 | 946.615 | 116098 | 69 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 279015 | 34.5 | 1.01 | 98.99 | 86615.561 | 86.6156 | 50.01 | 0 | 21.43 | 0 | 28.58 | 0 | 0 | 14 | 694.5 | 954.47 | 1375.24 | 694.5 | 954.47 | 1375.24 | 1375.24
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 777241 | 13.8 | 1.029 | 313.014 | 313.125 | 313.125 | 313.097 | 1005.05 | 266.472 | 278.215 | 562.122 | 562.34 | 562.212 | 479.713 | 1490.638 | 116101 | 69 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 279003 | 13.8 | 55.97 | 44.03 | 3407.414 | 3.4074 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.36 | 289.52 | 639.63 | 70.36 | 289.52 | 639.63 | 639.63
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 777245 | 13.8 | 1.029 | 2591.139 | 2653.681 | 2880.333 | 3406.403 | 3573.616 | 3121.278 | 3092.419 | 3542.736 | 3908.735 | 4131.617 | 3914.892 | 3874.624 | 116101 | 69 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 279002 | 13.8 | 67.13 | 32.87 | 86721.479 | 86.7215 | 0.27 | 4.49 | 0.39 | 0.82 | 93.51 | 0 | 0.52 | 7905 | 3178.94 | 4075.02 | 5219.93 | 3178.94 | 4075.02 | 5219.93 | 5219.93
| SE SORRISO RURAL II 69 KV | 777249 | 13.8 | 1.029 | 2340.903 | 2254.639 | 2460.986 | 2928.5 | 3109.192 | 2647.058 | 3115.238 | 3890.444 | 4318.146 | 3855.904 | 3326.421 | 3223.186 | 116101 | 69 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 279001 | 13.8 | 47.42 | 52.58 | 83026.997 | 83.027 | 0.96 | 6.25 | 0.54 | 2.61 | 89.41 | 0 | 0.27 | 3350 | 2683.35 | 3445.43 | 4435.29 | 2683.35 | 3445.43 | 4435.29 | 4435.29
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429911 | 13.8 | 1.029 | 772.528 | 779.528 | 838.097 | 884.389 | 921.542 | 727.974 | 825.749 | 1098.914 | 1129.815 | 1258.235 | 1168.428 | 994.537 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001004 | 13.8 | 100 | 0 | 10740.561 | 10.7406 | 0.69 | 15.67 | 0 | 0.35 | 82.97 | 0 | 0.34 | 1168 | 933.2 | 1180.86 | 1557.93 | 933.2 | 1180.86 | 1557.93 | 1557.93
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429915 | 13.8 | 1.029 | 994.806 | 1036.264 | 1723.556 | 1514.319 | 1605.707 | 1250.016 | 1462.481 | 1891.351 | 1961.95 | 2163 | 2049.618 | 1918.171 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001005 | 13.8 | 100 | 0 | 24988.381 | 24.9884 | 0.59 | 25.46 | 0.16 | 0.86 | 71.92 | 0.04 | 1.02 | 2596 | 1686.18 | 2113.04 | 2732.86 | 1686.18 | 2113.04 | 2732.86 | 2732.86
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429919 | 13.8 | 1.029 | 2393.222 | 2275.306 | 2620.264 | 2336 | 2437.1 | 1942.517 | 2237.072 | 2892.283 | 2988.688 | 3293.472 | 3097.838 | 2715.334 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001006 | 13.8 | 100 | 0 | 17547.905 | 17.5479 | 0.88 | 20.23 | 0 | 0.58 | 77.93 | 0 | 0.38 | 2392 | 2527.87 | 3225.88 | 4130.51 | 2527.87 | 3225.88 | 4130.51 | 4130.51
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429927 | 13.8 | 1.029 | 2322.403 | 2234.542 | 2573.667 | 2376.458 | 2425.725 | 1923.135 | 2191.199 | 3000.857 | 2999.882 | 3198.625 | 3013.601 | 2817.382 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001008 | 13.8 | 100 | 0 | 24884.532 | 24.8845 | 0.7 | 16.22 | 0 | 0.39 | 81.98 | 0 | 0.67 | 2958 | 2426.99 | 3109.49 | 4018.19 | 2426.99 | 3109.49 | 4018.19 | 4018.19
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429931 | 13.8 | 1.029 | 1272.403 | 1085.153 | 702.056 | 611.083 | 636.797 | 487.621 | 567.114 | 770.715 | 781.833 | 879.991 | 805.988 | 735.903 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001009 | 13.8 | 100 | 0 | 7933.149 | 7.9331 | 2.03 | 22.05 | 0 | 0.68 | 74.42 | 0 | 0.84 | 594 | 632.98 | 818.56 | 1074.66 | 632.98 | 818.56 | 1074.66 | 1074.66
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429983 | 13.8 | 1.029 | 1434.736 | 1422.875 | 1486.444 | 1353.972 | 1412.49 | 1113.494 | 1409.365 | 1714.665 | 1881.825 | 2938.833 | 3471.914 | 3583.027 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001025 | 13.8 | 100 | 0 | 17827.259 | 17.8273 | 0.36 | 9.07 | 0 | 0.35 | 90.01 | 0 | 0.23 | 2584 | 2772.94 | 3543.76 | 4629.28 | 2772.94 | 3543.76 | 4629.28 | 4629.28
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429987 | 13.8 | 1.029 | 3800.347 | 3665.819 | 4085.083 | 3715.847 | 3755.994 | 3054.962 | 3994.544 | 4453.689 | 4709.94 | 5179.028 | 5062.867 | 4657.283 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001026 | 13.8 | 100 | 0 | 43768.148 | 43.7681 | 1.41 | 14.07 | 0.03 | 1.23 | 82.86 | 0 | 0.45 | 3448 | 4030.1 | 5218.13 | 6750.58 | 4030.1 | 5218.13 | 6750.58 | 6750.58
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429991 | 13.8 | 1.029 | 2829.431 | 2971.403 | 3082.583 | 2832.333 | 2933.358 | 2269.597 | 2638.846 | 3541.331 | 3747.994 | 4143.736 | 3846.668 | 3505.085 | 1198160 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 001029 | 13.8 | 100 | 0 | 46470.731 | 46.4707 | 0.83 | 11.72 | 0.06 | 0.32 | 86.93 | 0 | 0.18 | 3524 | 3015.83 | 3899.13 | 5128.96 | 3015.83 | 3899.13 | 5128.96 | 5128.96
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429959 | 13.8 | 1.029 | 1411.097 | 1320.278 | 1439.222 | 1385.486 | 1414.49 | 1189.429 | 1322.676 | 1585.41 | 1636.901 | 1766.069 | 1722.058 | 1660.381 | 1198377 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001016 | 13.8 | 100 | 0 | 25327.339 | 25.3273 | 0.16 | 5.06 | 0 | 0.04 | 94.48 | 0.04 | 0.27 | 2658 | 1290.41 | 1718.81 | 2296.11 | 1290.41 | 1718.81 | 2296.11 | 2296.11
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429963 | 13.8 | 1.029 | 2169.528 | 2756.278 | 2946.333 | 2685.097 | 2778.383 | 1898.551 | 2435.311 | 3427.671 | 3507.689 | 3792.444 | 3390.046 | 3026.014 | 1198377 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001017 | 13.8 | 100 | 0 | 31036.07 | 31.0361 | 0.38 | 8.47 | 0 | 0.68 | 90.05 | 0 | 0.42 | 2653 | 2716.59 | 3480.97 | 4520.12 | 2716.59 | 3480.97 | 4520.12 | 4520.12
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429971 | 13.8 | 1.029 | 2873.375 | 2739.944 | 3123.097 | 2844.028 | 2942.84 | 2329.297 | 2749.518 | 3592.872 | 3688.825 | 4091.597 | 3820.49 | 3451.767 | 1198377 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001018 | 13.8 | 100 | 0 | 22674.511 | 22.6745 | 0.4 | 12.74 | 0.54 | 0.33 | 84.83 | 0 | 1.23 | 6435 | 3046.25 | 3911.55 | 5094.06 | 3046.25 | 3911.55 | 5094.06 | 5094.06
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429975 | 13.8 | 1.029 | 3430.222 | 3296.167 | 3723.403 | 3504.333 | 3546.465 | 2850.169 | 3327.089 | 4263.003 | 4489.78 | 4886.542 | 4628.386 | 4281.647 | 1198377 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001019 | 13.8 | 100 | 0 | 44593.807 | 44.5938 | 0.38 | 9.79 | 0 | 0.34 | 89.4 | 0 | 0.13 | 6325 | 3702.76 | 4746.22 | 6171.27 | 3702.76 | 4746.22 | 6171.27 | 6171.27
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429979 | 13.8 | 1.029 | 2806.667 | 2767.292 | 3183.847 | 2486.639 | 2513.007 | 2001.065 | 2317.861 | 3022.656 | 3247.91 | 3532.625 | 3414.846 | 2770.491 | 1198377 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001020 | 13.8 | 100 | 0 | 34184.046 | 34.184 | 0.5 | 3.73 | 0.02 | 0.2 | 95.1 | 0.02 | 0.39 | 4349 | 2645.4 | 3441.31 | 4553.19 | 2645.4 | 3441.31 | 4553.19 | 4553.19
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429939 | 13.8 | 1.029 | 1960.472 | 1825.056 | 2078.5 | 1963.347 | 1954.883 | 1495.221 | 1664.867 | 2244.083 | 2434.989 | 2650.542 | 2536.356 | 2432.94 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001011 | 13.8 | 100 | 0 | 43460.798 | 43.4608 | 0.31 | 5.74 | 0.03 | 0.67 | 93.06 | 0 | 0.2 | 3737 | 1958.09 | 2606.78 | 3381.85 | 1958.09 | 2606.78 | 3381.85 | 3381.85
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429943 | 13.8 | 1.029 | 2742.486 | 2622.833 | 2979.917 | 2795.306 | 2845.451 | 2312.844 | 2727.4 | 3525.974 | 3680.568 | 4095.153 | 3832.444 | 3522.75 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001012 | 13.8 | 100 | 0 | 21976.4 | 21.9764 | 0.63 | 9.05 | 0 | 0.36 | 89.51 | 0 | 0.47 | 2764 | 2907.59 | 3825.74 | 5110 | 2907.59 | 3825.74 | 5110 | 5110
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429947 | 13.8 | 1.029 | 1132.875 | 1072.264 | 1227.25 | 1132.583 | 1157.897 | 904.994 | 1078.749 | 1396.847 | 1422.912 | 1551.403 | 1943.928 | 1420.339 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001013 | 13.8 | 100 | 0 | 24477.641 | 24.4776 | 0.33 | 6.89 | 0 | 0.48 | 92.1 | 0 | 0.21 | 3366 | 1547.39 | 1975.06 | 2591.94 | 1547.39 | 1975.06 | 2591.94 | 2591.94
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429951 | 13.8 | 1.029 | 2845.25 | 2711.875 | 3029.208 | 2852.514 | 2805.932 | 2136.421 | 2413.89 | 3489.8 | 3756.849 | 4036.931 | 3800.012 | 3354.049 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001014 | 13.8 | 100 | 0 | 83238.926 | 83.2389 | 0.27 | 5.5 | 0.08 | 1.08 | 92.69 | 0.04 | 0.39 | 5432 | 2928.58 | 3836.06 | 5066.75 | 2928.58 | 3836.06 | 5066.75 | 5066.75
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429955 | 13.8 | 1.029 | 2618.444 | 2505.806 | 2719.472 | 2665.667 | 2636.857 | 2046.532 | 2268.746 | 3428.629 | 3894.279 | 4294.528 | 4032.581 | 3667.657 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001015 | 13.8 | 100 | 0 | 63923.551 | 63.9236 | 0.13 | 5.63 | 0.04 | 1.93 | 92.03 | 0 | 0.23 | 5664 | 3027.17 | 4073.41 | 5376.85 | 3027.17 | 4073.41 | 5376.85 | 5376.85
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429995 | 13.8 | 1.029 | 3141.542 | 2905.861 | 3217.222 | 3082.083 | 3046.151 | 2400.879 | 2771.676 | 3580.951 | 3837.586 | 4274.667 | 4152.11 | 4104.239 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001042 | 13.8 | 88.22 | 11.78 | 94355.914 | 94.3559 | 0.11 | 2.47 | 1.07 | 0.1 | 95.95 | 0.01 | 0.23 | 7375 | 3127.97 | 4195.77 | 5536.22 | 3127.97 | 4195.77 | 5536.22 | 5536.22
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429999 | 13.8 | 1.029 | 1696.153 | 1665.917 | 1850.236 | 1759.681 | 2219.995 | 2169.212 | 2129.383 | 2346.003 | 2477.376 | 2515.042 | 2407.546 | 2355.51 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001043 | 13.8 | 100 | 0 | 48020.268 | 48.0203 | 0.37 | 6.34 | 0 | 10.2 | 82.81 | 0 | 0.28 | 1373 | 1855.44 | 2420.35 | 3210.11 | 1855.44 | 2420.35 | 3210.11 | 3210.11
| SE BARRO DURO 138 KV | 1430007 | 13.8 | 1.029 | 1296.306 | 1322.875 | 1476.028 | 1390.903 | 1851.838 | 1815.802 | 1744.742 | 2001.505 | 2183.713 | 2203.597 | 1825.787 | 1760.681 | 1198495 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 001044 | 13.8 | 100 | 0 | 37858.749 | 37.8587 | 0.18 | 8.84 | 0 | 0.87 | 89.75 | 0 | 0.41 | 3771 | 1448.48 | 1836.54 | 2434.42 | 1448.48 | 1836.54 | 2434.42 | 2434.42
| SE ARUAN? 34,5 KV | 2014427 | 34.5 | 1.029 | 1011.194 | 1027.097 | 1143.264 | 1079.5 | 1418.806 | 1391.334 | 1338.893 | 1530.587 | 1666.394 | 1681.708 | 1655.623 | 1589.597 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 141001 | 34.5 | 5.61 | 94.39 | 699380.496 | 699.3805 | 0.17 | 5.43 | 15.11 | 0.58 | 77.04 | 0 | 1.67 | 2932 | 1381.91 | 1655.81 | 2207.53 | 1381.91 | 1655.81 | 2207.53 | 2207.53
| SE AGUA BOA 138 KV | 773024 | 13.8 | 1.029 | 3245.361 | 3472.194 | 3785.708 | 3755.778 | 3741.693 | 3381.903 | 3614.375 | 4295.808 | 4740.926 | 4803.306 | 4564.879 | 4368.824 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 032001 | 13.8 | 51.59 | 48.41 | 234619.978 | 234.62 | 0.53 | 6.1 | 5.08 | 9.08 | 78.38 | 0.16 | 0.68 | 8522 | 3718.91 | 4672.66 | 6086.59 | 3718.91 | 4672.66 | 6086.59 | 6086.59
| SE AGUA BOA 138 KV | 773028 | 13.8 | 1.029 | 3006.125 | 3832.681 | 4699.236 | 3938.042 | 3603.703 | 3458.728 | 3496.046 | 3917.89 | 4088.669 | 4150.083 | 3975.508 | 3763.497 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 032002 | 13.8 | 20.9 | 79.1 | 327746.426 | 327.7464 | 0.53 | 13.65 | 5.17 | 3.27 | 76.6 | 0.17 | 0.58 | 4697 | 3365.98 | 4279.25 | 5300.75 | 3365.98 | 4279.25 | 5300.75 | 5300.75
| SE ALTO BOA VISTA 138 KV | 786131 | 13.8 | 1.029 | 163.653 | 177.458 | 188.931 | 184.958 | 199.686 | 181.142 | 195.206 | 219.071 | 228.893 | 233.343 | 216.281 | 197.97 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 209001 | 13.8 | 0 | 100 | 203695.061 | 203.6951 | 0.62 | 0.62 | 77.17 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 162 | 125.73 | 195.49 | 288.38 | 125.73 | 195.49 | 288.38 | 288.38
| SE ALTO BOA VISTA 138 KV | 786135 | 13.8 | 1.029 | 942.431 | 1052.375 | 1087.292 | 1072.958 | 1150.121 | 1044.396 | 1029.243 | 1184.882 | 1268.083 | 1332.96 | 1239.056 | 1310.96 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 209002 | 13.8 | 5.96 | 94.04 | 583426.518 | 583.4265 | 0.15 | 4.89 | 18.01 | 0.09 | 75.19 | 0.03 | 1.62 | 3193 | 1024.3 | 1286.78 | 1652.1 | 1024.3 | 1286.78 | 1652.1 | 1652.1
| SE ALTO BOA VISTA 138 KV | 786139 | 34.5 | 1.029 | 3166.569 | 3409.972 | 4148 | 3777.708 | 3106.546 | 2953.282 | 2880.148 | 3108.427 | 3366.803 | 3724.361 | 4235.04 | 4227.401 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 209011 | 34.5 | 1.81 | 98.19 | 3818777.993 | 3818.778 | 0.23 | 3.38 | 27.66 | 0.74 | 66.67 | 0.12 | 1.23 | 8419 | 3534.9 | 4361.56 | 5646.8 | 3534.9 | 4361.56 | 5646.8 | 5646.8
| SE ALTO BOA VISTA 138 KV | 786143 | 34.5 | 1.029 | 36.986 | 32.444 | 35.514 | 36.931 | 39.338 | 37.483 | 38.125 | 42.621 | 46.641 | 48.179 | 45.424 | 45.876 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 209012 | 34.5 | 0 | 100 | 137476.509 | 137.4765 | 0 | 0.56 | 78.21 | 0 | 19.55 | 0 | 1.68 | 179 | 31.19 | 40.28 | 60.57 | 31.19 | 40.28 | 60.57 | 60.57
| SE ALTO BOA VISTA 138 KV | 786147 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 209013 | 34.5 | 0 | 100 | 86.287 | 0.086287 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE ALTO BOA VISTA 138 KV | 786151 | 34.5 | 1.029 | 1758.792 | 1815.778 | 1898.972 | 1905.472 | 2449.512 | 1936.144 | 2195.79 | 2202.379 | 2278.607 | 2347.306 | 2187.715 | 2144.13 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 209014 | 34.5 | 6.09 | 93.91 | 1306354.777 | 1306.3548 | 0.44 | 4.78 | 17.33 | 0.2 | 75.05 | 0.08 | 2.14 | 5009 | 1869.79 | 2261.46 | 2916.99 | 1869.79 | 2261.46 | 2916.99 | 2916.99
| SE AGUA BOA 138 KV | 773032 | 34.5 | 1.029 | 2834.139 | 4488.931 | 4876.972 | 5708.694 | 6415.372 | 6423.717 | 5107.411 | 5122.921 | 5515.354 | 6283.792 | 5289.236 | 4044.287 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 032011 | 34.5 | 0.89 | 99.11 | 2013004.533 | 2013.0045 | 0.38 | 2.7 | 44.36 | 0.12 | 50.43 | 0.04 | 1.89 | 2353 | 4457.12 | 5412.36 | 7052.41 | 4457.12 | 5412.36 | 7052.41 | 7052.41
| SE AGUA BOA 138 KV | 773036 | 34.5 | 1.029 | 1561.917 | 2123.653 | 2265.972 | 2346.25 | 2393.567 | 2092.364 | 1504.651 | 1728.949 | 1956.249 | 1617.125 | 1425.424 | 1478.985 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 032012 | 34.5 | 0.06 | 99.94 | 1697098.131 | 1697.0981 | 0.79 | 1.77 | 47.11 | 0.16 | 49 | 0.21 | 0.92 | 2369 | 1125.15 | 1404.52 | 1900.59 | 1125.15 | 1404.52 | 1900.59 | 1900.59
| SE CANARANA 138 KV | 815953 | 34.5 | 1.029 | 943.222 | 912.597 | 1033.472 | 946.25 | 880.558 | 863.162 | 874.836 | 844.869 | 811.774 | 801.66 | 832.457 | 845.643 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 155011 | 34.5 | 1.46 | 98.54 | 621659.781 | 621.6598 | 3.3 | 3.96 | 68.81 | 0 | 18.47 | 0.22 | 5.28 | 455 | 612.7 | 800.74 | 1109.96 | 612.7 | 800.74 | 1109.96 | 1109.96
| SE CANARANA 138 KV | 815957 | 34.5 | 1.029 | 874.417 | 1711.569 | 1695.917 | 1174.764 | 1099.749 | 998.575 | 889.612 | 625.36 | 746.157 | 641.847 | 637.447 | 445.512 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 155012 | 34.5 | 0.41 | 99.59 | 1310217.246 | 1310.2172 | 1.08 | 2.88 | 55.64 | 0.45 | 38.33 | 0.27 | 1.35 | 1114 | 505.72 | 633.27 | 849.94 | 505.72 | 633.27 | 849.94 | 849.94
| SE CANARANA 138 KV | 815945 | 13.8 | 1.029 | 2279.625 | 2619.333 | 2809.694 | 2561.528 | 2622.439 | 2576.136 | 2592.401 | 2983.621 | 3294.838 | 3326.986 | 3295.488 | 3017.928 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 155001 | 13.8 | 15.46 | 84.54 | 533183.974 | 533.184 | 0.54 | 7.52 | 5.45 | 2.69 | 82.91 | 0.04 | 0.86 | 4757 | 2675.97 | 3418.29 | 4394.04 | 2675.97 | 3418.29 | 4394.04 | 4394.04
| SE CANARANA 138 KV | 815949 | 13.8 | 1.029 | 2250.667 | 2626.375 | 2826.417 | 2630.194 | 2665.026 | 2436.261 | 2582.406 | 2971.326 | 3277.05 | 3313.347 | 2852.94 | 2846.419 | 120239 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 155002 | 13.8 | 13.93 | 86.07 | 602367.612 | 602.3676 | 0.42 | 7.17 | 6.97 | 1.26 | 83.35 | 0.05 | 0.82 | 6497 | 2328.03 | 2949.94 | 3803.97 | 2328.03 | 2949.94 | 3803.97 | 3803.97
| SE MINERADORA 138KV | 1434303 | 34.5 | 1.029 | 902.556 | 902.306 | 902.556 | 902.667 | 746.652 | 745.216 | 746.652 | 746.652 | 745.216 | 746.652 | 1224.279 | 1223.862 | 1246178 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 188011 | 34.5 | 0 | 100 | 74270.454 | 74.2705 | [8 empty] | 3258.03 | 4324.75 | 5766.42 |  |  |  | 5766.42
| SE MINERADORA 138KV | 1434305 | 34.5 | 1.029 | 1279.069 | 1291.069 | 1437.167 | 1358.597 | 1903.099 | 1867.929 | 1811.635 | 2030.267 | 2178.873 | 2200.819 | 2040.093 | 1971.206 | 1246178 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 188013 | 34.5 | 8.4 | 91.6 | 788854.581 | 788.8546 | 0.44 | 5.5 | 22.79 | 0.27 | 68.85 | 0 | 2.11 | 4472 | 1735.46 | 2143.26 | 2720.16 | 1735.46 | 2143.26 | 2720.16 | 2720.16
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 5557350 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262500 | 69 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 089003 | 13.8 | 69.59 | 30.41 | 94604.008 | 94.604 | 0.12 | 2.37 | 0.08 | 1.6 | 95.69 | 0.02 | 0.12 | 5286 | 1058.11 | 1414.51 | 1909.34 | 1058.11 | 1414.51 | 1909.34 | 2249.3
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438539 | 13.8 | 1.029 | 850.875 | 872.389 | 904.278 | 851.194 | 927.828 | 1098.979 | 1647.422 | 2356.736 | 2322.59 | 2336.792 | 1530.729 | 1277.849 | 1262500 | 69 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 089001 | 13.8 | 0 | 100 | 230308.947 | 230.3089 | 10.9 | 2.87 | 71.07 | 0 | 14.33 | 0 | 0.86 | 349 | 1089.89 | 1421.17 | 2041 | 1089.89 | 1421.17 | 2041 | 2041
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438543 | 13.8 | 1.029 | 2569.458 | 1798.875 | 1502.486 | 1246.597 | 1353.594 | 1559.589 | 1387.993 | 1936.751 | 1843.668 | 2527.597 | 2408.534 | 1052.692 | 1262500 | 69 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 089002 | 13.8 | 52.13 | 47.87 | 25650.256 | 25.6503 | 8.89 | 50.99 | 2.8 | 14.56 | 21.85 | 0 | 0.8 | 247 | 1262.09 | 2180.39 | 3211.42 | 1262.09 | 2180.39 | 3211.42 | 3211.42
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438553 | 34.5 | 1.029 | 2835.306 | 2866.292 | 2708.514 | 2567.556 | 2883.38 | 4171.749 | 4389.84 | 3540.472 | 3132.41 | 2974.486 | 2530.034 | 2300.054 | 1262503 | 69 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 089011 | 34.5 | 2.07 | 97.93 | 251970.048 | 251.97 | 30.17 | 3.18 | 47.62 | 0 | 19.06 | 0 | 0 | 189 | 1980.2 | 2551.96 | 3373.43 | 1980.2 | 2551.96 | 3373.43 | 3373.43
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438557 | 34.5 | 1.029 | 790.653 | 939.972 | 704.917 | 621.208 | 967.132 | 1837.332 | 1756.429 | 1249.157 | 732.954 | 896.089 | 797.085 | 1751.59 | 1262503 | 69 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 089012 | 34.5 | 5 | 95 | 259108.655 | 259.1087 | 12.85 | 2.4 | 25.7 | 0.8 | 58.23 | 0 | 0 | 249 | 615.36 | 772.86 | 1062.79 | 615.36 | 772.86 | 1062.79 | 1062.79
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438561 | 34.5 | 1.029 | 1311.153 | 2277.639 | 1961.861 | 1622.778 | 1358.519 | 3086.049 | 2045.267 | 1700.6 | 1469.182 | 1622.889 | 794.386 | 687.618 | 1262503 | 69 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 089013 | 34.5 | 2.39 | 97.61 | 153156.16 | 153.1562 | 8.72 | 7.13 | 70.63 | 0 | 13.48 | 0 | 0 | 126 | 547.6 | 753.02 | 1059.2 | 547.6 | 753.02 | 1059.2 | 1059.2
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438565 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262503 | 69 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 089014 | 34.5 | 0 | 100 | 15.048 | 0.015048 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE SORRISO RURAL 69 KV | 1438569 | 34.5 | 1.029 | 728.597 | 622.681 | 507.083 | 552.889 | 957.618 | 1781.871 | 3010.974 | 2468.129 | 1849.051 | 1590.833 | 2089.387 | 1543.378 | 1262503 | 69 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 089015 | 34.5 | 0 | 100 | 265487.624 | 265.4876 | 17.59 | 1.65 | 69.78 | 0 | 11 | 0 | 0 | 182 | 1521.1 | 1947.31 | 2785.89 | 1521.1 | 1947.31 | 2785.89 | 2785.89
| SE NOVA UBIRATA 138 KV | 1442813 | 34.5 | 1.029 | 558.319 | 1005.806 | 1413.792 | 949.569 | 1073.164 | 1060.411 | 1036.822 | 1123.861 | 1184.903 | 1192.153 | 2064.245 | 684.276 | 1271399 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 327011 | 34.5 | 0 | 100 | 531875.798 | 531.8758 | 6.77 | 1.76 | 22.67 | 0.4 | 67.15 | 0 | 1.21 | 1239 | 1665.18 | 2018 | 2752.36 | 1665.18 | 2018 | 2752.36 | 2752.36
| SE NOVA UBIRATA 138 KV | 1442817 | 34.5 | 1.029 | 214.944 | 192.542 | 400.958 | 1345.056 | 1354.047 | 2954.728 | 3611.418 | 2496.95 | 2490.706 | 2818.5 | 1873.63 | 1146.835 | 1271399 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 327013 | 34.5 | 0 | 100 | 413857.73 | 413.8577 | 7.07 | 2.64 | 79.63 | 0.88 | 8.84 | 0 | 0.88 | 113 | 1289.08 | 1717.54 | 2498.21 | 1289.08 | 1717.54 | 2498.21 | 2498.21
| SE NOVA UBIRATA 138 KV | 2014880 | 34.5 | 1.029 | 189.931 | 466.611 | 283.903 | 270.653 | 768.807 | 2239.144 | 2543.383 | 2072.774 | 1243.132 | 755.033 | 949.874 | 387.19 | 1271399 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 327012 | 34.5 | 0 | 100 | 133674.578 | 133.6746 | 31.47 | 0 | 35.18 | 0 | 31.46 | 0 | 1.85 | 54 | 756.11 | 980.42 | 1266.52 | 756.11 | 980.42 | 1266.52 | 1266.52
| SE NOVA UBIRATA 138 KV | 6084702 | 34.5 | 1.029 | 1862.097 | 3305.264 | 2839.222 | 2150.736 | 2174.335 | 4257.523 | 5915.253 | 5316.675 | 5150.046 | 3323.264 | 3187.194 | 4021.419 | 1271399 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 327014 | 34.5 | 24.76 | 75.24 | 178978.294 | 178.9783 | 2.11 | 4.99 | 4.92 | 0.83 | 85.1 | 0.04 | 2.05 | 2807 | 2779.27 | 3371.08 | 4249.65 | 2779.27 | 3371.08 | 4249.65 | 4249.65
| SE MANSO 138 KV | 1434224 | 13.8 | 1.029 | 426.528 | 437.611 | 618.431 | 639.181 | 695.121 | 639.796 | 414.483 | 794.829 | 776.368 | 634.435 | 539.412 | 551.189 | 1275834 | 138 | 13.8 | 7.5 | delta/estrela aterrado | 150001 | 13.8 | 0 | 100 | 253458.54 | 253.4585 | 0.36 | 3.22 | 23.21 | 0.18 | 72.13 | 0 | 0.9 | 560 | 427.22 | 542.14 | 719.23 | 427.22 | 542.14 | 719.23 | 719.23
| SE MANSO 138 KV | 1434227 | 13.8 | 1.029 | 345.528 | 247.111 | 260.792 | 280.861 | 265.168 | 229.662 | 255.197 | 349.417 | 324.457 | 340.781 | 314.303 | 1135.446 | 1275834 | 138 | 13.8 | 7.5 | delta/estrela aterrado | 150002 | 13.8 | 0 | 100 | 388365.772 | 388.3658 | 0 | 1.19 | 51.47 | 0.26 | 46.66 | 0 | 0.4 | 748 | 248.09 | 308.46 | 419.08 | 248.09 | 308.46 | 419.08 | 419.08
| SE MANSO 138 KV | 1434231 | 13.8 | 1.029 | 728.389 | 739.944 | 745.583 | 839.5 | 737.008 | 618.322 | 702.442 | 769.76 | 842.751 | 849.019 | 822.235 | 1189.311 | 1275834 | 138 | 13.8 | 7.5 | delta/estrela aterrado | 150003 | 13.8 | 0 | 100 | 99059.759 | 99.0598 | 1.09 | 7.39 | 11.27 | 1.63 | 78.58 | 0 | 0 | 364 | 635.87 | 826.83 | 1096.33 | 635.87 | 826.83 | 1096.33 | 1096.33
| SE MANSO 138 KV | 1434236 | 13.8 | 1.029 | 5.139 | 5.181 | 5.792 | 5.472 | 5.977 | 5.85 | 5.66 | 6.415 | 6.917 | 7 | 8.502 | 8.2 | 1275834 | 138 | 13.8 | 7.5 | delta/estrela aterrado | 150004 | 13.8 | 0 | 100 | 2574.584 | 2.5746 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.58 | 7.69 | 11.34 | 4.58 | 7.69 | 11.34 | 11.34
| SE VERA 69 KV | 1438531 | 13.8 | 1.029 | 1689.028 | 1867.931 | 1844.25 | 1790.125 | 2066.749 | 3056.324 | 3418.205 | 3595.925 | 3000.022 | 3061.472 | 2509.744 | 2089.111 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 082001 | 13.8 | 10.61 | 89.39 | 505075.829 | 505.0758 | 2.29 | 5.67 | 18.28 | 0.88 | 71.06 | 0.37 | 1.46 | 3517 | 2088.14 | 2578.8 | 3346.37 | 2088.14 | 2578.8 | 3346.37 | 3346.37
| SE VERA 69 KV | 1438535 | 13.8 | 1.029 | 1421.903 | 1690.653 | 1496.931 | 1491.528 | 1640.836 | 2801.765 | 3080.814 | 2682.462 | 2328.597 | 1917.5 | 1518.454 | 1468.292 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 082002 | 13.8 | 7.18 | 92.82 | 242495.667 | 242.4957 | 3.1 | 3.4 | 17.85 | 0.77 | 73.79 | 0.14 | 0.97 | 1446 | 1293.74 | 1591.93 | 2024.63 | 1293.74 | 1591.93 | 2024.63 | 2024.63
| SE SINOP 138 KV | 803114 | 13.8 | 1.029 | 1192.028 | 1261.792 | 1248.069 | 1302.861 | 1404.385 | 1307.192 | 1313.026 | 1342.39 | 1450.383 | 1466.264 | 1535.628 | 1479.467 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 075001 | 13.8 | 37.87 | 62.13 | 87561.991 | 87.562 | 0.11 | 2.32 | 2.62 | 1.56 | 93.18 | 0 | 0.19 | 3651 | 1154.81 | 1543.99 | 2047.53 | 1154.81 | 1543.99 | 2047.53 | 2047.53
| SE SINOP 138 KV | 811580 | 13.8 | 1.029 | 2282.292 | 1581.125 | 1737.153 | 2267.5 | 2243.937 | 5147.2 | 2154.684 | 2893.709 | 2514.139 | 2534 | 2996.614 | 2921.245 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 075002 | 13.8 | 99.24 | 0.76 | 69831.441 | 69.8314 | 0.8 | 6.53 | 0.51 | 3.37 | 88.45 | 0 | 0.38 | 3421 | 2581.12 | 3224.28 | 3995.54 | 2581.12 | 3224.28 | 3995.54 | 3995.54
| SE SINOP 138 KV | 811587 | 13.8 | 1.029 | 1848.125 | 1837.611 | 2066.069 | 2103.278 | 2270.046 | 1986.465 | 2068.819 | 2521.803 | 2605.014 | 2718.042 | 2488.154 | 2353.829 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 075004 | 13.8 | 78.18 | 21.82 | 75165.187 | 75.1652 | 0.5 | 4.08 | 0.91 | 1.29 | 93.14 | 0 | 0.07 | 8949 | 1934.15 | 2531.63 | 3317.58 | 1934.15 | 2531.63 | 3317.58 | 3317.58
| SE SINOP 138 KV | 811591 | 13.8 | 1.029 | 2922.569 | 3019.458 | 3271.056 | 3427.264 | 3728.137 | 3310.324 | 3389.212 | 4266.793 | 4430.561 | 4592 | 4253.339 | 3825.017 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 075005 | 13.8 | 74.63 | 25.37 | 147142.839 | 147.1428 | 0.16 | 3.1 | 0.44 | 2.22 | 93.99 | 0 | 0.07 | 7724 | 3113.49 | 4135.19 | 5671.2 | 3113.49 | 4135.19 | 5671.2 | 5671.2
| SE SINOP 138 KV | 811666 | 13.8 | 1.029 | 1528.931 | 1546.972 | 1658.806 | 1753.153 | 1822.26 | 1645.558 | 1732.753 | 2020.413 | 2423.223 | 2447.792 | 2591.744 | 2501.877 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 075003 | 13.8 | 57.95 | 42.05 | 109925.409 | 109.9254 | 0.85 | 11.4 | 7.35 | 3.78 | 76.21 | 0 | 0.39 | 3274 | 2222.02 | 2795.52 | 3455.71 | 2222.02 | 2795.52 | 3455.71 | 3455.71
| SE SINOP 138 KV | 5779849 | 13.8 | 1.029 | 2489.153 | 2551.125 | 2837.361 | 3021.153 | 3216.146 | 2847.5 | 2883.242 | 3502.574 | 3813.407 | 3676.861 | 3575.574 | 3142.368 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 075006 | 13.8 | 16.13 | 83.87 | 389351.418 | 389.3514 | 0.9 | 3.28 | 6.02 | 2.87 | 86.92 | 0 | 0.02 | 4629 | 2645.96 | 3476.1 | 4767.5 | 2645.96 | 3476.1 | 4767.5 | 4767.5
| SE FELIZ NATAL 69 KV | 815925 | 34.5 | 1.029 | 934.917 | 1255.972 | 1051.472 | 899.931 | 765.288 | 999.379 | 824.717 | 688.044 | 692.854 | 728.993 | 627.75 | 474.856 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 126011 | 34.5 | 0.23 | 99.77 | 1115715.841 | 1115.7158 | 0.77 | 1.55 | 70.14 | 0.23 | 26.29 | 0.08 | 0.92 | 1293 | 504.72 | 613.88 | 837.01 | 504.72 | 613.88 | 837.01 | 837.01
| SE FELIZ NATAL 69 KV | 815917 | 13.8 | 1.029 | 1048.806 | 1590.875 | 1305.625 | 1087.347 | 1042.111 | 1186.836 | 1248.624 | 1164.633 | 1139.956 | 1171.31 | 1064.225 | 870.674 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 126001 | 13.8 | 15.9 | 84.1 | 206364.02 | 206.364 | 1.3 | 9.8 | 7.63 | 1.6 | 78.12 | 0 | 1.54 | 1613 | 936.53 | 1168.51 | 1418.99 | 936.53 | 1168.51 | 1418.99 | 1418.99
| SE FELIZ NATAL 69 KV | 815921 | 13.8 | 1.029 | 1014.542 | 1176.167 | 1062.708 | 987.194 | 970.197 | 959.015 | 823.028 | 920.706 | 1245.943 | 1303.835 | 1233.31 | 1129.601 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 126002 | 13.8 | 13.79 | 86.21 | 275344.94 | 275.3449 | 1.35 | 3.71 | 7.1 | 1.2 | 85.5 | 0 | 1.19 | 2523 | 1070.53 | 1324.4 | 1644.44 | 1070.53 | 1324.4 | 1644.44 | 1644.44
| SE SANTA CARMEM 69 KV | 846055 | 13.8 | 1.029 | 1782.514 | 2533.597 | 2172.75 | 1904.708 | 1868.694 | 2329.843 | 2158.599 | 2146.946 | 1944.862 | 1979.708 | 1691.958 | 1554.142 | 128901 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 081001 | 13.8 | 9.82 | 90.18 | 461039.133 | 461.0391 | 1.48 | 5.24 | 11.89 | 1.32 | 78.71 | 0 | 1.4 | 2598 | 1470.9 | 1797.96 | 2255.97 | 1470.9 | 1797.96 | 2255.97 | 2255.97
| SE SINOP 138 KV | 811595 | 34.5 | 1.029 | 315.972 | 418.708 | 788.639 | 779.514 | 330.569 | 2444.797 | 3733.491 | 2794.792 | 2085.535 | 2062.847 | 1625.543 | 767.711 | 129170 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 075011 | 34.5 | 0.23 | 99.77 | 193301.103 | 193.3011 | 18.48 | 3.26 | 67.39 | 0 | 9.79 | 0 | 1.09 | 92 | 1205.09 | 1523.25 | 2167.42 | 1205.09 | 1523.25 | 2167.42 | 2167.42
| SE SINOP 138 KV | 811599 | 34.5 | 1.029 | 2170.694 | 3488.5 | 2493.5 | 1897.75 | 2015.878 | 3628.299 | 3177.886 | 3105.724 | 3122.999 | 2821.403 | 2398.031 | 2350.092 | 129170 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 075012 | 34.5 | 0.32 | 99.68 | 1174303.685 | 1174.3037 | 2.11 | 2.15 | 48.73 | 0.38 | 45.97 | 0 | 0.69 | 2190 | 1886.48 | 2308.47 | 3197.42 | 1886.48 | 2308.47 | 3197.42 | 3197.42
| SE SINOP 138 KV | 811603 | 34.5 | 1.029 | 841.194 | 1010.306 | 868.361 | 784.625 | 1300.538 | 2465.378 | 3182.647 | 3146.761 | 2769.308 | 2114.736 | 1188.092 | 1121.978 | 129170 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 075013 | 34.5 | 4.29 | 95.71 | 330731.689 | 330.7317 | 2.83 | 2.42 | 44.13 | 0.4 | 49.8 | 0 | 0.4 | 494 | 801.58 | 1132.91 | 1584.14 | 801.58 | 1132.91 | 1584.14 | 1584.14
| SE NOBRES 138 KV | 1430064 | 34.5 | 1.029 | 4004.069 | 387.458 | 1191.583 | 2321.556 | 3202.117 | 2750.425 | 2237.115 | 3024.143 | 2397.356 | 1051.736 | 1488.6 | 573.018 | 1292585 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 011016 | 34.5 | 6.31 | 93.69 | 91803.095 | 91.8031 | 5.16 | 1.72 | 29.3 | 0 | 63.8 | 0 | 0 | 58 | 1254.41 | 1528.26 | 1984.83 | 1254.41 | 1528.26 | 1984.83 | 1984.83
| SE NOBRES 138 KV | 1430068 | 34.5 | 1.029 | 2148.681 | 2297.569 | 3569.792 | 4455.292 | 4940.228 | 5107.038 | 5098.606 | 5361.818 | 4582.98 | 2726 | 1688.946 | 1293.371 | 1292585 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 011017 | 34.5 | 1.05 | 98.95 | 439605.632 | 439.6056 | 2.8 | 5.59 | 76.76 | 0 | 14.89 | 0 | 0 | 215 | 1240.83 | 1611 | 2251.96 | 1240.83 | 1611 | 2251.96 | 2251.96
| SE NOBRES 138 KV | 4727889 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292585 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 011015 | 34.5 | 0 | 100 | 21.562 | 0.021562 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE NOBRES 138 KV | 5779845 | 34.5 | 1.029 | 198.681 | 252.542 | 410.542 | 488.181 | 617.176 | 461.4 | 1261.991 | 1354.135 | 1416.656 | 283.425 | 162.679 | 385.985 | 1292585 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 011019 | 34.5 | 0.54 | 99.46 | 758314.42 | 758.3144 | 0.22 | 3.14 | 37.48 | 0 | 57.88 | 0 | 1.27 | 1868 | 134.05 | 169.26 | 216.91 | 324.97 | 410.19 | 525.66 | 647.81
| SE NOBRES 138 KV | 1430027 | 13.8 | 1.029 | 2088.125 | 2113.833 | 2605.417 | 3301.958 | 3584.227 | 3227.254 | 3152.625 | 3566.749 | 3477.296 | 2749.458 | 2208.104 | 2288.792 | 1292595 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 011003 | 13.8 | 9.52 | 90.48 | 469510.285 | 469.5103 | 0.38 | 2.88 | 13.05 | 0.16 | 83.19 | 0.08 | 0.29 | 3797 | 1740.01 | 2255 | 2944.18 | 1740.01 | 2255 | 2944.18 | 2944.18
| SE NOBRES 138 KV | 1430031 | 13.8 | 1.029 | 0.347 | 0.319 | 0.347 | 0.333 | 1486.361 | 1318.668 | 1199.473 | 1053.338 | 909.458 | 1202.539 | 303.227 | 302.524 | 1292595 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 011004 | 13.8 | 0 | 100 | 19951.675 | 19.9517 | 7.14 | 0 | 78.56 | 0 | 14.28 | 0 | 0 | 28 | 185.58 | 243.28 | 404.31 | 185.58 | 243.28 | 404.31 | 404.31
| SE NOBRES 138 KV | 2013924 | 13.8 | 1.029 | 1726.792 | 1646.042 | 1965.222 | 2152.056 | 2499.585 | 1937.929 | 1864.168 | 2734.822 | 2902.654 | 2941.903 | 2659.431 | 2581.215 | 1292595 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 011001 | 13.8 | 73.81 | 26.19 | 80831.607 | 80.8316 | 0.35 | 6.53 | 1.65 | 0.52 | 89.78 | 0 | 1.24 | 3509 | 2212.68 | 2757.68 | 3545.96 | 2212.68 | 2757.68 | 3545.96 | 3545.96
| SE NOBRES 138 KV | 2013935 | 13.8 | 1.029 | 2444.5 | 2359.653 | 2571.847 | 2524.417 | 2477.179 | 2021.726 | 2222.235 | 2837.19 | 2948.063 | 3230.306 | 3013.11 | 2898.367 | 1292595 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 011002 | 13.8 | 14.56 | 85.44 | 566036.417 | 566.0364 | 0.44 | 3.36 | 26.05 | 0.21 | 69.02 | 0.01 | 0.9 | 6933 | 2462.75 | 3067.51 | 4017.54 | 2462.75 | 3067.51 | 4017.54 | 4017.54
| SE NOBRES 138 KV | 1430035 | 13.8 | 1.029 | 345.181 | 1496.403 | 2999.417 | 4272.083 | 4940.655 | 4492.571 | 4020.653 | 4339.967 | 4218.767 | 2752.847 | 1715.585 | 577.714 | 1292595 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 011005 | 13.8 | 24.45 | 75.55 | 58979.931 | 58.9799 | 1.22 | 2.63 | 8.57 | 0 | 87.36 | 0 | 0.2 | 490 | 1267.26 | 1643.96 | 2287.48 | 1267.26 | 1643.96 | 2287.48 | 2287.48
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764380 | 13.8 | 1.029 | 4849.306 | 4642.708 | 5238.25 | 4934.292 | 4968.799 | 3932.52 | 4426.208 | 5747.926 | 3824.371 | 3873.153 | 4301.807 | 4007.917 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006006 | 13.8 | 100 | 0 | 37603.753 | 37.6038 | 1.16 | 12.94 | 0.03 | 0.44 | 84.2 | 0 | 1.2 | 2914 | 3424.29 | 4410.67 | 5735.82 | 3424.29 | 4410.67 | 5735.82 | 5735.82
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764384 | 13.8 | 1.029 | 4175.847 | 4037.361 | 4454.958 | 4323 | 4263.315 | 3424.494 | 3766.285 | 4940.24 | 5313.306 | 5475.694 | 5281.162 | 3780.408 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006007 | 13.8 | 98.93 | 1.07 | 85242.609 | 85.2426 | 0.15 | 3.17 | 0 | 0.37 | 95.7 | 0.01 | 0.58 | 8983 | 3936.28 | 5264.58 | 7041.65 | 3936.28 | 5264.58 | 7041.65 | 7041.65
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764388 | 13.8 | 1.029 | 1977.431 | 1942.583 | 2212.708 | 2057.667 | 2111.649 | 1679.639 | 1894.821 | 2086.732 | 2355.056 | 2425.694 | 2269.978 | 2045.468 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006008 | 13.8 | 100 | 0 | 36018.306 | 36.0183 | 0.59 | 6.4 | 0 | 0.43 | 92.12 | 0 | 0.47 | 2593 | 1710.07 | 2224.51 | 3026.68 | 1710.07 | 2224.51 | 3026.68 | 3026.68
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764392 | 13.8 | 1.029 | 2189.361 | 1965.778 | 2209.069 | 2075.528 | 2139.358 | 1902.618 | 2040.804 | 2233.079 | 2263.544 | 2439.389 | 2424.433 | 2433.288 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006009 | 13.8 | 100 | 0 | 3146.93 | 3.1469 | 6.86 | 53.43 | 0 | 0.46 | 25.12 | 0 | 14.16 | 219 | 940.69 | 2153.63 | 3232.62 | 940.69 | 2153.63 | 3232.62 | 3232.62
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764396 | 13.8 | 1.029 | 3409.194 | 3287.389 | 3748.236 | 3397.25 | 3494.158 | 2929.494 | 3295.81 | 4161.901 | 4258.271 | 4724.486 | 4444 | 4069.44 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006010 | 13.8 | 100 | 0 | 21302.433 | 21.3024 | 1.57 | 26.52 | 0.04 | 0.26 | 70.75 | 0 | 0.9 | 2792 | 3596.73 | 4590.78 | 5925.42 | 3596.73 | 4590.78 | 5925.42 | 5925.42
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764400 | 13.8 | 1.029 | 1089.875 | 1032.403 | 1152.917 | 1126.819 | 1115.11 | 910.849 | 1036.828 | 1315.749 | 1364.115 | 1506.625 | 1341.164 | 1321.989 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006011 | 13.8 | 100 | 0 | 15735.955 | 15.736 | 0.17 | 8 | 0 | 0.56 | 91.12 | 0 | 0.13 | 2261 | 1019.3 | 1331.85 | 1788.24 | 1019.3 | 1331.85 | 1788.24 | 1788.24
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764404 | 13.8 | 1.029 | 2462.542 | 2494.528 | 2720.194 | 2596.319 | 3312.63 | 3257.91 | 3152.707 | 3535.574 | 3804.757 | 3835.639 | 3323.129 | 3217.415 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006012 | 13.8 | 46.84 | 53.16 | 127604.766 | 127.6048 | 1.4 | 5.43 | 2.38 | 2.59 | 88.07 | 0 | 0.12 | 2429 | 2521.18 | 3324.47 | 4430.9 | 2521.18 | 3324.47 | 4430.9 | 4430.9
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764408 | 13.8 | 1.029 | 2523.014 | 2540.903 | 2537.028 | 2532.778 | 2376.543 | 2373.347 | 2369.779 | 2385.925 | 2396.239 | 2398.472 | 2430.351 | 2426.25 | 12966 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 006013 | 13.8 | 100 | 0 | 15787.632 | 15.7876 | 36.37 | 35.23 | 0 | 1.14 | 9.1 | 1.14 | 17.05 | 88 | 2048 | 2617.19 | 3240.51 | 2048 | 2617.19 | 3240.51 | 3240.51
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764360 | 13.8 | 1.029 | 1652.833 | 1873.917 | 1820.014 | 2024.014 | 2089.946 | 1680.661 | 1982.675 | 2624.915 | 2792.003 | 3009.569 | 2882.803 | 2900.774 | 12970 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 006001 | 13.8 | 100 | 0 | 13414.289 | 13.4143 | 0.55 | 2.59 | 0 | 0.1 | 96.72 | 0 | 0.05 | 2020 | 2064.12 | 2805.73 | 3843.79 | 2064.12 | 2805.73 | 3843.79 | 3843.79
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764364 | 13.8 | 1.029 | 839.958 | 690.583 | 799.028 | 705.014 | 718.843 | 555.49 | 639.39 | 849.981 | 876.047 | 956.078 | 885.265 | 1017.694 | 12970 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 006002 | 13.8 | 100 | 0 | 9439.899 | 9.4399 | 5.28 | 9.24 | 0 | 0.52 | 82.28 | 0 | 2.64 | 378 | 720.03 | 907.46 | 1180.37 | 720.03 | 907.46 | 1180.37 | 1180.37
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764368 | 13.8 | 1.029 | 2250.931 | 2146.931 | 2437.708 | 2232.708 | 2245.8 | 1820.521 | 2036.607 | 2812.893 | 4548.503 | 5428.458 | 5179.807 | 4837.511 | 12970 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 006003 | 13.8 | 100 | 0 | 78478.346 | 78.4783 | 0.39 | 4.22 | 0.05 | 0.44 | 94.57 | 0 | 0.35 | 7946 | 3867.64 | 5232.04 | 6906.51 | 3867.64 | 5232.04 | 6906.51 | 6906.51
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764372 | 13.8 | 1.029 | 3694.528 | 3488.514 | 3840.208 | 3652.083 | 3700.294 | 3020.2 | 3441.379 | 4351.215 | 4556.097 | 5006.875 | 4724.526 | 4377.685 | 12970 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 006004 | 13.8 | 100 | 0 | 41457.776 | 41.4578 | 0.68 | 9.85 | 0 | 0.5 | 88.2 | 0 | 0.71 | 4833 | 3760.78 | 4829.71 | 6299.46 | 3760.78 | 4829.71 | 6299.46 | 6299.46
| SE RODOVIARIA 138 KV | 764376 | 13.8 | 1.029 | 816.139 | 772.611 | 870.139 | 827.778 | 818.421 | 684.493 | 725.711 | 839.511 | 857.306 | 929.836 | 899.358 | 869.729 | 12970 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 006005 | 13.8 | 100 | 0 | 7821.215 | 7.8212 | 0 | 2.22 | 0 | 1.11 | 96.67 | 0 | 0 | 90 | 601.98 | 871.13 | 1199.16 | 601.98 | 871.13 | 1199.16 | 1199.16
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434248 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327176 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158001 | 13.8 | 100 | 0 | 8.192 | 0.008192 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434252 | 13.8 | 1.029 | 1030.333 | 1366.083 | 1428.944 | 1335.958 | 1323.012 | 1246.562 | 1374.196 | 1802.292 | 1906.088 | 2846.819 | 2451.812 | 2260.604 | 1327176 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158002 | 13.8 | 53.67 | 46.33 | 61711.566 | 61.7116 | 0.63 | 4.05 | 0.87 | 1.49 | 92.45 | 0.04 | 0.48 | 2547 | 1964.75 | 2526.39 | 3269.13 | 1964.75 | 2526.39 | 3269.13 | 3269.13
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434256 | 13.8 | 1.029 | 3508.292 | 3584.958 | 3892.111 | 3963.347 | 4288.46 | 3765.817 | 3930.285 | 4615.242 | 4613.349 | 4915.931 | 4554.346 | 4114.553 | 1327176 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158003 | 13.8 | 100 | 0 | 54116.7 | 54.1167 | 0.91 | 15.92 | 0.09 | 2.45 | 79.78 | 0.03 | 0.83 | 3720 | 3686.04 | 4763.34 | 6072.55 | 3686.04 | 4763.34 | 6072.55 | 6072.55
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434260 | 13.8 | 1.029 | 1074.653 | 1189.792 | 1478.583 | 1338.403 | 1446.149 | 1252.542 | 1678.54 | 3250.65 | 4443.637 | 4697.028 | 4314.557 | 4196.385 | 1327176 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158004 | 13.8 | 100 | 0 | 26666.1 | 26.6661 | 1.92 | 21.73 | 1.68 | 2.86 | 70.96 | 0 | 0.83 | 1192 | 3561 | 4565.52 | 5752.82 | 3561 | 4565.52 | 5752.82 | 5752.82
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434262 | 13.8 | 1.029 | 1327.597 | 1270.264 | 1352.486 | 1370.403 | 1447.846 | 1253.018 | 1621.175 | 3306.364 | 3423.583 | 3514.167 | 3232.828 | 3039.338 | 1327176 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158005 | 13.8 | 100 | 0 | 66157.035 | 66.157 | 0.19 | 6.57 | 0.09 | 0.86 | 91.83 | 0.02 | 0.48 | 6431 | 2556.12 | 3274.05 | 4310.5 | 2556.12 | 3274.05 | 4310.5 | 4310.5
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434266 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2782.769 | 2751.187 | 1327179 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 158006 | 13.8 | 100 | 0 | 65676.037 | 65.676 | 0.2 | 2.52 | 0.02 | 1.06 | 95.96 | 0 | 0.26 | 5052 | 2163.17 | 2866.52 | 3710.41 | 2163.17 | 2866.52 | 3710.41 | 3710.41
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434270 | 13.8 | 1.029 | 2866.736 | 2645.681 | 2838.903 | 2905.111 | 3140.896 | 2667.216 | 2619.962 | 2364.936 | 2367.612 | 2452.556 | 2241.729 | 2255.181 | 1327179 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 158007 | 13.8 | 100 | 0 | 26050.46 | 26.0505 | 1.12 | 31.97 | 0.17 | 1.3 | 64.65 | 0.09 | 0.65 | 2295 | 1862.16 | 2429.82 | 2989.01 | 1862.16 | 2429.82 | 2989.01 | 2989.01
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434272 | 13.8 | 1.029 | 3616.944 | 3791.819 | 4071.056 | 4261.833 | 4615.972 | 3976.99 | 4080.43 | 5232.94 | 5313.55 | 5628.736 | 5081.56 | 4694.343 | 1327179 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 158008 | 13.8 | 93.7 | 6.3 | 91654.524 | 91.6545 | 0.52 | 6.16 | 1.32 | 31.05 | 60.52 | 0.06 | 0.37 | 10773 | 4044.98 | 5175.64 | 6775.51 | 4044.98 | 5175.64 | 6775.51 | 6775.51
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434276 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327179 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 158009 | 13.8 | 100 | 0 | 10.412 | 0.010412 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 1434280 | 13.8 | 1.029 | 1635 | 2014.111 | 2233.389 | 2266.319 | 2545.119 | 2202.101 | 2376.091 | 2845.102 | 2798.808 | 2983.792 | 2700.014 | 2441.745 | 1327179 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 158010 | 13.8 | 100 | 0 | 24731.934 | 24.7319 | 1.54 | 40.05 | 0.12 | 1.6 | 54.79 | 0.06 | 1.88 | 1763 | 2188.84 | 2909.01 | 3600.07 | 2188.84 | 2909.01 | 3600.07 | 3600.07
| SE CPA 138 KV | 785983 | 13.8 | 1.029 | 2200.153 | 2110.819 | 2126.708 | 2267.986 | 2248.365 | 1783.433 | 2031.831 | 2591.415 | 2831.546 | 3373.528 | 3277.171 | 3126.714 | 133714 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056009 | 13.8 | 100 | 0 | 46199.189 | 46.1992 | 0.07 | 3.68 | 0.02 | 0.18 | 95.69 | 0.04 | 0.33 | 5659 | 2551.86 | 3337.25 | 4369.62 | 2551.86 | 3337.25 | 4369.62 | 4369.62
| SE CPA 138 KV | 785987 | 13.8 | 1.029 | 3022.569 | 2676.347 | 1513.208 | 1449.25 | 1448.06 | 1144.811 | 1324.536 | 1676.453 | 1815.584 | 2046.681 | 2117.34 | 2541.162 | 133714 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056010 | 13.8 | 100 | 0 | 40255.056 | 40.2551 | 0.03 | 4.09 | 0 | 0.38 | 95.27 | 0.03 | 0.22 | 3679 | 1552.74 | 2114.61 | 2823.16 | 1552.74 | 2114.61 | 2823.16 | 2823.16
| SE CPA 138 KV | 785991 | 13.8 | 1.029 | 1143.972 | 1165.153 | 2407.403 | 2400.556 | 2372.264 | 1962.953 | 2231.901 | 2783.194 | 3114.284 | 4239.528 | 5212.815 | 2723.093 | 133714 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056011 | 13.8 | 14.25 | 85.75 | 422599.74 | 422.5997 | 0.05 | 1.59 | 9.44 | 0.11 | 88.67 | 0 | 0.18 | 6126 | 3683.77 | 5021.6 | 6950.52 | 3683.77 | 5021.6 | 6950.52 | 6950.52
| SE CPA 138 KV | 785995 | 13.8 | 1.029 | 1396.542 | 1316.181 | 1539.361 | 1389.972 | 1540.478 | 1215.462 | 1436.515 | 2290.301 | 2429.485 | 2712.278 | 2533.811 | 2219.133 | 133714 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056012 | 13.8 | 100 | 0 | 24732.136 | 24.7321 | 1.85 | 9.72 | 0 | 0.49 | 87.14 | 0 | 0.77 | 1027 | 2344.65 | 2783.64 | 3378.46 | 2344.65 | 2783.64 | 3378.46 | 3378.46
| SE CPA 138 KV | 785999 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133714 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056013 | 13.8 | 100 | 0 | 5704.188 | 5.7042 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE CPA 138 KV | 785929 | 13.8 | 1.029 | 2692.25 | 2721.806 | 3185.236 | 2810.556 | 2885.358 | 2394.746 | 2545.786 | 3226.567 | 3254.869 | 3654.306 | 3087.231 | 2945.467 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056001 | 13.8 | 12.9 | 87.1 | 330328.961 | 330.329 | 0.38 | 2.79 | 11.25 | 0.35 | 85.02 | 0 | 0.27 | 5703 | 2342.21 | 3116.65 | 4116.36 | 2342.21 | 3116.65 | 4116.36 | 4116.36
| SE CPA 138 KV | 785933 | 13.8 | 1.029 | 3853.056 | 3741.764 | 4113.167 | 3857.125 | 3926.781 | 3112.746 | 3568.371 | 4715.953 | 4397.732 | 4540.917 | 4335.453 | 4065.424 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056002 | 13.8 | 100 | 0 | 46038.422 | 46.0384 | 0.26 | 8.55 | 0 | 0.34 | 90.6 | 0 | 0.26 | 5898 | 3323.89 | 4336.78 | 5780.68 | 3323.89 | 4336.78 | 5780.68 | 5780.68
| SE CPA 138 KV | 785937 | 13.8 | 1.029 | 2468.069 | 2359.028 | 2566.625 | 2476.625 | 2516.662 | 2052.324 | 2249.039 | 3066.807 | 3594.018 | 4470.903 | 4197.575 | 3943.485 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056003 | 13.8 | 100 | 0 | 62455.788 | 62.4558 | 0.15 | 4.41 | 0.05 | 0.15 | 94.96 | 0 | 0.25 | 7228 | 3106.25 | 4117 | 5596.84 | 3106.25 | 4117 | 5596.84 | 5596.84
| SE CPA 138 KV | 785941 | 13.8 | 1.029 | 2836 | 2711.792 | 2821.472 | 2725.028 | 2746.693 | 2178.193 | 2473.135 | 3138.73 | 3349.294 | 3634.236 | 3564.943 | 3448.04 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056004 | 13.8 | 100 | 0 | 59159.116 | 59.1591 | 0.41 | 2.77 | 0.04 | 0.16 | 96.32 | 0.03 | 0.24 | 7391 | 2728.41 | 3614.36 | 4753.32 | 2728.41 | 3614.36 | 4753.32 | 4753.32
| SE CPA 138 KV | 785945 | 13.8 | 1.029 | 3521.514 | 3313.292 | 3677.986 | 3608.611 | 3639.162 | 2881.571 | 3271.481 | 4307.164 | 4619.122 | 5265.181 | 2867.566 | 2760.996 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056005 | 13.8 | 65.97 | 34.03 | 126656.771 | 126.6568 | 0.1 | 1.86 | 4.65 | 0.07 | 93.09 | 0 | 0.21 | 7890 | 2018.79 | 2817.26 | 3823.47 | 2018.79 | 2817.26 | 3823.47 | 3823.47
| SE CPA 138 KV | 785949 | 13.8 | 1.029 | 1539.222 | 1468.847 | 1625.972 | 1523.931 | 1574.882 | 1261.74 | 1405.911 | 1811.71 | 1918.051 | 2043.625 | 2002.335 | 1897.461 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056006 | 13.8 | 100 | 0 | 22649.615 | 22.6496 | 0.56 | 9.88 | 0 | 0.61 | 88.68 | 0 | 0.24 | 2111 | 1593.88 | 2047.72 | 2669.82 | 1593.88 | 2047.72 | 2669.82 | 2669.82
| SE CPA 138 KV | 785975 | 13.8 | 1.029 | 1807.417 | 1717.125 | 1852.861 | 1789.5 | 1819.497 | 1414.06 | 1650.169 | 2204.476 | 2350.13 | 2623.014 | 2495.678 | 2396.001 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056007 | 13.8 | 100 | 0 | 39580.737 | 39.5807 | 0.05 | 4.61 | 0 | 0.12 | 95.15 | 0.02 | 0.07 | 4386 | 1820.21 | 2426.56 | 3327.62 | 1820.21 | 2426.56 | 3327.62 | 3327.62
| SE CPA 138 KV | 785979 | 13.8 | 1.029 | 1951.292 | 1849.556 | 2016.153 | 1950.139 | 1982.939 | 1690.551 | 1827.771 | 2377.338 | 2492.399 | 2758.597 | 2614.954 | 2470.16 | 133724 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 056008 | 13.8 | 100 | 0 | 39042.528 | 39.0425 | 0.15 | 4.61 | 0 | 0.05 | 94.87 | 0.05 | 0.25 | 4198 | 1952.53 | 2549.91 | 3486.65 | 1952.53 | 2549.91 | 3486.65 | 3486.65
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430155 | 13.8 | 1.029 | 1532.833 | 1502.306 | 1753.542 | 1706.528 | 1966.294 | 1645.949 | 1759.496 | 2154.573 | 2175.258 | 2396.431 | 2293.724 | 2109.69 | 1344022 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 018001 | 13.8 | 97.82 | 2.18 | 54540.801 | 54.5408 | 0.14 | 3.71 | 0.48 | 1.19 | 94.22 | 0.07 | 0.19 | 4429 | 1737.14 | 2317.11 | 3058.34 | 1737.14 | 2317.11 | 3058.34 | 3058.34
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430159 | 13.8 | 1.029 | 2922.486 | 2880.806 | 3253.5 | 3149.569 | 3291.283 | 2773.549 | 3076.419 | 3838.357 | 3789.819 | 4304.917 | 4201.303 | 3926.424 | 1344022 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 018002 | 13.8 | 98.35 | 1.65 | 88675.289 | 88.6753 | 0.41 | 8.52 | 1.38 | 2.32 | 87.05 | 0.1 | 0.18 | 6807 | 3389.1 | 4377.47 | 5601.81 | 3389.1 | 4377.47 | 5601.81 | 5601.81
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430163 | 13.8 | 1.029 | 663.236 | 664.361 | 716.431 | 689.028 | 3671.486 | 3677.522 | 3645.818 | 3707.142 | 3764.525 | 3754.903 | 4345.356 | 2328.958 | 1344022 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 018004 | 13.8 | 7.8 | 92.2 | 159308.085 | 159.3081 | 3.81 | 4.5 | 36.79 | 0.99 | 53.43 | 0 | 0.49 | 1022 | 3760.23 | 4648.27 | 5793.89 | 3760.23 | 4648.27 | 5793.89 | 5793.89
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 2013939 | 13.8 | 1.029 | 2994.472 | 2881.611 | 3251.667 | 3094.819 | 3004.307 | 2439.61 | 2772.557 | 3546.329 | 3553.308 | 3937.528 | 3007.033 | 2898.525 | 1344022 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 018003 | 13.8 | 100 | 0 | 56130.812 | 56.1308 | 0.59 | 20.76 | 0.04 | 1.32 | 76.49 | 0.21 | 0.61 | 5140 | 2497.88 | 3208.26 | 4009.43 | 2497.88 | 3208.26 | 4009.43 | 4009.43
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 2013943 | 13.8 | 1.029 | 2132.639 | 2256.75 | 2376.347 | 2312.861 | 2362.908 | 2019.326 | 2224.569 | 2682.75 | 2522.779 | 2996.292 | 3292.611 | 2984.717 | 1344022 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 018005 | 13.8 | 92.17 | 7.83 | 76375.316 | 76.3753 | 0.47 | 5.1 | 0.1 | 1.59 | 92.38 | 0.07 | 0.31 | 5648 | 2660.47 | 3415.72 | 4390.21 | 2660.47 | 3415.72 | 4390.21 | 4390.21
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430169 | 13.8 | 1.029 | 2576.181 | 2534.167 | 2903.139 | 2775.222 | 2980.403 | 2397.058 | 2701.888 | 3376.229 | 3490.283 | 3988.222 | 3718.943 | 3508.612 | 1344026 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018007 | 13.8 | 23.45 | 76.55 | 282373.924 | 282.3739 | 0.3 | 5.97 | 6.12 | 1.54 | 85.63 | 0.11 | 0.37 | 7536 | 2985.11 | 3812.12 | 4958.66 | 2985.11 | 3812.12 | 4958.66 | 4958.66
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430175 | 13.8 | 1.029 | 1258.389 | 1266.542 | 1296.694 | 1279.194 | 818.621 | 805.351 | 786.327 | 863.49 | 914.989 | 923.608 | 981.454 | 958.427 | 1344026 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018009 | 13.8 | 50.83 | 49.17 | 78771.464 | 78.7715 | 0.58 | 2.02 | 3.16 | 4.01 | 89.94 | 0 | 0.26 | 1867 | 789.1 | 1002.2 | 1308.62 | 789.1 | 1002.2 | 1308.62 | 1308.62
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430181 | 13.8 | 1.029 | 2622.653 | 2458.014 | 2851.903 | 2677.611 | 2804.844 | 2322.424 | 2490.015 | 3291.824 | 3423.15 | 3421.722 | 3427.274 | 3432.858 | 1344026 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018011 | 13.8 | 28.96 | 71.04 | 287915.556 | 287.9156 | 0.37 | 4.19 | 4.66 | 2.24 | 88.32 | 0.07 | 0.16 | 7593 | 2705.3 | 3488.2 | 4569.76 | 2705.3 | 3488.2 | 4569.76 | 4569.76
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 2013947 | 13.8 | 1.029 | 1970.806 | 2450.5 | 2509.319 | 2312.319 | 2335.418 | 2157.693 | 2566.468 | 2637.307 | 2651.664 | 2595.458 | 2646.208 | 2327.674 | 1344026 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018006 | 13.8 | 4.95 | 95.05 | 727205.105 | 727.2051 | 1.13 | 3.65 | 19.16 | 2.06 | 73.29 | 0 | 0.67 | 4888 | 2184.03 | 2738.83 | 3528.33 | 2184.03 | 2738.83 | 3528.33 | 3528.33
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 4135122 | 13.8 | 1.029 | 2056.861 | 1991.639 | 2176.944 | 2181.694 | 2241.54 | 1833.971 | 2031.419 | 2646.082 | 2717.347 | 3059.889 | 2989.371 | 2733.936 | 1344026 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018008 | 13.8 | 62.47 | 37.53 | 95383.095 | 95.3831 | 0.27 | 2.49 | 3.18 | 3.54 | 90.21 | 0 | 0.29 | 8406 | 2279.93 | 2989.12 | 3985.88 | 2279.93 | 2989.12 | 3985.88 | 3985.88
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 5290699 | 13.8 | 1.029 | 4055.347 | 4064.208 | 4056.708 | 4058.694 | 3544.756 | 3546.225 | 3544.129 | 3545.624 | 3548.339 | 3546.778 | 4394.932 | 1369.499 | 1344026 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018010 | 13.8 | 47.39 | 52.61 | 14144.396 | 14.1444 | 8.33 | 8.33 | 41.66 | 8.33 | 33.33 | 0 | 0 | 12 | 3264.02 | 4322.6 | 5859.99 | 3264.02 | 4322.6 | 5859.99 | 5859.99
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430192 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344029 | 138 | 13.8 | 15 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018013 | 34.5 | 12.88 | 87.12 | 41396.389 | 41.3964 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 1430210 | 34.5 | 1.029 | 111.958 | 51.125 | 76.681 | 122.347 | 67.642 | 93.544 | 67.778 | 146.975 | 101.986 | 81.725 | 137.1 | 64.379 | 1344029 | 138 | 13.8 | 15 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018014 | 34.5 | 4.49 | 95.51 | 168545.864 | 168.5459 | 3.7 | 2.46 | 82.71 | 1.23 | 9.86 | 0 | 0 | 81 | 104.93 | 145.73 | 182.8 | 104.93 | 145.73 | 182.8 | 182.8
| SE TANGARA DA SERRA 138 KV | 4251102 | 34.5 | 1.029 | 430.444 | 433.403 | 457.569 | 444.333 | 554.434 | 547.761 | 534.994 | 581.528 | 614.222 | 617.983 | 741.952 | 726.798 | 1344029 | 138 | 13.8 | 15 | estrela aterrado / estrela aterrado | 018015 | 34.5 | 2.01 | 97.99 | 370564.526 | 370.5645 | 4.75 | 2.54 | 49.51 | 0.64 | 42.22 | 0 | 0.32 | 315 | 537.18 | 706.21 | 989.28 | 537.18 | 706.21 | 989.28 | 989.28
| SE TERMINAL FERROVIARIO 138 KV | 768686 | 13.8 | 1.029 | 972.181 | 946.083 | 865.014 | 965.097 | 1043.353 | 1023.467 | 1042.425 | 1248.065 | 1305.241 | 1355.288 | 1234.064 | 1177.772 | 137548 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 293002 | 13.8 | 0 | 100 | 12248.03 | 12.248 | 58.34 | 25 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 8.33 | 12 | 408.07 | 1044.46 | 1645.44 | 408.07 | 1044.46 | 1645.44 | 1645.44
| SE TERMINAL FERROVIARIO 138 KV | 768697 | 13.8 | 1.029 | 1842.611 | 2014.875 | 2163.528 | 2288.792 | 2068.68 | 2164.103 | 2095.272 | 2114.55 | 2363.602 | 2390.153 | 2357.219 | 2440.61 | 137548 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 293001 | 13.8 | 0 | 100 | 1850.773 | 1.8508 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6272.98 | 8326.85 | 11102.62 |  |  |  | 11102.62
| UH BRACO NORTE I 34,5 KV | 5569441 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 091010 | 34.5 | 0 | 100 | 17.996 | 0.017996 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| UH BRACO NORTE I 34,5 KV | 1438573 | 34.5 | 1.029 | 512.417 | 517.931 | 565.236 | 539.458 | 688.725 | 677.003 | 655.768 | 734.674 | 789.689 | 796.529 | 881.453 | 852.75 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 091008 | 34.5 | 0 | 100 | 1334284.409 | 1334.2844 | 0.08 | 1.34 | 88.94 | 0.16 | 8.77 | 0 | 0.71 | 1275 | 676.97 | 844.88 | 1175.29 | 676.97 | 844.88 | 1175.29 | 1175.29
| UH BRACO NORTE I 34,5 KV | 1438577 | 34.5 | 1.029 | 1.069 | 1.042 | 1.167 | 1.111 | 1.693 | 1.655 | 1.616 | 1.801 | 1.917 | 1.945 | 2.069 | 2.01 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 091009 | 34.5 | 7.41 | 92.59 | 27418.539 | 27.4185 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.67 | 2.07 | 2.76 | 1.67 | 2.07 | 2.76 | 2.76
| SE MATUPA 138 KV | 2014282 | 34.5 | 1.029 | 4072.556 | 4346.833 | 4289.903 | 4078.194 | 4374.553 | 4326.524 | 4232.264 | 4666.634 | 4757.085 | 4695.375 | 4912.457 | 4934.653 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 093011 | 34.5 | 5.73 | 94.27 | 1977515.252 | 1977.5153 | 0.39 | 5.67 | 31.62 | 0.22 | 60.22 | 0.15 | 1.68 | 9227 | 4028.27 | 5005.45 | 6550.03 | 4028.27 | 5005.45 | 6550.03 | 6550.03
| SE MATUPA 138 KV | 2014286 | 34.5 | 1.029 | 2861.681 | 2926.139 | 2651.903 | 2652.639 | 2828.375 | 2089.492 | 1343.032 | 784.79 | 469.144 | 722.7 | 642.547 | 556.629 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 093012 | 34.5 | 3.23 | 96.77 | 1786170.892 | 1786.1709 | 0.48 | 3.09 | 48.89 | 0.13 | 46.75 | 0 | 0.68 | 6019 | 513.19 | 644.19 | 856.74 | 822.78 | 1032.69 | 1373.34 | 1650.05
| SE MATUPA 138 KV | 2014290 | 34.5 | 1.029 | 63.25 | 63.264 | 63.403 | 63.319 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 093013 | 34.5 | 5.63 | 94.37 | 52609.379 | 52.6094 | [8 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| SE MATUPA 138 KV | 2014294 | 34.5 | 1.029 | 7740.694 | 8338.139 | 8367.514 | 7952.111 | 8969.778 | 8686.502 | 8497.77 | 9364.492 | 9405.875 | 10202.458 | 9530.165 | 9124.67 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 093014 | 34.5 | 10.99 | 89.01 | 1738643.605 | 1738.6436 | 0.33 | 6.37 | 20.59 | 0.59 | 71.39 | 0.04 | 0.72 | 18997 | 7941.91 | 9972.26 | 12707.06 | 7941.91 | 9972.26 | 12707.06 | 12707.06
| SE MATUPA 138 KV | 2014298 | 34.5 | 1.029 | 2898.194 | 3822.944 | 3614.472 | 3448.389 | 3817.435 | 3869.907 | 3650.66 | 3437.487 | 3518.466 | 3387.764 | 3252.178 | 1613.181 | 1447128 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 093015 | 34.5 | 0.67 | 99.33 | 1730849.469 | 1730.8495 | 1.43 | 5.03 | 71.84 | 1.13 | 19.97 | 0 | 0.63 | 2602 | 2463.02 | 3180.36 | 4336.3 | 2463.02 | 3180.36 | 4336.3 | 4336.3
| SE JACIARA 138 KV | 2014152 | 13.8 | 1.029 | 1786.139 | 1600.389 | 1884.056 | 1511.986 | 1740.01 | 1526.15 | 1582.186 | 1797.321 | 1769.108 | 1932.361 | 2276.417 | 2055.278 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073002 | 13.8 | 78.32 | 21.68 | 43589.103 | 43.5891 | 0.21 | 2.87 | 1.71 | 0.51 | 94.37 | 0.06 | 0.24 | 3273 | 1730.1 | 2302.72 | 3035.26 | 1730.1 | 2302.72 | 3035.26 | 3035.26
| SE JACIARA 138 KV | 2014156 | 13.8 | 1.029 | 2302.361 | 2132.736 | 2404.333 | 2302.875 | 2328.167 | 1909.894 | 2191.557 | 2643.121 | 2789.125 | 2989.611 | 2778.692 | 2666.717 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073003 | 13.8 | 81.61 | 18.39 | 95196.437 | 95.1964 | 0.32 | 3.56 | 16.75 | 0.46 | 78.57 | 0.07 | 0.29 | 7470 | 2241.51 | 2874.25 | 3704.97 | 2241.51 | 2874.25 | 3704.97 | 3704.97
| SE JACIARA 138 KV | 2015064 | 13.8 | 1.029 | 1744.681 | 1641.375 | 1917.819 | 1840.861 | 1836.357 | 1373.533 | 1606.05 | 2175.088 | 2334.256 | 2647.056 | 2399.119 | 2490.068 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073001 | 13.8 | 96.84 | 3.16 | 49110.919 | 49.1109 | 0.44 | 10.12 | 0.27 | 1.1 | 86.8 | 0.06 | 1.26 | 3508 | 2002.49 | 2484.42 | 3198.87 | 2002.49 | 2484.42 | 3198.87 | 3198.87
| SE JACIARA 138 KV | 2014160 | 34.5 | 1.029 | 1874.486 | 1727.028 | 1931.681 | 1777.958 | 1864.597 | 1566.525 | 1694.503 | 2094.628 | 2186.856 | 2426.722 | 2257.54 | 2244.201 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073011 | 34.5 | 6.68 | 93.32 | 863247.092 | 863.2471 | 0.26 | 4.11 | 17.28 | 0.49 | 76.54 | 0.02 | 1.3 | 4869 | 1893.35 | 2326.43 | 3010.09 | 1893.35 | 2326.43 | 3010.09 | 3010.09
| SE JACIARA 138 KV | 2014164 | 34.5 | 1.029 | 283.778 | 283 | 296.903 | 289.792 | 551.557 | 547.274 | 541.067 | 566.116 | 582.805 | 585.594 | 675.463 | 667.356 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073013 | 34.5 | 0.16 | 99.84 | 349391.094 | 349.3911 | 1.86 | 1.88 | 44.01 | 0.38 | 51.31 | 0 | 0.57 | 534 | 532.27 | 690.2 | 900.63 | 532.27 | 690.2 | 900.63 | 900.63
| SE JACIARA 138 KV | 2014168 | 34.5 | 1.029 | 2290.514 | 2293.333 | 2461.069 | 2349.722 | 2487.899 | 2348.098 | 2354.99 | 2744.541 | 2875.33 | 2994.583 | 3114.685 | 3000.431 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073014 | 34.5 | 0.15 | 99.85 | 1575958.897 | 1575.9589 | 0.97 | 2.45 | 51.98 | 0.15 | 43.2 | 0.12 | 1.15 | 3428 | 2520.85 | 3088.73 | 4152.97 | 2520.85 | 3088.73 | 4152.97 | 4152.97
| SE JACIARA 138 KV | 2014172 | 34.5 | 1.029 | 1749.903 | 1774.069 | 1972.042 | 1863.931 | 2209.178 | 2165.197 | 2094.58 | 2368.505 | 2554.744 | 2582.181 | 2102.613 | 2034.349 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073016 | 34.5 | 15.61 | 84.39 | 439478.832 | 439.4788 | 0.22 | 3.53 | 8.99 | 0.39 | 85.85 | 0.09 | 0.97 | 6415 | 1749.4 | 2187.89 | 2803.52 | 1749.4 | 2187.89 | 2803.52 | 2803.52
| SE JACIARA 138 KV | 4135128 | 34.5 | 1.029 | 0.361 | 0.319 | 0.361 | 0.347 | 0.312 | 0.302 | 0.312 | 0.312 | 0.302 | 0.312 | 0.272 | 0.281 | 1465180 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 073012 | 34.5 | 8.81 | 91.19 | 18572.279 | 18.5723 | [8 empty] | 0.72 | 0.96 | 1.28 |  |  |  | 1.28
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014221 | 13.8 | 1.029 | 4072.125 | 4885.556 | 4493.153 | 3990.403 | 4095.914 | 4891.728 | 4687.79 | 4063.093 | 4380.933 | 4247.222 | 4133.529 | 3969.49 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088001 | 13.8 | 9.32 | 90.68 | 361259.328 | 361.2593 | 3.51 | 8.34 | 45.22 | 0.83 | 41.02 | 0.14 | 0.95 | 1477 | 3350.96 | 4215.17 | 5511.45 | 3350.96 | 4215.17 | 5511.45 | 5511.45
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014225 | 13.8 | 1.029 | 2886.708 | 2991.597 | 3258.361 | 3333.764 | 3539.162 | 3003.196 | 3229.169 | 2608.389 | 2624.581 | 2166.181 | 2684.725 | 2511.935 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088002 | 13.8 | 86.62 | 13.38 | 47821.478 | 47.8215 | 0.31 | 6.67 | 0.2 | 1.34 | 90.96 | 0 | 0.5 | 2943 | 2201.51 | 2803.53 | 3579.68 | 2201.51 | 2803.53 | 3579.68 | 3579.68
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014229 | 13.8 | 1.029 | 2413.167 | 2589.208 | 2880.375 | 2905.236 | 3122.017 | 2692.211 | 2989.593 | 3802.321 | 3910.565 | 4072.583 | 3661.988 | 3432.819 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088003 | 13.8 | 100 | 0 | 44181.6 | 44.1816 | 0.66 | 15.71 | 0.04 | 1.63 | 80.59 | 0.19 | 1.21 | 2592 | 3027.29 | 3856.28 | 4882.72 | 3027.29 | 3856.28 | 4882.72 | 4882.72
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014233 | 13.8 | 1.029 | 3262.472 | 3483.708 | 3831.528 | 4097.014 | 4402.571 | 3567.483 | 3835.436 | 4977.536 | 4939.897 | 4527.25 | 3786.133 | 3470.369 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088004 | 13.8 | 65.5 | 34.5 | 169590.629 | 169.5906 | 0.26 | 5.54 | 0.91 | 1.69 | 91.35 | 0 | 0.24 | 7178 | 2867.4 | 3782.61 | 5048.25 | 2867.4 | 3782.61 | 5048.25 | 5048.25
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014237 | 13.8 | 1.029 | 3160.014 | 3208 | 3565.931 | 3715.431 | 3885.971 | 3320.336 | 3470.882 | 4344.965 | 4899.003 | 5209.944 | 4525.211 | 4334.782 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088009 | 13.8 | 71.03 | 28.97 | 173537.192 | 173.5372 | 0.17 | 2.3 | 0.79 | 0.94 | 95.33 | 0 | 0.46 | 8804 | 3421.11 | 4522.82 | 6033.7 | 3421.11 | 4522.82 | 6033.7 | 6033.7
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014241 | 13.8 | 1.029 | 2848.375 | 3072.667 | 3383.597 | 3452.278 | 3782.179 | 3105.904 | 3356.612 | 4208.99 | 4412.918 | 4641.083 | 4127.643 | 3884.171 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088007 | 13.8 | 85.16 | 14.84 | 75815.375 | 75.8154 | 1.55 | 9.49 | 3.76 | 1.01 | 83.64 | 0.05 | 0.5 | 8402 | 3296.66 | 4230.66 | 5503.6 | 3296.66 | 4230.66 | 5503.6 | 5503.6
| SE SORRISO CIDADE 69 KV | 2014245 | 13.8 | 1.029 | 2898.486 | 3008.097 | 3317.944 | 3280.222 | 3510.418 | 2954.933 | 3212.396 | 3577.885 | 3881.052 | 4040.611 | 3719.911 | 3568.704 | 1473291 | 69 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 088008 | 13.8 | 62.14 | 37.86 | 73803.908 | 73.8039 | 1.12 | 21.9 | 0.47 | 1.55 | 74.08 | 0.06 | 0.76 | 3088 | 3119.81 | 3975.71 | 4959.95 | 3119.81 | 3975.71 | 4959.95 | 4959.95
| SE ITAQUERE RURAL 138KV | 2014961 | 34.5 | 1.029 | 93.528 | 253.972 | 208.75 | 108.681 | 253.659 | 182.767 | 491.871 | 601.144 | 570.414 | 1070.989 | 1542.182 | 527.178 | 1477261 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 330011 | 34.5 | 0 | 100 | 178032.473 | 178.0325 | 20 | 0 | 68.56 | 0 | 5.72 | 0 | 5.71 | 35 | 1151.51 | 1515.43 | 2056.27 | 1151.51 | 1515.43 | 2056.27 | 2056.27
| SE ITAQUERE RURAL 138KV | 2014965 | 34.5 | 1.029 | 61.333 | 52.458 | 50.361 | 217.181 | 466.378 | 428.729 | 152.044 | 629.376 | 1926.286 | 1709.208 | 1498.77 | 437.874 | 1477261 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 330012 | 34.5 | 0 | 100 | 42707.327 | 42.7073 | 28.57 | 0 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1099.11 | 1460.93 | 1998.39 | 1099.11 | 1460.93 | 1998.39 | 1998.39
| SE ITAQUERE RURAL 138KV | 2014969 | 34.5 | 1.029 | 61.986 | 461.292 | 304.028 | 388.75 | 824.365 | 668.353 | 1014.846 | 1318.318 | 2275.131 | 2042.056 | 629.438 | 541.407 | 1477261 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 330013 | 34.5 | 0 | 100 | 146684.571 | 146.6846 | 41.31 | 0 | 52.17 | 0 | 6.51 | 0 | 0 | 46 | 416.27 | 557.19 | 839.26 | 416.27 | 557.19 | 839.26 | 839.26
| SE ITAQUERE RURAL 138KV | 6007445 | 34.5 | 1.029 | 358.875 | 359.583 | 370.319 | 364.597 | 193.537 | 190.672 | 186.243 | 203.654 | 215.349 | 217.18 | 352.034 | 346.466 | 1477261 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 330014 | 34.5 | 0 | 100 | 167402.869 | 167.4029 | 17.39 | 0 | 73.91 | 0 | 8.69 | 0 | 0 | 46 | 231.41 | 325.13 | 469.39 | 231.41 | 325.13 | 469.39 | 469.39
| PCH ARS 34,5 KV | 5470879 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.483 | 35.528 | 9.675 | 3.679 | 3.876 | 3.939 | 4.074 | 3.981 | 155044 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 249012 | 34.5 | 0 | 100 | 724.299 | 0.7243 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 3.51 | 5.43 | 1.86 | 3.51 | 5.43 | 5.43
| SE BOA ESPERANCA 138 KV | 781757 | 34.5 | 1.029 | 1180.736 | 1614.111 | 1416.972 | 1222.708 | 1160.268 | 1579.089 | 1369.981 | 1301.003 | 1211.718 | 1112.653 | 997.612 | 901.246 | 155044 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 230011 | 34.5 | 12.66 | 87.34 | 266685.848 | 266.6858 | 0.87 | 5.95 | 13.88 | 0.8 | 77.6 | 0.03 | 0.88 | 3443 | 766.18 | 981.86 | 1330.17 | 766.18 | 981.86 | 1330.17 | 1330.17
| SE BOA ESPERANCA 138 KV | 781761 | 34.5 | 1.029 | 564.028 | 570.986 | 387.431 | 253.333 | 743.638 | 2447.393 | 3507.465 | 3014.993 | 2125.349 | 1166.597 | 1503.189 | 1349.249 | 155044 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 230012 | 34.5 | 0.82 | 99.18 | 362779.353 | 362.7794 | 20.01 | 0 | 68.71 | 0 | 11.31 | 0 | 0 | 115 | 1056.26 | 1360.36 | 2004.28 | 1056.26 | 1360.36 | 2004.28 | 2004.28
| SE BOA ESPERANCA 138 KV | 781765 | 34.5 | 1.029 | 1071.903 | 1072.097 | 1077.181 | 1074.486 | 127.257 | 1776.828 | 436.15 | 131.497 | 136.068 | 137.163 | 814.378 | 812.093 | 155044 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 230013 | 34.5 | 1.29 | 98.71 | 103980.547 | 103.9805 | 38.47 | 0 | 42.31 | 0 | 19.25 | 0 | 0 | 26 | 641.74 | 802.78 | 1085.85 | 641.74 | 802.78 | 1085.85 | 1085.85
| SE BOA ESPERANCA 138 KV | 781769 | 34.5 | 1.029 | 1223.542 | 2327.278 | 1957.264 | 1653.653 | 1654.708 | 2968.572 | 4296.067 | 4032.892 | 2735.636 | 2613.139 | 2013.23 | 1152.543 | 155044 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 230014 | 34.5 | 0.02 | 99.98 | 762022.599 | 762.0226 | 1.82 | 4.85 | 32.93 | 0.4 | 59.46 | 0 | 0.51 | 984 | 1607.92 | 2046.42 | 2684.34 | 1607.92 | 2046.42 | 2684.34 | 2684.34
| SE PARANATINGA 138 KV | 777317 | 34.5 | 1.029 | 1034 | 2110.417 | 2430.958 | 2209.597 | 2661.394 | 2647.728 | 2799.258 | 3123.628 | 3118.322 | 3258.111 | 2124.812 | 1250.071 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 271014 | 34.5 | 0.06 | 99.94 | 1669190.132 | 1669.1901 | 0.99 | 4.21 | 31.25 | 0.35 | 60.78 | 0.06 | 2.38 | 1731 | 1654.54 | 2073.26 | 2833.12 | 1654.54 | 2073.26 | 2833.12 | 2833.12
| SE PARANATINGA 138 KV | 777321 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 271013 | 34.5 | 0 | 100 | 10.504 | 0.010504 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE PARANATINGA 138 KV | 777325 | 34.5 | 1.029 | 152.931 | 664.069 | 1319.222 | 1067.681 | 2058.856 | 1642.914 | 1207.715 | 1507.826 | 1485.365 | 995.796 | 1301.442 | 476.383 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 271012 | 34.5 | 0.21 | 99.79 | 468932.854 | 468.9329 | 2.84 | 2.16 | 65.84 | 0 | 27.76 | 0 | 1.43 | 281 | 1002.99 | 1266.75 | 1735.28 | 1002.99 | 1266.75 | 1735.28 | 1735.28
| SE PARANATINGA 138 KV | 777329 | 34.5 | 1.029 | 2258.472 | 775.625 | 2424.931 | 2292.361 | 2403.147 | 2262.578 | 2289.478 | 2742.299 | 2483.093 | 2339.361 | 2656.22 | 2396.638 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 271011 | 34.5 | 0.51 | 99.49 | 559600.354 | 559.6004 | 1.91 | 1.28 | 64.87 | 0 | 31.33 | 0 | 0.63 | 316 | 1777.92 | 2385.69 | 3541.68 | 1777.92 | 2385.69 | 3541.68 | 3541.68
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764456 | 13.8 | 1.029 | 2177.278 | 2063.361 | 2319.167 | 2229.194 | 2277.447 | 1330.33 | 1702.821 | 2615.82 | 2408.941 | 2766.708 | 351.661 | 2546.537 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 012001 | 13.8 | 97.64 | 2.36 | 69038.747 | 69.0387 | 0.3 | 7.94 | 0.16 | 1 | 89.78 | 0.06 | 0.78 | 5412 | 298.68 | 377.72 | 468.89 | 996.35 | 1260.33 | 1564.51 | 1968.38
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764460 | 13.8 | 1.029 | 2253.542 | 2289.806 | 2438.764 | 2027.931 | 2012.097 | 1227.794 | 1802.636 | 3082.038 | 2833.91 | 3109.806 | 335.279 | 2692.677 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 012002 | 13.8 | 22.51 | 77.49 | 238099.727 | 238.0997 | 1.44 | 4.49 | 2.85 | 2.59 | 88.32 | 0 | 0.36 | 6615 | 267.78 | 341.56 | 447.05 | 928.76 | 1184.77 | 1550.73 | 1912.2
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764464 | 13.8 | 1.029 | 3639.653 | 3490 | 3925.375 | 3752.861 | 3781.35 | 2238.449 | 2928.373 | 4611.046 | 4165.021 | 3711.583 | 3199.55 | 3364.194 | 1554699 | 138 | 6.93 | 10 | estrela / delta | 012003 | 13.8 | 95.25 | 4.75 | 116204.421 | 116.2044 | 0.18 | 7.44 | 0.05 | 1.92 | 89.32 | 0.06 | 1 | 8513 | 2649.26 | 3391.44 | 4266.13 | 2649.26 | 3391.44 | 4266.13 | 4266.13
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 1438613 | 13.8 | 1.029 | 961.25 | 865.653 | 1001.333 | 921.889 | 944.396 | 761.093 | 872.064 | 1158.21 | 1349.004 | 1322.565 | 1279.408 | 1147.426 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087027 | 13.8 | 100 | 0 | 10520.667 | 10.5207 | 1.17 | 17.66 | 0 | 0.32 | 77.28 | 0 | 3.6 | 946 | 1047.42 | 1332.11 | 1705.9 | 1047.42 | 1332.11 | 1705.9 | 1705.9
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 858800 | 13.8 | 1.029 | 3824.514 | 3671.694 | 4132.542 | 4054.847 | 3948.486 | 3278.686 | 3701.172 | 4680.262 | 5545.982 | 6105.042 | 5073.558 | 5086.34 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087028 | 13.8 | 100 | 0 | 21661.803 | 21.6618 | 0.52 | 6.68 | 0 | 0.47 | 92.2 | 0 | 0.18 | 3898 | 3862.72 | 5116.19 | 6764.84 | 3862.72 | 5116.19 | 6764.84 | 6764.84
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 858804 | 13.8 | 1.029 | 1043.528 | 984.069 | 1080.681 | 1015.403 | 1043.865 | 804.935 | 911.857 | 1229.529 | 1620.092 | 1417.667 | 1312.564 | 1178.103 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087029 | 13.8 | 100 | 0 | 20137.361 | 20.1374 | 0.54 | 15.62 | 0.08 | 0.32 | 83 | 0.08 | 0.38 | 1318 | 1025.56 | 1334.62 | 1750.11 | 1025.56 | 1334.62 | 1750.11 | 1750.11
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 858808 | 13.8 | 1.029 | 518.667 | 511.222 | 580.264 | 541.667 | 552.146 | 511.75 | 626.194 | 673.093 | 595.14 | 793.167 | 879.043 | 824.9 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087041 | 13.8 | 100 | 0 | 2731.253 | 2.7313 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2339.29 | 3105.21 | 4140.34 |  |  |  | 4140.34
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 858812 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087042 | 13.8 | 100 | 0 | 17482.802 | 17.4828 | 0.48 | 7.1 | 0.1 | 0.38 | 91.37 | 0 | 0.58 | 1043 | 276.22 | 344.42 | 453.27 | 276.22 | 344.42 | 453.27 | 525.4
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 858816 | 13.8 | 1.029 | 2378.681 | 2350.972 | 2675.208 | 2380.667 | 2517.554 | 1947.015 | 2262.788 | 3115.628 | 2947.527 | 3493.722 | 3264.596 | 2915.003 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087043 | 13.8 | 100 | 0 | 18591.099 | 18.5911 | 2.53 | 38.8 | 0 | 0.48 | 57.17 | 0 | 1.02 | 1270 | 2681.36 | 3455.44 | 4352.85 | 2681.36 | 3455.44 | 4352.85 | 4352.85
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 858820 | 13.8 | 1.029 | 2686.958 | 2460.292 | 2770.431 | 2607 | 2668.856 | 2326.064 | 2507.749 | 2729.031 | 2749.112 | 3002.167 | 3030.883 | 3133.965 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087044 | 13.8 | 100 | 0 | 6317.215 | 6.3172 | 0.86 | 22.13 | 0 | 1.7 | 75.31 | 0 | 0 | 235 | 2384.33 | 3052.9 | 4041.23 | 2384.33 | 3052.9 | 4041.23 | 4041.23
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807337 | 13.8 | 1.029 | 42.389 | 43.181 | 48.333 | 45.5 | 80.64 | 78.971 | 76.136 | 86.877 | 94.158 | 95.197 | 76.154 | 73.198 | 159095 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 087045 | 13.8 | 86.11 | 13.89 | 105358.708 | 105.3587 | 0.53 | 3.81 | 1.48 | 2.61 | 91.16 | 0 | 0.41 | 1888 | 55.85 | 74.64 | 101.54 | 545.94 | 730.08 | 993.2 | 1168.22
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807280 | 13.8 | 1.029 | 3538.917 | 3285.569 | 3699.25 | 3515.986 | 3626.98 | 3065.819 | 3320.624 | 4066.396 | 4224.108 | 1983.542 | 1474.074 | 1350.24 | 159098 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087001 | 13.8 | 100 | 0 | 20749.057 | 20.7491 | 0.22 | 3.23 | 0 | 0.27 | 95.59 | 0 | 0.7 | 2721 | 1120.31 | 1479.62 | 1965.46 | 1120.31 | 1479.62 | 1965.46 | 1965.46
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807284 | 13.8 | 1.029 | 1097.278 | 1041.069 | 1145.472 | 1082 | 1092.531 | 832.074 | 968.758 | 1302.579 | 1393.404 | 1590.333 | 1639.314 | 1313.104 | 159098 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087002 | 13.8 | 100 | 0 | 21542.339 | 21.5423 | 0.21 | 7.36 | 0.13 | 0.75 | 91.11 | 0 | 0.43 | 2269 | 1339.88 | 1688.65 | 2185.78 | 1339.88 | 1688.65 | 2185.78 | 2185.78
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807288 | 13.8 | 1.029 | 48.181 | 48.458 | 50.889 | 49.569 | 63.174 | 62.846 | 74.324 | 96.268 | 100.697 | 146.619 | 102.085 | 94.162 | 159098 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087003 | 13.8 | 100 | 0 | 2153.623 | 2.1536 | 11.11 | 44.44 | 11.11 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 9 | 92.15 | 111.93 | 136.11 | 92.15 | 111.93 | 136.11 | 136.11
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807292 | 13.8 | 1.029 | 1305.931 | 1225.236 | 1426.917 | 1339.708 | 1371.306 | 1086.908 | 1233.779 | 1608.738 | 1697.897 | 1865 | 1733.138 | 1539.692 | 159098 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087004 | 13.8 | 100 | 0 | 14321.085 | 14.3211 | 0.26 | 6.3 | 0 | 0.21 | 93.19 | 0 | 0.04 | 2352 | 1282.54 | 1701.27 | 2310.88 | 1282.54 | 1701.27 | 2310.88 | 2310.88
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807296 | 13.8 | 1.029 | 2277.764 | 2103.417 | 2405.625 | 2191.139 | 2238.519 | 1795.099 | 2013.682 | 2575.772 | 2738.533 | 2949.708 | 2688.096 | 2506.251 | 159101 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087005 | 13.8 | 100 | 0 | 21963.633 | 21.9636 | 1.76 | 15.63 | 0 | 0.52 | 80.21 | 0 | 1.87 | 1875 | 2157.67 | 2751.42 | 3584.18 | 2157.67 | 2751.42 | 3584.18 | 3584.18
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807300 | 13.8 | 1.029 | 504.569 | 478.667 | 557.208 | 527.847 | 533.082 | 359.781 | 421.862 | 633.594 | 607.692 | 673.318 | 628.278 | 568.979 | 159101 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087006 | 13.8 | 100 | 0 | 11060.687 | 11.0607 | 0.52 | 12.02 | 0.13 | 0.52 | 86.01 | 0 | 0.79 | 757 | 480.85 | 614.13 | 837.72 | 480.85 | 614.13 | 837.72 | 837.72
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807304 | 13.8 | 1.029 | 3210.056 | 3084.042 | 3553.903 | 3217.889 | 3345.119 | 2620.221 | 3013.149 | 4120.143 | 4517.183 | 3614.917 | 3383.968 | 2996.293 | 159101 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087007 | 13.8 | 100 | 0 | 26554.421 | 26.5544 | 0.58 | 19.99 | 0 | 0.41 | 77.58 | 0 | 1.41 | 3091 | 2738.8 | 3504.95 | 4512.02 | 2738.8 | 3504.95 | 4512.02 | 4512.02
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807308 | 13.8 | 1.029 | 1640.806 | 1507.486 | 1710.292 | 1559.5 | 1618.621 | 1291.825 | 1513.269 | 1977.5 | 1989.492 | 2198.889 | 2088.363 | 1920.371 | 159101 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087008 | 13.8 | 100 | 0 | 6086.648 | 6.0866 | 1.71 | 27.71 | 0 | 1.15 | 68.15 | 0 | 1.29 | 700 | 1751.46 | 2215.38 | 2784.52 | 1751.46 | 2215.38 | 2784.52 | 2784.52
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807312 | 13.8 | 1.029 | 3313.236 | 3096.653 | 3256.139 | 3251.028 | 3512.912 | 3179.646 | 4290.431 | 3186.451 | 3120.612 | 3456.25 | 3475.906 | 3496.282 | 159101 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087009 | 13.8 | 100 | 0 | 3956.861 | 3.9569 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9250 | 12278.6 | 16371.69 |  |  |  | 16371.69
| SE COMODORO 138 KV | 777290 | 13.8 | 1.029 | 204.528 | 207.028 | 230.75 | 227.806 | 95.953 | 239.392 | 231.818 | 261.983 | 282.313 | 285.528 | 274.005 | 263.953 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 273004 | 13.8 | 1.43 | 98.57 | 286144.915 | 286.1449 | 0.42 | 1.7 | 60.32 | 0.14 | 36.12 | 0 | 1.28 | 703 | 220.67 | 281.09 | 365.34 | 220.67 | 281.09 | 365.34 | 365.34
| SE COMODORO 138 KV | 777294 | 13.8 | 1.029 | 4.889 | 4.861 | 5.444 | 5.139 | 7.519 | 7.323 | 7.295 | 7.83 | 8.08 | 8.245 | 6.506 | 6.311 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 273003 | 13.8 | 33.13 | 66.87 | 12371.97 | 12.372 | 0 | 6.25 | 68.75 | 0 | 6.25 | 0 | 18.75 | 16 | 4.99 | 6.62 | 8.67 | 4.99 | 6.62 | 8.67 | 8.67
| SE COMODORO 138 KV | 777298 | 13.8 | 1.029 | 595.125 | 806.875 | 953.694 | 778.972 | 644.788 | 548.424 | 724.036 | 690.644 | 697.184 | 745.421 | 712.712 | 692.199 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 273002 | 13.8 | 59.27 | 40.73 | 64597.943 | 64.5979 | 0.47 | 6.79 | 12.49 | 0.55 | 78.16 | 0 | 1.57 | 2826 | 642.4 | 784.4 | 950.3 | 642.4 | 784.4 | 950.3 | 950.3
| SE COMODORO 138 KV | 777302 | 13.8 | 1.029 | 1775.361 | 1734.986 | 1961.556 | 1819.986 | 1905.906 | 1682.618 | 1961.66 | 2277.44 | 2108.256 | 2291.736 | 2200.307 | 2103.64 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 273001 | 13.8 | 16.14 | 83.86 | 457131.439 | 457.1314 | 0.15 | 5.89 | 9.26 | 0.23 | 83.32 | 0.03 | 1.13 | 6115 | 1830.68 | 2317.96 | 2933.78 | 1830.68 | 2317.96 | 2933.78 | 2933.78
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 1438609 | 13.8 | 1.029 | 3780.486 | 3542.708 | 4032.306 | 3837.556 | 3808.038 | 3093.975 | 3481.626 | 4487.608 | 4799.457 | 5091.667 | 4989.725 | 4806.462 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087012 | 13.8 | 100 | 0 | 65719.46 | 65.7195 | 0.51 | 5.35 | 0.06 | 0.78 | 93.03 | 0.02 | 0.23 | 4569 | 3872.08 | 5057.23 | 6653.06 | 3872.08 | 5057.23 | 6653.06 | 6653.06
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807316 | 13.8 | 1.029 | 2133.806 | 2058.472 | 2401.833 | 2202.431 | 2277.801 | 1820.046 | 2084.162 | 2758.195 | 3633.464 | 4220.528 | 4019.515 | 3655.906 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087010 | 13.8 | 100 | 0 | 16609.326 | 16.6093 | 1.4 | 37.91 | 0.06 | 1.01 | 58.89 | 0 | 0.7 | 1559 | 3204.94 | 4211.51 | 5359.43 | 3204.94 | 4211.51 | 5359.43 | 5359.43
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807320 | 13.8 | 1.029 | 4917.222 | 4550.889 | 4914.847 | 4567.125 | 4916.81 | 4314.821 | 4701.317 | 5473.715 | 5626.185 | 6044.042 | 5713.046 | 5152.272 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087011 | 13.8 | 100 | 0 | 51048.043 | 51.048 | 0.16 | 6.38 | 0.06 | 0.69 | 92.48 | 0 | 0.22 | 3698 | 4311.51 | 5719 | 7617.5 | 4311.51 | 5719 | 7617.5 | 7617.5
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 807327 | 13.8 | 1.029 | 2068.75 | 1850.181 | 2132.917 | 2238.389 | 2265.325 | 1724.717 | 1875.461 | 2508.567 | 2675.732 | 2739.014 | 2532.378 | 2491.659 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087013 | 13.8 | 4.24 | 95.76 | 595435.401 | 595.4354 | 0.69 | 2.7 | 18.79 | 0.27 | 77.1 | 0.07 | 0.38 | 4382 | 1911.13 | 2543 | 3376.55 | 1911.13 | 2543 | 3376.55 | 3376.55
| SE BRASNORTE 138 KV | 820218 | 34.5 | 1.029 | 360.639 | 392.472 | 423.236 | 389.792 | 441.588 | 409.764 | 435.044 | 454.328 | 457.362 | 464.308 | 455.092 | 445.786 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 178011 | 34.5 | 0.2 | 99.8 | 776750.178 | 776.7502 | 0 | 0.67 | 67.29 | 0 | 31.51 | 0 | 0.53 | 743 | 296.12 | 405.61 | 606.8 | 296.12 | 405.61 | 606.8 | 606.8
| SE BRASNORTE 138 KV | 820222 | 34.5 | 1.029 | 188.972 | 25.222 | 188.986 | 188.972 | 65.642 | 65.639 | 65.639 | 30.346 | 65.647 | 28.585 | 73.129 | 28.394 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 178012 | 34.5 | 10.03 | 89.97 | 14326.08 | 14.3261 | 50 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 4 | 38.03 | 63.2 | 97.51 | 38.03 | 63.2 | 97.51 | 97.51
| SE BRASNORTE 138 KV | 820214 | 13.8 | 1.029 | 2506.069 | 2549.708 | 2795.681 | 2696.319 | 3041.95 | 2546.119 | 2693.957 | 3247.413 | 3283.867 | 3373.333 | 3282.289 | 3155.636 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 178001 | 13.8 | 15.99 | 84.01 | 518093.85 | 518.0938 | 0.55 | 5.07 | 7.8 | 1.94 | 83.42 | 0.23 | 1 | 6128 | 2866.57 | 3515.79 | 4376.45 | 2866.57 | 3515.79 | 4376.45 | 4376.45
| SE BRASNORTE 138 KV | 5779853 | 13.8 | 1.029 | 235.472 | 355.069 | 306.653 | 195.528 | 208.832 | 233.825 | 165.789 | 203.925 | 188.081 | 183.206 | 180.819 | 205.831 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 178002 | 13.8 | 0.39 | 99.61 | 327330.147 | 327.3301 | 0.78 | 0.78 | 70.53 | 0.39 | 26.75 | 0 | 0.78 | 258 | 144.18 | 180.07 | 241.1 | 144.18 | 180.07 | 241.1 | 241.1
| SE COMODORO 138 KV | 777286 | 34.5 | 1.029 | 884.194 | 888.792 | 925.028 | 905.25 | 872.768 | 858.453 | 813.089 | 958.184 | 1073.562 | 1077.124 | 664.288 | 645.136 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 273011 | 34.5 | 0.01 | 99.99 | 2040100.854 | 2040.1009 | 0.89 | 0.97 | 72.74 | 0 | 20.44 | 0 | 4.97 | 1346 | 503.09 | 623.54 | 885.73 | 503.09 | 623.54 | 885.73 | 885.73
| SE CIDADE ALTA 138 KV | 846063 | 34.5 | 1.029 | 667.667 | 670.583 | 749.25 | 707.625 | 1008.256 | 986.647 | 958.661 | 1077.148 | 1154.93 | 1169.431 | 986.17 | 954.27 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 087016 | 34.5 | 8.53 | 91.47 | 368331.326 | 368.3313 | 4.01 | 3.38 | 28.48 | 0.12 | 63.39 | 0.07 | 0.56 | 2749 | 792.89 | 1000.29 | 1314.91 | 792.89 | 1000.29 | 1314.91 | 1314.91
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820154 | 13.8 | 1.029 | 2288.597 | 2274.014 | 2586.889 | 2433.778 | 2605.551 | 2230.661 | 2324.592 | 2927.768 | 3094.758 | 3477.417 | 3265.775 | 3056.631 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170001 | 13.8 | 100 | 0 | 31280.239 | 31.2802 | 0.22 | 1.1 | 0 | 0.08 | 98.43 | 0 | 0.13 | 2227 | 2299.14 | 3150.29 | 4354.43 | 2299.14 | 3150.29 | 4354.43 | 4354.43
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820158 | 13.8 | 1.029 | 3648.597 | 3465.361 | 3868.681 | 3653.056 | 3717.66 | 2977.547 | 3446.919 | 4458.021 | 4844.233 | 5370.486 | 5211.004 | 3794.235 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170002 | 13.8 | 100 | 0 | 76641.074 | 76.6411 | 0.14 | 3.35 | 0.01 | 0.52 | 95.84 | 0 | 0.14 | 7136 | 3863.14 | 5171.92 | 6948.1 | 3863.14 | 5171.92 | 6948.1 | 6948.1
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820162 | 13.8 | 1.029 | 3051.333 | 2615 | 2699.514 | 2776.194 | 2814.996 | 2263.343 | 2577.926 | 3150.646 | 3194.332 | 3228.75 | 2985.656 | 2903.929 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170003 | 13.8 | 15.39 | 84.61 | 288040.776 | 288.0408 | 2.16 | 6.29 | 19.31 | 1.19 | 70.8 | 0 | 0.28 | 1435 | 2464.2 | 3109.19 | 3980.93 | 2464.2 | 3109.19 | 3980.93 | 3980.93
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820166 | 13.8 | 1.029 | 2527.806 | 2376.611 | 2664.403 | 2455.167 | 2503.717 | 2000.71 | 2262.694 | 2908.306 | 3065.235 | 3383.514 | 3225.636 | 3020.025 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170004 | 13.8 | 100 | 0 | 60918.766 | 60.9188 | 0.39 | 5.94 | 0.02 | 0.45 | 93 | 0 | 0.17 | 4715 | 2563.34 | 3323.48 | 4300.91 | 2563.34 | 3323.48 | 4300.91 | 4300.91
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820170 | 13.8 | 1.029 | 2134.347 | 2055.306 | 2295.792 | 2129.444 | 2104.207 | 1624.178 | 1853.228 | 2440.709 | 2626.957 | 2928.583 | 2800.488 | 2596.531 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170005 | 13.8 | 100 | 0 | 53146.037 | 53.146 | 0.18 | 2.77 | 0 | 0.14 | 96.63 | 0 | 0.25 | 4357 | 2128.4 | 2821.57 | 3734.04 | 2128.4 | 2821.57 | 3734.04 | 3734.04
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820174 | 13.8 | 1.029 | 1564.528 | 1488.75 | 1686.139 | 1568.264 | 1561.089 | 1221.018 | 1421.331 | 1849.004 | 2082.456 | 2268.167 | 2172.007 | 2044.835 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170006 | 13.8 | 100 | 0 | 50549.583 | 50.5496 | 0.12 | 0.88 | 0 | 0.09 | 98.84 | 0 | 0.1 | 3677 | 1369.83 | 2004.79 | 2896.05 | 1369.83 | 2004.79 | 2896.05 | 2896.05
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820178 | 13.8 | 1.029 | 3102.208 | 2884.222 | 3181.278 | 3037.181 | 3061.832 | 2532.404 | 2803.258 | 3400.852 | 3580.061 | 3859.194 | 3627.699 | 3405.131 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170007 | 13.8 | 58.82 | 41.18 | 100364.563 | 100.3646 | 0.51 | 3.22 | 0.24 | 0.3 | 95.56 | 0 | 0.12 | 3273 | 2708.72 | 3621 | 4837 | 2708.72 | 3621 | 4837 | 4837
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820190 | 34.5 | 1.029 | 1761.694 | 1916.389 | 2426.222 | 2164.472 | 3484.429 | 2117.949 | 2199.086 | 2602.071 | 2791.954 | 3245.097 | 3105.212 | 2771.028 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 170011 | 34.5 | 0.34 | 99.66 | 1228834.521 | 1228.8345 | 0.33 | 1.89 | 50.16 | 0.08 | 46.94 | 0 | 0.58 | 2379 | 2471.78 | 3226.36 | 4140.34 | 2471.78 | 3226.36 | 4140.34 | 4140.34
| SE SAPEZAL 138 KV | 3865123 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068011 | 34.5 | 5.92 | 94.08 | 32507.739 | 32.5077 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE SAPEZAL 138 KV | 786091 | 34.5 | 1.029 | 1841.069 | 547.111 | 1884.556 | 1863.597 | 1697.129 | 1688.271 | 921.827 | 3292.871 | 3493.862 | 3632.972 | 3642.004 | 2809.181 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068012 | 34.5 | 0.12 | 99.88 | 704569.334 | 704.5693 | 11.3 | 1.26 | 61.93 | 0 | 24.27 | 0 | 1.26 | 239 | 2680.55 | 3320.54 | 4856.07 | 2680.55 | 3320.54 | 4856.07 | 4856.07
| SE SAPEZAL 138 KV | 786095 | 34.5 | 1.029 | 1380.069 | 1899.014 | 1189.347 | 983.417 | 1244.304 | 1196.262 | 2304.401 | 5079.297 | 4700.417 | 4802.778 | 4588.509 | 4137.478 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068013 | 34.5 | 0.49 | 99.51 | 383612.339 | 383.6123 | 14.6 | 1.12 | 44.93 | 1.12 | 26.41 | 0 | 11.81 | 178 | 3774.87 | 4624.77 | 6118.1 | 3774.87 | 4624.77 | 6118.1 | 6118.1
| SE SAPEZAL 138 KV | 786099 | 34.5 | 1.029 | 1093.611 | 1807.833 | 824.792 | 674.889 | 720.124 | 917.189 | 683.507 | 1650.703 | 1811.197 | 1769.236 | 1779.238 | 1469.842 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068014 | 34.5 | 52.48 | 47.52 | 10859.679 | 10.8597 | 47.62 | 19.04 | 0 | 4.76 | 28.56 | 0 | 0 | 21 | 1048.58 | 1624.49 | 2372.35 | 1048.58 | 1624.49 | 2372.35 | 2372.35
| SE SAPEZAL 138 KV | 786103 | 34.5 | 1.029 | 1324.069 | 1722.625 | 1275.403 | 928.944 | 1071.171 | 1165.844 | 2161.935 | 5791.768 | 5347.538 | 5291.319 | 5698.471 | 4972.399 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068015 | 34.5 | 2.48 | 97.52 | 180112.184 | 180.1122 | 36.24 | 2.9 | 43.49 | 0 | 14.5 | 0 | 2.9 | 69 | 4490.46 | 5633.33 | 7598.07 | 4490.46 | 5633.33 | 7598.07 | 7598.07
| SE SAPEZAL 138 KV | 786107 | 34.5 | 1.029 | 5282.153 | 5358.542 | 5506.361 | 5397.611 | 1668.685 | 1648.243 | 2143.397 | 2559.438 | 2355.326 | 2540.139 | 2430.924 | 1990.55 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068016 | 34.5 | 9.39 | 90.61 | 547574.09 | 547.5741 | 0.63 | 4.99 | 9.91 | 1.23 | 82.07 | 0.05 | 1.17 | 3908 | 2051.73 | 2539.51 | 3241.28 | 2051.73 | 2539.51 | 3241.28 | 3241.28
| SE SAPEZAL 138 KV | 786111 | 34.5 | 1.029 | 3020.542 | 3021.708 | 3020.542 | 3020.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068017 | 34.5 | 0 | 100 | 13.332 | 0.013332 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE SAPEZAL 138 KV | 786115 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068018 | 34.5 | 0 | 100 | 12.454 | 0.012454 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE ITANORTE 138 KV | 5389155 | 34.5 | 1.029 | 0.528 | 0.472 | 0.528 | 0.5 | 0.459 | 0.445 | 0.459 | 0.459 | 0.445 | 0.459 | 0.4 | 0.414 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063017 | 34.5 | 0 | 100 | 24127.041 | 24.127 | [8 empty] | 1.07 | 1.41 | 1.89 |  |  |  | 1.89
| SE ITANORTE 138 KV | 5389159 | 34.5 | 1.029 | 605.014 | 920.194 | 762.792 | 461.569 | 540.529 | 537.582 | 1323.528 | 1456.956 | 1265.138 | 1309.439 | 1293.946 | 896.441 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063016 | 34.5 | 0 | 100 | 671449.161 | 671.4492 | 3.74 | 3.11 | 75.62 | 0 | 9.99 | 0.62 | 6.86 | 160 | 983.41 | 1292.51 | 1725.28 | 983.41 | 1292.51 | 1725.28 | 1725.28
| SE ITANORTE 138 KV | 786003 | 34.5 | 1.029 | 3.847 | 3.472 | 3.847 | 3.722 | 3.448 | 3.337 | 3.448 | 3.448 | 3.337 | 3.448 | 3.003 | 3.103 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063011 | 34.5 | 0 | 100 | 4316.31 | 4.3163 | [8 empty] | 7.99 | 10.61 | 14.15 |  |  |  | 14.15
| SE ITANORTE 138 KV | 786007 | 34.5 | 1.029 | 4774.444 | 4776.667 | 4774.444 | 4775.028 | 1207.587 | 1206.159 | 1207.587 | 1207.587 | 1206.159 | 1207.587 | 1036.45 | 1037.848 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063012 | 34.5 | 0 | 100 | 71476.14 | 71.4761 | [8 empty] | 2758.18 | 3661.25 | 4881.73 |  |  |  | 4881.73
| SE ITANORTE 138 KV | 786032 | 34.5 | 1.029 | 1563.847 | 1427.667 | 1354.694 | 1213.653 | 1171.044 | 1242.669 | 1181.828 | 1342.316 | 1501.878 | 1789.028 | 1626.838 | 1663.182 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063013 | 34.5 | 0 | 100 | 546094.911 | 546.0949 | 22.65 | 2.34 | 57.79 | 0 | 17.16 | 0 | 0 | 128 | 1297.15 | 1634.27 | 2169.15 | 1297.15 | 1634.27 | 2169.15 | 2169.15
| SE ITANORTE 138 KV | 786064 | 34.5 | 1.029 | 417.986 | 1040 | 392.347 | 3900.986 | 513.364 | 542.162 | 1502.507 | 3315.539 | 3273.96 | 3573.042 | 3456.433 | 2256.276 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063014 | 34.5 | 0 | 100 | 491772.955 | 491.773 | 4.58 | 5.2 | 17.87 | 0.36 | 71.09 | 0 | 0.86 | 806 | 2958.75 | 3636.07 | 4608.64 | 2958.75 | 3636.07 | 4608.64 | 4608.64
| SE ITANORTE 138 KV | 786068 | 34.5 | 1.029 | 234.694 | 447.5 | 154.444 | 201.375 | 2592.064 | 2572.785 | 2527.031 | 2682.915 | 2796.232 | 2805.528 | 4295.739 | 4235.451 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 063015 | 34.5 | 0 | 100 | 807831.338 | 807.8313 | 0.52 | 2.22 | 54.28 | 1.87 | 40.18 | 0 | 0.96 | 1770 | 3585.56 | 4435.41 | 5727.73 | 3585.56 | 4435.41 | 5727.73 | 5727.73
| SE SAPEZAL 138 KV | 786083 | 13.8 | 1.029 | 2807.556 | 2682.833 | 3022.014 | 2920.361 | 3055.314 | 2566.674 | 2906.044 | 4195.076 | 4106.499 | 4433.028 | 4330.69 | 4163.751 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068001 | 13.8 | 76.24 | 23.76 | 109764.046 | 109.764 | 0.42 | 4.97 | 1.29 | 1.32 | 91.13 | 0 | 0.82 | 7432 | 3620.51 | 4550.24 | 5774.33 | 3620.51 | 4550.24 | 5774.33 | 5774.33
| SE SAPEZAL 138 KV | 786087 | 13.8 | 1.029 | 2184.917 | 2084.472 | 2318.542 | 2229.347 | 2381.589 | 1969.067 | 2213.258 | 2821.39 | 2766.235 | 2983.764 | 2897.969 | 2801.549 | 159104 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 068002 | 13.8 | 86.47 | 13.53 | 70608.139 | 70.6081 | 0.28 | 8.22 | 0.4 | 1.95 | 88.62 | 0.02 | 0.5 | 4615 | 2484.56 | 3064.61 | 3864.01 | 2484.56 | 3064.61 | 3864.01 | 3864.01
| SE DIAMANTINO 138 KV | 764512 | 34.5 | 1.029 | 388.792 | 925.653 | 650.806 | 380.014 | 360.125 | 515.769 | 513.992 | 711.319 | 745.624 | 746.48 | 574.689 | 295.7 | 167775 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 013014 | 34.5 | 11.19 | 88.81 | 56288.269 | 56.2883 | 54.54 | 0 | 27.27 | 0 | 18.18 | 0 | 0 | 11 | 397.69 | 551.21 | 766.26 | 397.69 | 551.21 | 766.26 | 766.26
| SE DIAMANTINO 138 KV | 71143134 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167775 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 013015 | 34.5 | 4.3 | 95.7 | 80060.455 | 80.0605 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE DIAMANTINO 138 KV | 764500 | 34.5 | 1.029 | 263.194 | 970.25 | 1097.056 | 1014.736 | 1654.403 | 1626.495 | 393.469 | 741.421 | 758.193 | 887.026 | 961.486 | 890.586 | 167775 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 013011 | 34.5 | 7.88 | 92.12 | 726403.969 | 726.404 | 0.44 | 3.84 | 23.41 | 0.17 | 70.96 | 0 | 1.15 | 3682 | 797.4 | 973.71 | 1282 | 797.4 | 973.71 | 1282 | 1282
| SE DIAMANTINO 138 KV | 764504 | 34.5 | 1.029 | 152.528 | 132.569 | 146.472 | 131.75 | 151.142 | 147.825 | 154.378 | 298.577 | 299.455 | 299.518 | 471.393 | 470.855 | 167775 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 013012 | 34.5 | 0 | 100 | 23070.336 | 23.0703 | 10 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 337.52 | 450.35 | 628.53 | 337.52 | 450.35 | 628.53 | 628.53
| SE DIAMANTINO 138 KV | 764508 | 34.5 | 1.029 | 7979.125 | 7694.569 | 8957.681 | 8141.903 | 8147.957 | 6053.141 | 7424.293 | 8539.555 | 8852.819 | 9276.306 | 7309.556 | 6901.678 | 167775 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 013013 | 34.5 | 13.76 | 86.24 | 1344269.479 | 1344.2695 | 0.38 | 5.16 | 10.88 | 0.51 | 81.23 | 0.17 | 1.7 | 12169 | 6062.14 | 7462.15 | 9746.21 | 6062.14 | 7462.15 | 9746.21 | 9746.21
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 4135157 | 34.5 | 1.029 | 568.514 | 268.806 | 297.278 | 656.014 | 1564.436 | 1260.879 | 1513.708 | 1679.285 | 2110.038 | 2268.486 | 2144.054 | 1115.235 | 17756 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 278015 | 34.5 | 0 | 100 | 297844.495 | 297.8445 | 30.9 | 0.91 | 43.64 | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 110 | 1655.23 | 2154.51 | 2858.78 | 1655.23 | 2154.51 | 2858.78 | 2858.78
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 777253 | 34.5 | 1.029 | 1.944 | 1.764 | 1.944 | 1.889 | 21.038 | 20.986 | 21.033 | 21.046 | 21.003 | 21.055 | 50.114 | 50.158 | 17756 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 278014 | 34.5 | 0 | 100 | 39860.105 | 39.8601 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.18 | 35.04 | 66.82 | 19.18 | 35.04 | 66.82 | 66.82
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 777257 | 34.5 | 1.029 | 120.361 | 288.472 | 563.708 | 666.528 | 735.118 | 437.99 | 670.974 | 1017.769 | 1666.908 | 2134.528 | 1864.592 | 1251.385 | 17756 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 278013 | 34.5 | 0 | 100 | 162483.907 | 162.4839 | 62.13 | 1.52 | 30.32 | 0.76 | 5.32 | 0 | 0 | 132 | 1528.99 | 1931.74 | 2486.16 | 1528.99 | 1931.74 | 2486.16 | 2486.16
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 777261 | 34.5 | 1.029 | 532.25 | 1430.153 | 1710.153 | 2008.931 | 1720.699 | 1414.456 | 2326.15 | 2428.639 | 1975.382 | 2031.042 | 1267.343 | 1499.714 | 17756 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 278012 | 34.5 | 0 | 100 | 291478.531 | 291.4785 | 27.56 | 3.84 | 51.29 | 0 | 15.38 | 0 | 1.92 | 156 | 983.47 | 1242 | 1689.81 | 983.47 | 1242 | 1689.81 | 1689.81
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 777265 | 34.5 | 1.029 | 780.431 | 153.972 | 153.972 | 153.972 | 9.888 | 9.888 | 564.258 | 795.689 | 736.378 | 647.9 | 732.674 | 9.321 | 17756 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 278011 | 34.5 | 0 | 100 | 14412.863 | 14.4129 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1949.78 | 2588.16 | 3450.93 |  |  |  | 3450.93
| SE PETROVINA 138 KV | 785849 | 34.5 | 1.029 | 961 | 2032.181 | 3230.972 | 2616.389 | 2130.76 | 1878.689 | 2469.312 | 2662.058 | 2575.059 | 2459.639 | 2099.218 | 1796.925 | 201929 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 047011 | 34.5 | 0 | 100 | 229020.003 | 229.02 | 16.66 | 3.84 | 57.69 | 0 | 21.78 | 0 | 0 | 78 | 1704.59 | 2109.31 | 2799 | 1704.59 | 2109.31 | 2799 | 2799
| SE PETROVINA 138 KV | 785860 | 34.5 | 1.029 | 1127.847 | 3376.153 | 3606.792 | 2245.125 | 1558.001 | 1160.024 | 2319.557 | 3355.232 | 3555.499 | 3229.528 | 1794.412 | 825.093 | 201929 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 047012 | 34.5 | 0 | 100 | 194446.284 | 194.4463 | 2.5 | 5.73 | 8.53 | 0.45 | 81.34 | 0.15 | 1.33 | 680 | 1624.56 | 1920.7 | 2392.58 | 1624.56 | 1920.7 | 2392.58 | 2392.58
| SE PETROVINA 138 KV | 785869 | 34.5 | 1.029 | 1636.153 | 1920.903 | 2329.333 | 2029.944 | 2084.765 | 1713.511 | 1831.407 | 1417.782 | 1230.633 | 1152.293 | 545.769 | 1690.496 | 201929 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 047013 | 34.5 | 5.47 | 94.53 | 777048.744 | 777.0487 | 0.79 | 3.79 | 23.14 | 0.2 | 70.37 | 0.02 | 1.66 | 4284 | 465.73 | 571.71 | 727.7 | 806.61 | 990.49 | 1260.79 | 1485.95
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803030 | 13.8 | 1.029 | 1270.986 | 1201.125 | 1345.069 | 1548.75 | 1254.701 | 985.193 | 1097.889 | 1545.024 | 1685.453 | 1870.903 | 1797.286 | 1661.175 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069009 | 13.8 | 100 | 0 | 34611.256 | 34.6113 | 0.06 | 3.75 | 0 | 0.87 | 95.24 | 0 | 0.07 | 3011 | 1337.2 | 1805.4 | 2396.41 | 1337.2 | 1805.4 | 2396.41 | 2396.41
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803034 | 13.8 | 1.029 | 2578.583 | 2425.5 | 2703.681 | 2506.486 | 2479.658 | 2023.128 | 2235.415 | 3229.618 | 3763.19 | 3022.778 | 2585.959 | 2499.949 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069010 | 13.8 | 100 | 0 | 70790.163 | 70.7902 | 0.21 | 3.41 | 0.04 | 0.25 | 95.79 | 0 | 0.26 | 6740 | 1910.19 | 2555.75 | 3447.99 | 1910.19 | 2555.75 | 3447.99 | 3447.99
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803038 | 13.8 | 1.029 | 1700.111 | 1694.653 | 1821.083 | 1629.5 | 1674.671 | 1353.242 | 1484.847 | 2023.828 | 2176.21 | 2418.681 | 2288.858 | 2155.497 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069011 | 13.8 | 100 | 0 | 35746.793 | 35.7468 | 0.29 | 6.39 | 0.06 | 0.86 | 91.97 | 0 | 0.46 | 3462 | 1791.44 | 2308.47 | 3051.85 | 1791.44 | 2308.47 | 3051.85 | 3051.85
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803042 | 13.8 | 1.029 | 3545.958 | 3398.139 | 3803.528 | 3504.819 | 3613.422 | 3027.089 | 3246.6 | 4045.751 | 4180.261 | 4502.153 | 4369.979 | 4085.938 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069012 | 13.8 | 14.88 | 85.12 | 685974.445 | 685.9744 | 0.98 | 3.27 | 21.9 | 0.32 | 72.62 | 0 | 0.88 | 7366 | 3682.49 | 4580.53 | 5826.72 | 3682.49 | 4580.53 | 5826.72 | 5826.72
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803058 | 13.8 | 1.029 | 2326.222 | 2134.444 | 2395.986 | 2213.819 | 2237.417 | 1925.117 | 1937.459 | 2247.601 | 2408.632 | 2693.181 | 2545.66 | 2625.429 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069081 | 13.8 | 100 | 0 | 6219.487 | 6.2195 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6774.45 | 8992.51 | 11990.19 |  |  |  | 11990.19
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803062 | 13.8 | 1.029 | 1833.861 | 1701.264 | 1911.333 | 1714.625 | 1975.031 | 1739.43 | 1966.956 | 2583.693 | 2495.741 | 2651.056 | 3171.035 | 3169.607 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069082 | 13.8 | 100 | 0 | 21546.856 | 21.5469 | 9.38 | 5.36 | 0.45 | 2.69 | 81.24 | 0 | 0.89 | 224 | 2832.83 | 3561.08 | 4228.11 | 2832.83 | 3561.08 | 4228.11 | 4228.11
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803066 | 13.8 | 1.029 | 38.972 | 35.958 | 37.625 | 34.611 | 44.175 | 41.272 | 47.728 | 62.09 | 66.216 | 74.331 | 73.381 | 1979.101 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069083 | 13.8 | 100 | 0 | 31664.586 | 31.6646 | 0.05 | 0.66 | 0 | 0.15 | 99.12 | 0 | 0 | 1940 | 51.27 | 70.54 | 97.84 | 318.24 | 437.51 | 606.88 | 677.17
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 846003 | 34.5 | 1.029 | 5395.264 | 5158.722 | 5487.931 | 5432.25 | 4613.22 | 3003.255 | 4627.78 | 5534.418 | 5959.291 | 5276.542 | 5690.788 | 5303.69 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069017 | 34.5 | 9.48 | 90.52 | 1662800.191 | 1662.8002 | 0.13 | 3.61 | 22.27 | 0.13 | 72.34 | 0.08 | 1.47 | 10598 | 4742.39 | 5890.68 | 7587.82 | 4742.39 | 5890.68 | 7587.82 | 7587.82
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803050 | 34.5 | 1.029 | 0.208 | 0.181 | 0.208 | 0.194 | 0.084 | 0.082 | 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.084 | 0.073 | 0.076 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069016 | 34.5 |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 0.2 | 0.26 | 0.35 |  |  |  | 0.35
| SE LIVRAMENTO 34,5KV | 5498014 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22144 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 406001 | 13.8 | 100 | 0 | 11.724 | 0.011724 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803018 | 13.8 | 1.029 | 1325.847 | 1314.819 | 1443.806 | 1285.736 | 1333.767 | 1173.36 | 1277.815 | 1399.708 | 1405.564 | 1598.25 | 1538.328 | 1464.843 | 22252 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 069006 | 13.8 | 100 | 0 | 17405.611 | 17.4056 | 1.11 | 10.24 | 0 | 1.3 | 86.98 | 0 | 0.37 | 1075 | 1277.86 | 1580.85 | 2051.13 | 1277.86 | 1580.85 | 2051.13 | 2051.13
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803022 | 13.8 | 1.029 | 1511.542 | 1444.319 | 1716.611 | 1602.917 | 1549.189 | 1352.112 | 1426.495 | 1749.67 | 1782.293 | 2068.139 | 2045.569 | 2035.981 | 22252 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 069007 | 13.8 | 100 | 0 | 29020.357 | 29.0204 | 0.2 | 2.65 | 0 | 0.65 | 96.29 | 0 | 0.2 | 2446 | 1530.11 | 2063.72 | 2727.46 | 1530.11 | 2063.72 | 2727.46 | 2727.46
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803046 | 13.8 | 1.029 | 2929.264 | 2845.778 | 3230.597 | 2984.806 | 3022.381 | 2384.315 | 2758.275 | 3573.424 | 3670.75 | 4220.319 | 4062.651 | 4084.229 | 22252 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 069014 | 13.8 | 100 | 0 | 53208.327 | 53.2083 | 0.55 | 7.64 | 0 | 0.72 | 90.66 | 0 | 0.39 | 4778 | 3212.25 | 4131.6 | 5416.94 | 3212.25 | 4131.6 | 5416.94 | 5416.94
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803054 | 13.8 | 1.029 | 1727.931 | 1737.736 | 2784.5 | 2704.792 | 2730.115 | 2351.194 | 2480.712 | 3072.096 | 3229.551 | 3530.069 | 2871.539 | 2658.175 | 22252 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 069019 | 13.8 | 100 | 0 | 71229.111 | 71.2291 | 0.53 | 2.81 | 0.44 | 0.41 | 95.57 | 0 | 0.27 | 3916 | 2186.23 | 2886.61 | 3828.77 | 2186.23 | 2886.61 | 3828.77 | 3828.77
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803102 | 13.8 | 1.029 | 5095.861 | 4459.278 | 4847.653 | 4781.903 | 4750.349 | 3897.809 | 3923.436 | 4396.576 | 4452.676 | 5066.569 | 4904.901 | 4649.347 | 22252 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 069008 | 13.8 | 51.58 | 48.42 | 336222.562 | 336.2226 | 0.49 | 2.81 | 2.98 | 0.24 | 92.99 | 0.03 | 0.48 | 11670 | 3923.98 | 5063.02 | 6539.96 | 3923.98 | 5063.02 | 6539.96 | 6539.96
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 845970 | 13.8 | 1.029 | 4306.847 | 4119.694 | 4709.931 | 4122.806 | 4314.365 | 3668.968 | 3975.494 | 4963.849 | 5082.138 | 5556.986 | 5392.378 | 5063.658 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069002 | 13.8 | 100 | 0 | 55052.603 | 55.0526 | 0.68 | 11.15 | 0.04 | 0.74 | 86.77 | 0 | 0.6 | 4791 | 4263.63 | 5549.73 | 7189.94 | 4263.63 | 5549.73 | 7189.94 | 7189.94
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803006 | 13.8 | 1.029 | 2265.181 | 2040.847 | 2344.431 | 2132.472 | 2260.133 | 1863.598 | 2059.278 | 2728.608 | 2731.133 | 2969.903 | 2835.449 | 2681.326 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069003 | 13.8 | 100 | 0 | 37621.345 | 37.6213 | 0.92 | 21.06 | 0 | 0.99 | 76.32 | 0 | 0.72 | 2640 | 2419.62 | 3039.33 | 3780.65 | 2419.62 | 3039.33 | 3780.65 | 3780.65
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803010 | 13.8 | 1.029 | 2860.542 | 2723.458 | 3031 | 2812.681 | 2841.249 | 2326.184 | 2591.81 | 3546.288 | 3839.276 | 4213.944 | 4011.317 | 3695.792 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069004 | 13.8 | 100 | 0 | 61101.578 | 61.1016 | 0.07 | 3.23 | 0 | 0.49 | 95.85 | 0.04 | 0.3 | 6887 | 3021.9 | 4012.26 | 5348.5 | 3021.9 | 4012.26 | 5348.5 | 5348.5
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803014 | 13.8 | 1.029 | 1619.153 | 1563.514 | 1762.542 | 1611.889 | 1615.704 | 1274.364 | 1485.192 | 1943.863 | 2109.368 | 2280.097 | 2181.247 | 1972.919 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069005 | 13.8 | 100 | 0 | 29157.974 | 29.158 | 0.77 | 11.38 | 0 | 0.81 | 86.77 | 0 | 0.26 | 2311 | 1785.74 | 2293.4 | 2908.37 | 1785.74 | 2293.4 | 2908.37 | 2908.37
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803070 | 13.8 | 1.029 | 3153.681 | 3007.653 | 3343.125 | 3136.917 | 3118.236 | 2589.88 | 2828.507 | 3481.44 | 3809.986 | 4214.014 | 4037.681 | 3753.249 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069085 | 13.8 | 100 | 0 | 86925.727 | 86.9257 | 0.12 | 2.96 | 0.01 | 0.62 | 95.73 | 0 | 0.55 | 7351 | 3004.08 | 4045.2 | 5383.65 | 3004.08 | 4045.2 | 5383.65 | 5383.65
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803074 | 13.8 | 1.029 | 2521.819 | 2654.014 | 2800.194 | 2483.236 | 2664.531 | 2418.528 | 2808.418 | 3080.558 | 2895.153 | 2735.833 | 2664.283 | 2499.492 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069086 | 13.8 | 4.92 | 95.08 | 357464.465 | 357.4645 | 0.76 | 1.65 | 47.22 | 0 | 48.97 | 0 | 1.39 | 790 | 2166.98 | 2598.93 | 3552.43 | 2166.98 | 2598.93 | 3552.43 | 3552.43
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 803106 | 13.8 | 1.029 | 3638.208 | 3420.986 | 3771.917 | 3493.667 | 3479.91 | 2977.923 | 3080.136 | 3495.076 | 3799.796 | 4117 | 4033.449 | 3895.556 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069087 | 13.8 | 99.69 | 0.31 | 98454.65 | 98.4547 | 0.83 | 3.9 | 1.96 | 0.33 | 92.8 | 0 | 0.19 | 14211 | 3167.65 | 4153 | 5378.01 | 3167.65 | 4153 | 5378.01 | 5378.01
| SE VARZEA GRANDE 138 KV | 811575 | 13.8 | 1.029 | 1546.056 | 1442.958 | 1673.764 | 1512.167 | 1587.644 | 1285.399 | 1388.993 | 1898.821 | 1975.961 | 2169.167 | 2093.71 | 1896.731 | 22362 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 069001 | 13.8 | 100 | 0 | 21000.914 | 21.0009 | 0.82 | 13.31 | 0.2 | 0.7 | 82.55 | 0 | 2.41 | 2408 | 1686.16 | 2186.39 | 2791.65 | 1686.16 | 2186.39 | 2791.65 | 2791.65
| SE SANTA RITA DO TRIVELATO 138 KV | 781745 | 34.5 | 1.029 | 1282.958 | 2136.958 | 943.417 | 721.708 | 1054.221 | 1732.255 | 2152.728 | 1973.667 | 1786.936 | 993.01 | 821.083 | 807.864 | 236609 | 138 | 34.5 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 227011 | 34.5 | 0 | 100 | 677757.546 | 677.7575 | 9.25 | 3.34 | 45.25 | 0.26 | 38.81 | 0 | 3.09 | 389 | 567.1 | 744.85 | 1094.79 | 567.1 | 744.85 | 1094.79 | 1094.79
| SE SANTA RITA DO TRIVELATO 138 KV | 781749 | 34.5 | 1.029 | 471.861 | 777.319 | 585.597 | 527.167 | 548.292 | 558.058 | 595.244 | 564.708 | 556.603 | 562.321 | 517.893 | 556.907 | 236609 | 138 | 34.5 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 227012 | 34.5 | 19.62 | 80.38 | 119911.409 | 119.9114 | 0.6 | 6.09 | 9.76 | 0.7 | 75.49 | 0.1 | 7.22 | 983 | 468.87 | 560.56 | 690.53 | 468.87 | 560.56 | 690.53 | 690.53
| SE CRISTO REI 138 KV | 781533 | 13.8 | 1.029 | 4138.208 | 3845.528 | 4469.208 | 4045.556 | 4080.176 | 3199.214 | 3666.121 | 4487.488 | 4710.661 | 5072.542 | 4868.407 | 4570.804 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045007 | 13.8 | 100 | 0 | 65815.875 | 65.8159 | 0.56 | 8.44 | 0.06 | 0.72 | 89.92 | 0 | 0.31 | 5240 | 3914.25 | 4978.35 | 6491.3 | 3914.25 | 4978.35 | 6491.3 | 6491.3
| SE CRISTO REI 138 KV | 781537 | 13.8 | 1.029 | 2203.903 | 2252.194 | 2982.361 | 2644.333 | 2625.668 | 1931.406 | 2022.167 | 3082.696 | 3340.472 | 3988.681 | 3508.96 | 2780.258 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045008 | 13.8 | 100 | 0 | 28356.093 | 28.3561 | 0.37 | 5.22 | 0.03 | 0.25 | 93.64 | 0 | 0.53 | 3803 | 2610.7 | 3451.45 | 4678.68 | 2610.7 | 3451.45 | 4678.68 | 4678.68
| SE CRISTO REI 138 KV | 781541 | 13.8 | 1.029 | 1111.069 | 1013.972 | 1226.319 | 1111.903 | 1134.464 | 879.182 | 1027.997 | 1316.019 | 1402.089 | 1570.375 | 1525.214 | 2670.857 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045009 | 13.8 | 100 | 0 | 23573.769 | 23.5738 | 1.62 | 15.09 | 0 | 0.93 | 82.06 | 0 | 0.31 | 1292 | 1275.1 | 1609.89 | 2033.65 | 1275.1 | 1609.89 | 2033.65 | 2033.65
| SE CRISTO REI 138 KV | 781529 | 13.8 | 1.029 | 1213.236 | 1156.75 | 1375.931 | 1000.444 | 1419.971 | 975.069 | 1080.306 | 1426.003 | 1504.325 | 1663.75 | 1612.521 | 1494.968 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045006 | 13.8 | 100 | 0 | 22125.117 | 22.1251 | 0.4 | 3.74 | 0.06 | 0.43 | 95.19 | 0 | 0.16 | 3000 | 1229.83 | 1624.91 | 2150.06 | 1229.83 | 1624.91 | 2150.06 | 2150.06
| SE CRISTO REI 138 KV | 785818 | 13.8 | 1.029 | 1024.125 | 971.889 | 1184.778 | 988.847 | 1026.628 | 809.242 | 922.765 | 1173.765 | 1236.421 | 1309.494 | 1224.907 | 1185.901 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045010 | 13.8 | 100 | 0 | 15855.475 | 15.8555 | 2.58 | 11.38 | 0 | 0.86 | 84.31 | 0 | 0.86 | 580 | 1046.9 | 1313.39 | 1633.23 | 1046.9 | 1313.39 | 1633.23 | 1633.23
| SE CRISTO REI 138 KV | 785822 | 13.8 | 1.029 | 1802.722 | 1426.083 | 930.097 | 1756.778 | 1475.862 | 249.276 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 10.17 | 14.197 | 14.198 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045012 | 13.8 | 100 | 0 | 992.211 | 0.99221 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.78 | 50.15 | 66.87 |  |  |  | 66.87
| SE CRISTO REI 138 KV | 785826 | 13.8 | 1.029 | 112.986 | 103.375 | 119.125 | 103.25 | 118.597 | 82.088 | 105.846 | 138.24 | 174.151 | 206.439 | 203.835 | 203.868 | 270991 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 045013 | 13.8 | 100 | 0 | 8814.408 | 8.8144 | 0.66 | 3.3 | 0 | 0.66 | 95.37 | 0 | 0 | 303 | 168.23 | 211.3 | 271.78 | 168.23 | 211.3 | 271.78 | 271.78
| SE CRISTO REI 138 KV | 781517 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272645 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 045003 | 13.8 | 100 | 0 | 20.936 | 0.020936 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE CRISTO REI 138 KV | 781521 | 13.8 | 1.029 | 1597.333 | 1463.625 | 1704.861 | 1526.361 | 1499.578 | 1186.157 | 1342.908 | 1836.745 | 2047.922 | 2260.097 | 2186.025 | 2033.193 | 272645 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 045004 | 13.8 | 100 | 0 | 45162.781 | 45.1628 | 0.07 | 2.79 | 0.56 | 0.2 | 95.85 | 0 | 0.53 | 3016 | 1594.36 | 2160.31 | 2914.74 | 1594.36 | 2160.31 | 2914.74 | 2914.74
| SE CRISTO REI 138 KV | 781525 | 13.8 | 1.029 | 3875.75 | 3618.875 | 4533.806 | 3985.069 | 4052.374 | 3291.228 | 3497.853 | 4869.989 | 5096.128 | 5587.028 | 5322.879 | 4730.947 | 272645 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 045005 | 13.8 | 100 | 0 | 57601.773 | 57.6018 | 0.45 | 6.35 | 0 | 0.36 | 92.59 | 0 | 0.28 | 6617 | 4080.93 | 5309.42 | 7097.27 | 4080.93 | 5309.42 | 7097.27 | 7097.27
| SE CRISTO REI 138 KV | 781509 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272645 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 045001 | 13.8 | 100 | 0 | 477.16 | 0.47716 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE CRISTO REI 138 KV | 781513 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272645 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 045002 | 13.8 | 100 | 0 | 451.793 | 0.45179 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE COXIPO 138 KV | 5362235 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.258 | 2237.809 | 2396.265 | 2704.278 | 2774.524 | 4080.5 | 4159.969 | 4131.363 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010012 | 13.8 | 48.01 | 51.99 | 63663.101 | 63.6631 | 0.35 | 1.9 | 2.4 | 0.15 | 94.98 | 0.05 | 0.15 | 1951 | 2873.19 | 4052.79 | 5546.7 | 2873.19 | 4052.79 | 5546.7 | 5546.7
| SE COXIPO 138 KV | 5362236 | 13.8 | 1.029 | 889.514 | 869.333 | 908.917 | 811.097 | 902.01 | 721.659 | 822.196 | 1006.971 | 1259.317 | 1965.833 | 2030.272 | 1803.571 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010013 | 13.8 | 36.9 | 63.1 | 105014.416 | 105.0144 | 0.06 | 0.92 | 10.85 | 0.61 | 87.45 | 0 | 0.03 | 2861 | 1486.18 | 1999.37 | 2707.07 | 1486.18 | 1999.37 | 2707.07 | 2707.07
| SE COXIPO 138 KV | 764412 | 13.8 | 1.029 | 1609.028 | 1556.153 | 1616.736 | 1570.292 | 1652.518 | 1344.29 | 1425.031 | 1823.562 | 1919.501 | 2135.792 | 2026.104 | 1835.103 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010001 | 13.8 | 100 | 0 | 32628.667 | 32.6287 | 0.61 | 8.43 | 0.35 | 0.16 | 90.16 | 0 | 0.21 | 2225 | 1542.56 | 2037.47 | 2701.51 | 1542.56 | 2037.47 | 2701.51 | 2701.51
| SE COXIPO 138 KV | 764416 | 13.8 | 1.029 | 1955.958 | 1900.097 | 2191.444 | 1972.167 | 2010.747 | 1611.771 | 1819.294 | 2337.197 | 2461.458 | 2563.431 | 2664.736 | 2447.247 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010002 | 13.8 | 100 | 0 | 63126.081 | 63.1261 | 0.1 | 2.97 | 0.06 | 0.22 | 96.37 | 0 | 0.27 | 7542 | 2003.91 | 2681.5 | 3553.03 | 2003.91 | 2681.5 | 3553.03 | 3553.03
| SE COXIPO 138 KV | 764420 | 13.8 | 1.029 | 1379.069 | 1372.236 | 1374.833 | 1362.125 | 1309.335 | 1032.475 | 1185.14 | 1620.194 | 1840.107 | 2082.597 | 2046.803 | 1920.251 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010003 | 13.8 | 100 | 0 | 56868.13 | 56.8681 | 0.15 | 2.85 | 0.09 | 0.29 | 96.63 | 0 | 0.03 | 3561 | 1451.89 | 1993.1 | 2729.11 | 1451.89 | 1993.1 | 2729.11 | 2729.11
| SE COXIPO 138 KV | 764424 | 13.8 | 1.029 | 508.778 | 469.139 | 513.944 | 493.875 | 507.554 | 410.574 | 460.222 | 1769.451 | 5228.07 | 4709.014 | 4370.776 | 4165.461 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010004 | 13.8 | 100 | 0 | 24032.03 | 24.032 | 0.28 | 1.67 | 0.07 | 0.7 | 97.16 | 0 | 0.14 | 1446 | 3112.04 | 4256.59 | 5827.78 | 3112.04 | 4256.59 | 5827.78 | 5827.78
| SE COXIPO 138 KV | 764428 | 13.8 | 1.029 | 2901.097 | 2972.486 | 3296.819 | 3112.972 | 4074.458 | 3998.786 | 3846.635 | 4392.38 | 4779.204 | 4820.847 | 4505.304 | 4330.618 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010005 | 13.8 | 55.91 | 44.09 | 219364.911 | 219.3649 | 0.13 | 3.88 | 1.01 | 0.29 | 94.59 | 0.01 | 0.11 | 14258 | 3490.16 | 4590.59 | 6007.16 | 3490.16 | 4590.59 | 6007.16 | 6007.16
| SE COXIPO 138 KV | 764432 | 13.8 | 1.029 | 3635.736 | 3474.611 | 3874.972 | 3613.625 | 3604.093 | 2910.839 | 3231.638 | 4235.328 | 4627.63 | 5100.194 | 5026.926 | 4514.813 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010006 | 13.8 | 100 | 0 | 77787.312 | 77.7873 | 0.48 | 6.84 | 0 | 1.04 | 91.33 | 0 | 0.27 | 5737 | 4135.54 | 5241.69 | 6702.66 | 4135.54 | 5241.69 | 6702.66 | 6702.66
| SE COXIPO 138 KV | 764436 | 13.8 | 1.029 | 1911.181 | 1794.583 | 1999.236 | 1876.028 | 1845.919 | 1519.545 | 1690.362 | 2108.472 | 2277.189 | 2592.208 | 2677.076 | 2656.293 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010007 | 13.8 | 100 | 0 | 45079.945 | 45.0799 | 0.5 | 8.44 | 0.2 | 0.65 | 90 | 0 | 0.23 | 2613 | 2138.12 | 2754.19 | 3569.48 | 2138.12 | 2754.19 | 3569.48 | 3569.48
| SE COXIPO 138 KV | 764440 | 13.8 | 1.029 | 1908.486 | 1807.236 | 2001.542 | 1877.514 | 1868.853 | 1425.646 | 1648.71 | 2152.747 | 2341.49 | 2636.722 | 2539.844 | 2387.329 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010008 | 13.8 | 100 | 0 | 40789.945 | 40.7899 | 0.06 | 5.61 | 0 | 0.28 | 93.86 | 0 | 0.17 | 4705 | 1899.83 | 2511.76 | 3386.51 | 1899.83 | 2511.76 | 3386.51 | 3386.51
| SE COXIPO 138 KV | 764444 | 13.8 | 1.029 | 1778.264 | 1718.236 | 1901.972 | 1799.819 | 1741.633 | 1287.643 | 1440.474 | 2206.601 | 2549.004 | 2839.681 | 2691.579 | 2379.454 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010009 | 13.8 | 100 | 0 | 53164.625 | 53.1646 | 0.17 | 3.5 | 0.04 | 0.12 | 95.87 | 0 | 0.26 | 4484 | 2027.68 | 2691.58 | 3588.82 | 2027.68 | 2691.58 | 3588.82 | 3588.82
| SE COXIPO 138 KV | 764448 | 13.8 | 1.029 | 1625.819 | 1591.861 | 1654.556 | 1582.986 | 1607.354 | 1288.28 | 1501.967 | 1992.254 | 2039.79 | 2240.917 | 2088.146 | 2021.793 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010010 | 13.8 | 100 | 0 | 31689.076 | 31.6891 | 0.42 | 4.23 | 0 | 0.21 | 94.96 | 0 | 0.17 | 3602 | 1536.9 | 2072.48 | 2784.23 | 1536.9 | 2072.48 | 2784.23 | 2784.23
| SE COXIPO 138 KV | 764452 | 13.8 | 1.029 | 3843.778 | 3614.611 | 3933.528 | 3794.569 | 3755.04 | 2986.649 | 3398.078 | 4121.159 | 3389.372 | 3424.403 | 2844.775 | 2744.721 | 279655 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 010011 | 13.8 | 99.39 | 0.61 | 101441.153 | 101.4412 | 0.03 | 2.69 | 0.5 | 0.15 | 96.34 | 0 | 0.3 | 10206 | 2150.68 | 2863.23 | 3793.09 | 2150.68 | 2863.23 | 3793.09 | 3793.09
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 5338177 | 34.5 | 1.029 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 3.795 | 3.672 | 3.795 | 3.795 | 3.672 | 3.795 | 3.664 | 3.787 | 283510 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 055019 | 34.5 | 13.04 | 86.96 | 1223741.008 | 1223.741 | 0.27 | 10.56 | 11.36 | 0.39 | 76.82 | 0.05 | 0.58 | 15541 | 2.96 | 3.75 | 4.89 | 3447.52 | 4363.1 | 5691.32 | 6718.78
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785917 | 34.5 | 1.029 | 5965.292 | 5586.819 | 6395.792 | 6010.889 | 5966.334 | 4865.664 | 5863.947 | 7180.671 | 7920.964 | 7910.875 | 8061.085 | 7552.129 | 283510 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 055016 | 34.5 | 1.89 | 98.11 | 90102.198 | 90.1022 | 1.56 | 1.95 | 82.56 | 0 | 13.58 | 0 | 0.39 | 258 | 5696.58 | 7693.18 | 10748.26 | 5696.58 | 7693.18 | 10748.26 | 10748.26
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785921 | 34.5 | 1.029 | 1613.472 | 1632.292 | 1170.014 | 1799.403 | 1774.512 | 1385.16 | 1524.664 | 2064.075 | 2268.242 | 2425.431 | 2359.565 | 2103.429 | 283510 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 055017 | 34.5 | 13.54 | 86.46 | 608942.154 | 608.9422 | 0.16 | 5.51 | 13.91 | 0.26 | 78.65 | 0 | 1.57 | 6426 | 1978.92 | 2463.85 | 3146.13 | 1978.92 | 2463.85 | 3146.13 | 3146.13
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785925 | 34.5 | 1.029 | 1158.347 | 1376.319 | 1185.861 | 1061 | 1207.332 | 810.146 | 899.207 | 1079.574 | 1098.949 | 1331.451 | 1502.479 | 1446.208 | 283510 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 055018 | 34.5 | 0.46 | 99.54 | 1378563.347 | 1378.5633 | 0.29 | 1.77 | 64.66 | 0.11 | 31.27 | 0.04 | 1.86 | 2706 | 1208.01 | 1503.73 | 2003.33 | 1208.01 | 1503.73 | 2003.33 | 2003.33
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785901 | 34.5 | 1.029 | 3575.292 | 3157.528 | 3629.25 | 3307.139 | 3158.461 | 2530.831 | 2802.036 | 3537.361 | 3753.511 | 4362.444 | 4027.556 | 3983.532 | 283584 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 055005 | 34.5 | 2.03 | 97.97 | 3025812.054 | 3025.8121 | 0.11 | 3.42 | 35.4 | 0.29 | 55.86 | 0.12 | 4.78 | 8377 | 3291.9 | 4080.19 | 5370.15 | 3291.9 | 4080.19 | 5370.15 | 5370.15
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785905 | 34.5 | 1.029 | 2164.514 | 1365.931 | 1632.847 | 2211.778 | 2511.883 | 2192.978 | 2415.375 | 2562.16 | 2501.522 | 2633.722 | 917.026 | 916.048 | 283584 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 055006 | 34.5 | 0 | 100 | 16537.697 | 16.5377 | 12.5 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 698.17 | 897 | 1222.72 | 698.17 | 897 | 1222.72 | 1222.72
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785909 | 34.5 | 1.029 | 1603.556 | 1463.236 | 1642.444 | 1872.653 | 1638.236 | 1270.076 | 1391.982 | 1678.428 | 1855.801 | 2002.167 | 1935.201 | 1862.064 | 283584 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 055009 | 34.5 | 92.22 | 7.78 | 58436.939 | 58.4369 | 0.24 | 4.43 | 1.68 | 0.6 | 92.51 | 0.1 | 0.46 | 4198 | 1514.64 | 1962.62 | 2580.3 | 1514.64 | 1962.62 | 2580.3 | 2580.3
| SE QUATRO MARCOS 138 KV | 785913 | 34.5 | 1.029 | 1505.278 | 1421.139 | 1663.569 | 1138.292 | 1347.186 | 1154.5 | 1313.939 | 1775.321 | 2398.099 | 2175.25 | 1978.303 | 1870.767 | 283584 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 055014 | 34.5 | 87.48 | 12.52 | 61946.116 | 61.9461 | 0.25 | 8.11 | 1 | 0.88 | 88.75 | 0.1 | 0.9 | 4202 | 1619.59 | 2023.7 | 2637.77 | 1619.59 | 2023.7 | 2637.77 | 2637.77
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 5616685 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288057 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124016 | 34.5 | 1.61 | 98.39 | 143423.815 | 143.4238 | 16.13 | 0 | 64.52 | 0 | 16.13 | 0 | 3.23 | 31 | 40.74 | 50.78 | 66.38 | 40.74 | 50.78 | 66.38 | 73.09
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815913 | 34.5 | 1.029 | 4525.833 | 4531.375 | 4571.069 | 1751.556 | 2616.617 | 1888.385 | 1974.338 | 3087.873 | 3143.809 | 3151.458 | 3438.412 | 3411.324 | 288057 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124013 | 34.5 | 0.34 | 99.66 | 281042.185 | 281.0422 | 15.89 | 9.01 | 48.38 | 3.96 | 19.14 | 0 | 3.61 | 277 | 2704.92 | 3515.2 | 4584.61 | 2704.92 | 3515.2 | 4584.61 | 4584.61
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 82582481 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417.401 | 415.729 | 412.997 | 423.513 | 430.653 | 431.693 | 498.861 | 493.375 | 288057 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124014 | 34.5 |  |  |  | #VALUE! | [8 empty] | 1327.56 | 1762.22 | 2349.66 |  |  |  | 2349.66
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 82582483 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288057 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124015 | 34.5 | 100 | 0 | 1072.828 | 1.0728 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815905 | 34.5 | 1.029 | 482.069 | 1050.875 | 524.458 | 406.181 | 998.915 | 2007.457 | 2561.254 | 2038.876 | 2054.119 | 1380.672 | 1274.754 | 559.985 | 288057 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124011 | 34.5 | 0.8 | 99.2 | 636684.764 | 636.6848 | 18.07 | 1.69 | 51.38 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 177 | 878.74 | 1191.19 | 1699.7 | 878.74 | 1191.19 | 1699.7 | 1699.7
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815909 | 34.5 | 1.029 | 1866.014 | 3356.556 | 2173.569 | 1511.972 | 2003.329 | 2206.789 | 3363.943 | 4674.122 | 4258.811 | 4054.111 | 3606.115 | 2688.389 | 288057 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124012 | 34.5 | 0.7 | 99.3 | 890571.323 | 890.5713 | 4.5 | 4.02 | 21.96 | 1.45 | 63.66 | 0 | 4.42 | 1043 | 2913.78 | 3689.36 | 4808.22 | 2913.78 | 3689.36 | 4808.22 | 4808.22
| SE NOVA XAVANTINA 138 KV | 773048 | 34.5 | 1.029 | 6454.75 | 6599.944 | 6986.833 | 6389.208 | 5600.093 | 5290.588 | 2560.276 | 6133.319 | 6637.727 | 6877.667 | 7713.646 | 2343.647 | 296571 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 033011 | 34.5 | 2.81 | 97.19 | 4222192.095 | 4222.1921 | 0.7 | 3.96 | 28.75 | 0.44 | 63.5 | 0.27 | 2.46 | 11844 | 6376.7 | 7849.17 | 10285 | 6376.7 | 7849.17 | 10285 | 10285
| SE NOVA XAVANTINA 138 KV | 773052 | 34.5 | 1.029 | 1797.556 | 1585.208 | 1780.236 | 1750.806 | 1774.243 | 1763.724 | 1828.399 | 1366.072 | 1303.597 | 1298.411 | 1425.738 | 1829.632 | 296571 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 033012 | 34.5 | 0.1 | 99.9 | 1169225.716 | 1169.2257 | 3.84 | 2.48 | 59.92 | 0 | 32.67 | 0 | 1.09 | 1013 | 1096.88 | 1369.32 | 1901.01 | 1096.88 | 1369.32 | 1901.01 | 1901.01
| SE NOVA XAVANTINA 138 KV | 773056 | 34.5 | 1.029 | 792.389 | 717.833 | 820.875 | 1454.333 | 1543.11 | 1493.453 | 1538.121 | 1054.882 | 972.849 | 991.939 | 1106.996 | 1539.647 | 296571 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 033013 | 34.5 | 0.18 | 99.82 | 784125.238 | 784.1252 | 0.33 | 0.66 | 68.6 | 0.22 | 25.6 | 0.11 | 4.48 | 914 | 894.47 | 1112.56 | 1476.01 | 894.47 | 1112.56 | 1476.01 | 1476.01
| SE NOVA XAVANTINA 138 KV | 773060 | 34.5 | 1.029 | 1960.458 | 1791.778 | 2137.431 | 2438.819 | 1962.706 | 2002.15 | 2178.89 | 2260.058 | 1994.662 | 2032.833 | 2357.208 | 1944.074 | 296571 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 033014 | 34.5 | 5.17 | 94.83 | 22810.021 | 22.81 | 66.66 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 1247.77 | 2017.86 | 3142.99 | 1247.77 | 2017.86 | 3142.99 | 3142.99
| SE NOVA XAVANTINA 138 KV | 773040 | 13.8 | 1.029 | 1963.347 | 2201.861 | 2612.306 | 2433.903 | 2189.74 | 1795.765 | 1839.697 | 2375.943 | 2821.321 | 2935.778 | 2836.732 | 2855.738 | 296574 | 138 | 13.8 | 10 | estrela aterrado / estrela aterrado | 033001 | 13.8 | 39.83 | 60.17 | 222269.8 | 222.2698 | 0.22 | 6.05 | 5.96 | 0.37 | 86.61 | 0.19 | 0.64 | 6406 | 2276.98 | 2877.51 | 3782.36 | 2276.98 | 2877.51 | 3782.36 | 3782.36
| SE NOVA XAVANTINA 138 KV | 773044 | 13.8 | 1.029 | 1212.028 | 999.625 | 1197.417 | 1159.75 | 1109.062 | 891.697 | 703.411 | 868.607 | 1170.583 | 1120.329 | 1332.7 | 1452.607 | 296574 | 138 | 13.8 | 10 | estrela aterrado / estrela aterrado | 033002 | 13.8 | 28.51 | 71.49 | 292509.277 | 292.5093 | 0.46 | 3.31 | 5.12 | 0.17 | 90 | 0.21 | 0.76 | 5853 | 1087.5 | 1367.63 | 1776.96 | 1087.5 | 1367.63 | 1776.96 | 1776.96
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 785802 | 34.5 | 1.029 | 629.875 | 634.056 | 795.722 | 851.542 | 838.649 | 795.032 | 834.412 | 853.172 | 906.804 | 949.989 | 875.751 | 850.889 | 301256 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 100011 | 34.5 | 0.05 | 99.95 | 1156037.178 | 1156.0372 | 2.2 | 2.5 | 50.82 | 0.3 | 43.02 | 0 | 1.2 | 1002 | 688.93 | 881.22 | 1167.68 | 688.93 | 881.22 | 1167.68 | 1167.68
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807431 | 34.5 | 1.029 | 1507.319 | 1461.583 | 1504.069 | 1485.389 | 1483.769 | 1402.271 | 1549.719 | 1549.89 | 1673.692 | 1651.889 | 1621.112 | 1585.6 | 301256 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 100012 | 34.5 | 1.4 | 98.6 | 1905188.988 | 1905.189 | 0.6 | 2.75 | 34.11 | 0.24 | 60.11 | 0 | 2.16 | 3272 | 1400.66 | 1664.55 | 2161.51 | 1400.66 | 1664.55 | 2161.51 | 2161.51
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807435 | 34.5 | 1.029 | 855.819 | 933.639 | 979.958 | 1094.306 | 1060.868 | 886.089 | 1033.061 | 1042.854 | 1208.979 | 1346.017 | 1380.252 | 1482.533 | 301256 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 100013 | 34.5 | 5.28 | 94.72 | 731276.283 | 731.2763 | 0.48 | 2.99 | 29.28 | 0.28 | 65.56 | 0.16 | 1.28 | 2514 | 1159.43 | 1409.28 | 1840.36 | 1159.43 | 1409.28 | 1840.36 | 1840.36
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 785806 | 13.8 | 1.029 | 2565.903 | 2685 | 2943.375 | 2785.014 | 2570.972 | 2060.969 | 2248.433 | 2981.736 | 3704.497 | 3971.736 | 3593.785 | 3577.854 | 301256 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 100008 | 13.8 | 50.88 | 49.12 | 212202.827 | 212.2028 | 0.13 | 5.21 | 4.92 | 1.68 | 87.24 | 0.05 | 0.76 | 8247 | 2908.61 | 3659.27 | 4791.78 | 2908.61 | 3659.27 | 4791.78 | 4791.78
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 785810 | 13.8 | 1.029 | 1683.069 | 1917.167 | 2154.306 | 2034.083 | 1873.462 | 1444.679 | 1494.7 | 2252.799 | 3128.539 | 2940.722 | 3168.078 | 2932.1 | 301256 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 100007 | 13.8 | 99.92 | 0.08 | 53817.448 | 53.8174 | 0.45 | 7.7 | 0.02 | 0.93 | 90.23 | 0 | 0.66 | 4526 | 2640.1 | 3300.04 | 4224.16 | 2640.1 | 3300.04 | 4224.16 | 4224.16
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 785814 | 13.8 | 1.029 | 2208.25 | 2289.236 | 2500.778 | 2492.861 | 2262.779 | 1921.957 | 2078.071 | 2460.417 | 2526.697 | 2805.653 | 2125.037 | 1498.492 | 301256 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 100006 | 13.8 | 84.07 | 15.93 | 139535.7 | 139.5357 | 0.1 | 1.96 | 1.03 | 3.14 | 93.55 | 0.03 | 0.23 | 6482 | 1629.22 | 2126.19 | 2833.42 | 1629.22 | 2126.19 | 2833.42 | 2833.42
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807411 | 13.8 | 1.029 | 3210.625 | 3298.083 | 3643.333 | 3511.125 | 3156.97 | 2705.55 | 3059.547 | 4017.119 | 4585.751 | 4507.694 | 3945.56 | 2570.311 | 301430 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 100001 | 13.8 | 97.12 | 2.88 | 103208.915 | 103.2089 | 0.35 | 5.01 | 0.38 | 1.03 | 92.86 | 0.06 | 0.35 | 11184 | 3135.45 | 4019.05 | 5260.82 | 3135.45 | 4019.05 | 5260.82 | 5260.82
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807415 | 13.8 | 1.029 | 2858.708 | 3007.486 | 3222.694 | 3150.264 | 2757.712 | 2229.274 | 2555.707 | 3290.851 | 3998.807 | 4634.125 | 3862.018 | 2950.831 | 301430 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 100002 | 13.8 | 37.89 | 62.11 | 255911.476 | 255.9115 | 0.29 | 14.59 | 3.25 | 1.62 | 79.01 | 0.2 | 1.04 | 5863 | 3233.84 | 4045.73 | 5149.43 | 3233.84 | 4045.73 | 5149.43 | 5149.43
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807419 | 13.8 | 1.029 | 1394.208 | 1466.778 | 1567.139 | 1625.375 | 1383.047 | 1095.519 | 1214.938 | 1625.765 | 1938.517 | 2006.319 | 1732.27 | 1410.364 | 301430 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 100003 | 13.8 | 71.52 | 28.48 | 73403.196 | 73.4032 | 0.19 | 3.23 | 0.98 | 0.75 | 94.09 | 0.15 | 0.6 | 4673 | 1371.98 | 1753.8 | 2309.73 | 1371.98 | 1753.8 | 2309.73 | 2309.73
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807423 | 13.8 | 1.029 | 1366.403 | 1423.556 | 1545.444 | 1503.139 | 1390.847 | 1103.076 | 1281.286 | 1733.899 | 2086.576 | 2382.028 | 1931.849 | 1385.042 | 301430 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 100004 | 13.8 | 89.75 | 10.25 | 92433.082 | 92.4331 | 0.24 | 4.17 | 0.2 | 1.7 | 93.34 | 0 | 0.32 | 4967 | 1578.99 | 2008.56 | 2575.83 | 1578.99 | 2008.56 | 2575.83 | 2575.83
| SE BARRA DO GARCAS 138 KV | 807427 | 13.8 | 1.029 | 4557.292 | 4096.139 | 4540.944 | 4515.778 | 4707.51 | 4598.224 | 4833.89 | 4816.503 | 5133.757 | 3979.542 | 5240.961 | 3352.233 | 301430 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 100005 | 13.8 | 100 | 0 | 11152.803 | 11.1528 | 66.67 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2816.18 | 4740.66 | 6988.04 | 2816.18 | 4740.66 | 6988.04 | 6988.04
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 5221504 | 34.5 | 1.029 | 3609.181 | 1579.597 | 1190.472 | 2488.542 | 5196.246 | 3121.381 | 2569.185 | 1715.601 | 1589.736 | 2595.125 | 1741.708 | 2039.936 | 305201 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 012017 | 34.5 | 51.57 | 48.43 | 8424.242 | 8.4242 | 33.33 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 3 | 942.86 | 1591.05 | 2322.31 | 942.86 | 1591.05 | 2322.31 | 2322.31
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764468 | 34.5 | 1.029 | 569.486 | 648.389 | 804.486 | 634.944 | 801.144 | 794.3 | 876.767 | 866.547 | 850.301 | 1040.284 | 564.361 | 610.834 | 305201 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 012011 | 34.5 | 13.63 | 86.37 | 35569.553 | 35.5696 | 9.23 | 4.62 | 53.85 | 1.54 | 30.78 | 0 | 0 | 65 | 375.49 | 505.1 | 752.49 | 375.49 | 505.1 | 752.49 | 752.49
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764472 | 34.5 | 1.029 | 2583.722 | 2979.681 | 2887.861 | 2555.417 | 2701.933 | 3047.929 | 5561.961 | 6829.381 | 6152.521 | 6657.236 | 4739.509 | 1851.479 | 305201 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 012012 | 34.5 | 4.87 | 95.13 | 36579.892 | 36.5799 | 61.13 | 11.12 | 16.67 | 5.56 | 5.56 | 0 | 0 | 18 | 3804.3 | 5086.09 | 6319.43 | 3804.3 | 5086.09 | 6319.43 | 6319.43
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764476 | 34.5 | 1.029 | 2109.125 | 2768 | 2486.667 | 1838.736 | 1901.017 | 1973.683 | 3849.794 | 5646.562 | 4506.817 | 5277.111 | 5509.82 | 601.488 | 305201 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 012013 | 34.5 | 3.61 | 96.39 | 106568.84 | 106.5688 | 36.12 | 8.33 | 47.23 | 0 | 8.34 | 0 | 0 | 36 | 4136.1 | 5331.28 | 7346.53 | 4136.1 | 5331.28 | 7346.53 | 7346.53
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764480 | 34.5 | 1.029 | 2962.917 | 2766.847 | 2809.861 | 2413.944 | 3062.286 | 3023.278 | 3147.779 | 3102.449 | 2975.566 | 3226.222 | 2985.129 | 2012.072 | 305201 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 012014 | 34.5 | 22.22 | 77.78 | 7992.681 | 7.9927 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 819.93 | 1863.45 | 3980.23 | 819.93 | 1863.45 | 3980.23 | 3980.23
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 5414734 | 34.5 | 1.029 | 1265.139 | 1747.583 | 1508.833 | 1010.903 | 1211.778 | 579.243 | 1798.72 | 2825.365 | 3276.011 | 3125.861 | 1402.973 | 651.703 | 305204 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 012016 | 34.5 | 1.23 | 98.77 | 713458.114 | 713.4581 | 3.82 | 1.08 | 67.1 | 0.08 | 27.17 | 0 | 0.77 | 1310 | 1079.37 | 1365.25 | 1870.66 | 1079.37 | 1365.25 | 1870.66 | 1870.66
| SE CAMPO VERDE 138 KV | 764484 | 34.5 | 1.029 | 651.611 | 652.847 | 697.986 | 674.194 | 911.234 | 165.061 | 436.229 | 1189.307 | 1169.261 | 959.333 | 570.52 | 377.515 | 305204 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 012015 | 34.5 | 2.6 | 97.4 | 2439473.716 | 2439.4737 | 0.36 | 3.7 | 24.4 | 3.11 | 66.4 | 0.12 | 1.9 | 5179 | 469.35 | 582.14 | 760.7 | 821.85 | 1020.07 | 1333.02 | 1558.34
| SE SINOP DISTRITO INDUSTRIAL 138 KV | 5290902 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1811.304 | 1775.734 | 1725.582 | 1930.952 | 2069.53 | 2092.25 | 2227.867 | 2151.955 | 30556 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 281005 | 13.8 | 25.23 | 74.77 | 252915.651 | 252.9157 | 0.51 | 2.48 | 5.99 | 1.29 | 89.63 | 0 | 0.08 | 4550 | 1699.14 | 2200.2 | 2970.53 | 1699.14 | 2200.2 | 2970.53 | 2970.53
| SE SINOP DISTRITO INDUSTRIAL 138 KV | 768705 | 13.8 | 1.029 | 3632.958 | 3742.306 | 3813.431 | 3862.75 | 3975.612 | 3414.475 | 3562.747 | 3718.397 | 3763.054 | 4109.111 | 3089.46 | 3430.435 | 30556 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 281004 | 13.8 | 77.5 | 22.5 | 142286.108 | 142.2861 | 0.27 | 2.85 | 0.96 | 1.3 | 94.23 | 0.03 | 0.35 | 7019 | 2331.54 | 3123.92 | 4119.34 | 2331.54 | 3123.92 | 4119.34 | 4119.34
| SE SINOP DISTRITO INDUSTRIAL 138 KV | 768709 | 13.8 | 1.029 | 3102.319 | 3451.389 | 3601.153 | 3513.639 | 3783.394 | 3460.978 | 3415.857 | 3739.442 | 3713.765 | 3930.028 | 3557.81 | 3370.289 | 30556 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 281003 | 13.8 | 50.8 | 49.2 | 54634.313 | 54.6343 | 0.92 | 6.46 | 4.25 | 1.08 | 87.26 | 0 | 0 | 1193 | 2741.92 | 3563.05 | 4743.81 | 2741.92 | 3563.05 | 4743.81 | 4743.81
| SE SINOP DISTRITO INDUSTRIAL 138 KV | 768713 | 13.8 | 1.029 | 3016.097 | 3206.667 | 3335.292 | 2921.528 | 3230.307 | 3298.63 | 3510.979 | 3898.008 | 3511.776 | 3711.958 | 2649.703 | 3096.921 | 30556 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 281002 | 13.8 | 19.46 | 80.54 | 160557.406 | 160.5574 | 1.09 | 3.33 | 8.62 | 1.09 | 85.64 | 0.04 | 0.16 | 2376 | 2144.52 | 2715.76 | 3532.99 | 2144.52 | 2715.76 | 3532.99 | 3532.99
| SE SINOP DISTRITO INDUSTRIAL 138 KV | 768717 | 13.8 | 1.029 | 802.819 | 768.056 | 788.069 | 748.528 | 783.733 | 846.685 | 819.011 | 843.149 | 838.39 | 819.575 | 1778.611 | 1345.242 | 30556 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 281001 | 13.8 | 13.42 | 86.58 | 118502.726 | 118.5027 | 3.1 | 7.62 | 22.56 | 1.91 | 63.91 | 0 | 0.96 | 421 | 1467.97 | 1910.97 | 2371.51 | 1467.97 | 1910.97 | 2371.51 | 2371.51
| SE COLIDER 138 KV | 773146 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309260 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 038014 | 34.5 | 7.18 | 92.82 | 63979.726 | 63.9797 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE COLIDER 138 KV | 773104 | 13.8 | 1.029 | 1248.917 | 1519.25 | 1328.389 | 1368.264 | 1512.543 | 1296.146 | 1434.875 | 1982.765 | 2019.972 | 2144.597 | 2795.631 | 1860.603 | 309260 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 038001 | 13.8 | 23.89 | 76.11 | 172772.64 | 172.7726 | 0.16 | 6.14 | 16.74 | 0.3 | 76.14 | 0.11 | 0.44 | 3673 | 2243.99 | 2840.87 | 3727.56 | 2243.99 | 2840.87 | 3727.56 | 3727.56
| SE COLIDER 138 KV | 773108 | 13.8 | 1.029 | 3469.292 | 3510.625 | 3705.083 | 3770.333 | 4206.794 | 3681.674 | 3833.017 | 4180.092 | 4233.762 | 4478.694 | 4127.632 | 3958.569 | 309260 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 038002 | 13.8 | 60.81 | 39.19 | 163835.152 | 163.8352 | 0.22 | 5.38 | 4.46 | 0.14 | 88.99 | 0.01 | 0.79 | 9627 | 3439.74 | 4302.2 | 5503.59 | 3439.74 | 4302.2 | 5503.59 | 5503.59
| SE COLIDER 138 KV | 773116 | 13.8 | 1.029 | 3036.306 | 2784.319 | 3177 | 3015.806 | 3396.867 | 3330.339 | 3476.619 | 3679.139 | 3596.178 | 3820.625 | 3769.309 | 2362.732 | 309260 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 038004 | 13.8 | 4.41 | 95.59 | 628013.205 | 628.0132 | 0.33 | 3.91 | 32.8 | 0.51 | 61.98 | 0 | 0.5 | 3388 | 3100.93 | 3855.11 | 5025.82 | 3100.93 | 3855.11 | 5025.82 | 5025.82
| PCH PARANATINGA II 138 KV | 1442809 | 34.5 | 1.029 | 2039.292 | 2404.403 | 2610.667 | 2336.583 | 3405.944 | 3360.361 | 3263.841 | 3605.192 | 3852.549 | 3875.417 | 3398.725 | 3283.22 | 4409944 | 138 | 13.8 | 15 | estrela aterrado / estrela aterrado | 224011 | 34.5 | 2.76 | 97.24 | 1561766.45 | 1561.7665 | 0.7 | 5.38 | 22.46 | 0.41 | 69.6 | 0.11 | 1.38 | 3723 | 2882.16 | 3463.68 | 4531.7 | 2882.16 | 3463.68 | 4531.7 | 4531.7
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429902 | 13.8 | 1.029 | 1810.569 | 1684.986 | 1930.708 | 1776.375 | 1817.211 | 1553.042 | 1558.032 | 2277.303 | 2466.91 | 3520.361 | 2371.478 | 2158.962 | 4431411 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001001 | 13.8 | 100 | 0 | 26773.981 | 26.774 | 0.66 | 11.36 | 0.08 | 0.96 | 86.78 | 0 | 0.19 | 2654 | 1818.16 | 2350.3 | 3162.01 | 1818.16 | 2350.3 | 3162.01 | 3162.01
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429907 | 13.8 | 1.029 | 1858.972 | 1708.181 | 1929.875 | 1777.764 | 1865.531 | 1728.317 | 1755.833 | 2067.454 | 2166.625 | 2351.611 | 2178.84 | 2136.324 | 4431411 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001002 | 13.8 | 100 | 0 | 9258.404 | 9.2584 | 0.61 | 26.21 | 0 | 0.25 | 72.05 | 0 | 0.86 | 805 | 1859.3 | 2304.49 | 2905.16 | 1859.3 | 2304.49 | 2905.16 | 2905.16
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429923 | 13.8 | 1.029 | 850.833 | 846.556 | 959.069 | 862.25 | 894.201 | 672.649 | 784.796 | 1077.232 | 1098.939 | 1271.243 | 1163.431 | 1116.674 | 4431411 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001007 | 13.8 | 100 | 0 | 10626.389 | 10.6264 | 1.25 | 11.7 | 0 | 1.18 | 85.24 | 0 | 0.58 | 1179 | 975.74 | 1211.37 | 1551.26 | 975.74 | 1211.37 | 1551.26 | 1551.26
| SE BARRO DURO 138 KV | 1429935 | 13.8 | 1.029 | 2366.736 | 2222.722 | 2542.181 | 2318.042 | 2358.725 | 1852.406 | 2235.778 | 2896.391 | 3064.458 | 3509.944 | 3655.562 | 3392.81 | 4431411 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001010 | 13.8 | 100 | 0 | 31236.491 | 31.2365 | 0.26 | 8.94 | 0.02 | 0.6 | 89.88 | 0 | 0.28 | 4124 | 2851.38 | 3689.33 | 4874.15 | 2851.38 | 3689.33 | 4874.15 | 4874.15
| SE BARRO DURO 138 KV | 2013886 | 13.8 | 1.029 | 1560.722 | 1664.931 | 1589.625 | 1463 | 1488.129 | 1244.997 | 1382.668 | 1640.016 | 1697.449 | 1886.083 | 1732.722 | 1787.778 | 4431411 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 001003 | 13.8 | 100 | 0 | 14855.528 | 14.8555 | 0.62 | 27.01 | 0 | 0.21 | 72.05 | 0 | 0.14 | 1471 | 1406.99 | 1765.33 | 2310.33 | 1406.99 | 1765.33 | 2310.33 | 2310.33
| SE CONFRESA 138 KV | 2014571 | 34.5 | 1.029 | 4135.569 | 4249.278 | 4749.528 | 4668.958 | 5103.053 | 4961.257 | 4865.475 | 4907.489 | 6025.034 | 6375.222 | 4080.032 | 3969.829 | 4432185 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela / delta | 206011 | 34.5 | 4.46 | 95.54 | 2402281.194 | 2402.2812 | 0.28 | 4.54 | 21.34 | 0.28 | 70.04 | 0.02 | 3.47 | 8633 | 3421.83 | 4229.98 | 5440.12 | 3421.83 | 4229.98 | 5440.12 | 5440.12
| SE CONFRESA 138 KV | 2014575 | 34.5 | 1.029 | 3069.306 | 3220.917 | 3373.222 | 2679.431 | 3302.299 | 3627.725 | 2806.428 | 2700.842 | 2530.822 | 3096.944 | 2474.843 | 2230.121 | 4432185 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela / delta | 206012 | 34.5 | 0.09 | 99.91 | 2650550.185 | 2650.5502 | 0.3 | 3.17 | 53.33 | 0.67 | 41.76 | 0.04 | 0.71 | 4489 | 1900.71 | 2374.71 | 3299.84 | 1900.71 | 2374.71 | 3299.84 | 3299.84
| SE CONFRESA 138 KV | 2014579 | 34.5 | 1.029 | 2508.472 | 2840.556 | 3300.486 | 2565.208 | 2841.586 | 3340.035 | 3001.262 | 2776.281 | 2664.618 | 2742.556 | 2819.357 | 2547.062 | 4432185 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela / delta | 206013 | 34.5 | 29.75 | 70.25 | 15564.096 | 15.5641 | 5.26 | 21.04 | 21.05 | 5.26 | 47.36 | 0 | 0 | 38 | 2123.95 | 2950.22 | 3759.19 | 2123.95 | 2950.22 | 3759.19 | 3759.19
| SE CONFRESA 138 KV | 2014559 | 13.8 | 1.029 | 1934.389 | 1965.611 | 1413.597 | 2622.278 | 2864.643 | 2566.151 | 2517.689 | 3041.533 | 3052.374 | 3294.139 | 2776.986 | 2301.706 | 4432185 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela / delta | 206001 | 13.8 | 39.55 | 60.45 | 157090.074 | 157.0901 | 0.28 | 6.85 | 3.89 | 3.13 | 85.04 | 0 | 0.76 | 4945 | 2284.57 | 2876.8 | 3702.7 | 2284.57 | 2876.8 | 3702.7 | 3702.7
| SE CONFRESA 138 KV | 2014563 | 13.8 | 1.029 | 2578.75 | 2632.111 | 1717.819 | 3038.528 | 3314.464 | 2993.683 | 2936.267 | 3457.554 | 3503.628 | 3735.736 | 3834.089 | 4026.911 | 4432185 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela / delta | 206002 | 13.8 | 47.45 | 52.55 | 142570.982 | 142.571 | 0.28 | 7.92 | 5.22 | 2.45 | 83.47 | 0.01 | 0.62 | 7976 | 3225.79 | 4107.38 | 5112.19 | 3225.79 | 4107.38 | 5112.19 | 5112.19
| SE CONFRESA 138 KV | 2014567 | 13.8 | 1.029 | 1619.556 | 1644.278 | 1321.75 | 2076.903 | 2219.826 | 2149.249 | 1983.346 | 2243.621 | 2295.124 | 2442.611 | 2320.275 | 2247.025 | 4432185 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela / delta | 206003 | 13.8 | 4.03 | 95.97 | 802367.073 | 802.3671 | 0.18 | 3.19 | 22.25 | 2.71 | 70.77 | 0.05 | 0.82 | 4218 | 1834.59 | 2328.52 | 3093.74 | 1834.59 | 2328.52 | 3093.74 | 3093.74
| SE FAZENDA CORTEZ 138 KV | 5737075 | 13.8 | 1.029 | 636.583 | 781.458 | 835.333 | 723.806 | 756.092 | 919.711 | 958.635 | 857.434 | 863.769 | 783.198 | 734.068 | 723.145 | 4432332 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 176001 | 13.8 | 0 | 100 | 435521.999 | 435.522 | 0.7 | 2.4 | 46.02 | 0.8 | 48.3 | 0.4 | 1.4 | 1002 | 580.41 | 754.69 | 978.77 | 580.41 | 754.69 | 978.77 | 978.77
| SE MATUPA 138 KV | 2014256 | 13.8 | 1.029 | 5033.903 | 4758.764 | 5303.917 | 5402.056 | 5975.915 | 5215.062 | 5218.526 | 5491.378 | 5462.115 | 5830.194 | 5559.103 | 5224.624 | 4611768 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 093001 | 13.8 | 42.72 | 57.28 | 335365.037 | 335.365 | 0.22 | 5.97 | 3.65 | 0.25 | 89.15 | 0.09 | 0.73 | 10908 | 4543.7 | 5700.4 | 7412.24 | 4543.7 | 5700.4 | 7412.24 | 7412.24
| SE MATUPA 138 KV | 2014267 | 13.8 | 1.029 | 1966.792 | 1667.597 | 1586.069 | 1932.917 | 2218.853 | 2057.968 | 2022.985 | 2181.099 | 2233.682 | 2223.153 | 2214.534 | 2295.493 | 4611768 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 093002 | 13.8 | 5.08 | 94.92 | 24151.879 | 24.1519 | 5.08 | 1.69 | 77.94 | 3.38 | 8.47 | 0 | 3.38 | 59 | 1514.76 | 2088.24 | 2952.75 | 1514.76 | 2088.24 | 2952.75 | 2952.75
| SE MATUPA 138 KV | 2014278 | 13.8 | 1.029 | 2368.639 | 2378.778 | 2579.431 | 2613.625 | 2968.751 | 2610.397 | 2672.158 | 3087.353 | 3150.307 | 3280.583 | 3146.967 | 3000.349 | 4611768 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 093003 | 13.8 | 69.9 | 30.1 | 100014.489 | 100.0145 | 0.31 | 5.44 | 5.52 | 0.36 | 87.66 | 0.03 | 0.66 | 5933 | 2597.33 | 3272.93 | 4196.01 | 2597.33 | 3272.93 | 4196.01 | 4196.01
| SE MATUPA 138 KV | 4611756 | 13.8 | 1.029 | 1056.139 | 1059.25 | 1152.278 | 1167.569 | 1351.504 | 1163.981 | 1187.042 | 1447.749 | 1471.888 | 1581 | 1496.592 | 1374.788 | 4611768 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 093004 | 13.8 | 53.99 | 46.01 | 81859.572 | 81.8596 | 0.55 | 7.92 | 16.87 | 0.9 | 72.4 | 0.15 | 1.24 | 2022 | 1233.21 | 1554.61 | 1995.48 | 1233.21 | 1554.61 | 1995.48 | 1995.48
| SE ARAPUTANGA 138 KV | 764520 | 13.8 | 1.029 | 2194.278 | 1904.681 | 2191.389 | 2049.458 | 2000.717 | 1624.174 | 1815.686 | 2179.524 | 2156.746 | 2449.528 | 2282.561 | 2171.375 | 47255 | 138 | 13.8 | 18.75 | estrela aterrado / estrela aterrado | 017001 | 13.8 | 31.27 | 68.73 | 241740.277 | 241.7403 | 0.56 | 8.93 | 10.18 | 0.91 | 78.44 | 0.18 | 0.92 | 3997 | 1896.07 | 2359.54 | 3043.46 | 1896.07 | 2359.54 | 3043.46 | 3043.46
| SE ARAPUTANGA 138 KV | 764524 | 13.8 | 1.029 | 3838.056 | 3741.167 | 4261.514 | 3916.417 | 3856.971 | 3592.171 | 3867.961 | 4296.655 | 4551.989 | 5033.236 | 4870.671 | 4500.157 | 47255 | 138 | 13.8 | 18.75 | estrela aterrado / estrela aterrado | 017002 | 13.8 | 90.59 | 9.41 | 65931.995 | 65.932 | 0.09 | 2.11 | 1.42 | 0.87 | 94.91 | 0.14 | 0.45 | 4233 | 3708.26 | 4935.55 | 6494.32 | 3708.26 | 4935.55 | 6494.32 | 6494.32
| SE ARAPUTANGA 138 KV | 764528 | 34.5 | 1.029 | 255.125 | 220.25 | 249 | 217.458 | 234.292 | 200.842 | 246.59 | 313.293 | 306.757 | 333.583 | 300.404 | 237.824 | 47255 | 138 | 13.8 | 18.75 | estrela aterrado / estrela aterrado | 017011 | 34.5 | 0.42 | 99.58 | 252078.783 | 252.0788 | 0.21 | 1.03 | 89.07 | 0 | 9.1 | 0 | 0.62 | 484 | 237.52 | 299.52 | 400.54 | 237.52 | 299.52 | 400.54 | 400.54
| SE ARAPUTANGA 138 KV | 764532 | 34.5 | 1.029 | 1739.097 | 1545.875 | 1723.917 | 1619.694 | 3726.204 | 3230.225 | 3376.593 | 4193.649 | 4402.229 | 4830.472 | 4140.254 | 3974.732 | 47255 | 138 | 13.8 | 18.75 | estrela aterrado / estrela aterrado | 017012 | 34.5 | 4.39 | 95.61 | 994007.273 | 994.0073 | 0.37 | 3.63 | 33.58 | 0.33 | 59.14 | 0.66 | 2.37 | 3937 | 3510.98 | 4346.75 | 5520.42 | 3510.98 | 4346.75 | 5520.42 | 5520.42
| SE ARAPUTANGA 138 KV | 764536 | 34.5 | 1.029 | 699.903 | 626.639 | 701.708 | 690.847 | 678.668 | 572.139 | 631.718 | 728.752 | 732.863 | 802.862 | 795.655 | 780.75 | 47255 | 138 | 13.8 | 18.75 | estrela aterrado / estrela aterrado | 017013 | 34.5 | 4.68 | 95.32 | 532627.942 | 532.6279 | 0.12 | 3.28 | 31 | 0.12 | 62.92 | 0.43 | 2.12 | 1642 | 674.73 | 812.7 | 1060.89 | 674.73 | 812.7 | 1060.89 | 1060.89
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768642 | 13.8 | 1.029 | 1406.514 | 1335.431 | 1521.889 | 1390.958 | 1443.292 | 1106.939 | 1255.451 | 1704.601 | 1986.742 | 1903.819 | 1614.131 | 1697.769 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323008 | 13.8 | 100 | 0 | 28805.623 | 28.8056 | 1.05 | 13.64 | 0 | 0.55 | 84.34 | 0 | 0.45 | 2005 | 1302.08 | 1668.74 | 2152.2 | 1302.08 | 1668.74 | 2152.2 | 2152.2
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768646 | 13.8 | 1.029 | 1012.667 | 995.083 | 1143.208 | 1058.653 | 1075.626 | 824.722 | 900.047 | 1222.887 | 1343.736 | 1477.153 | 1392.939 | 1241.147 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323007 | 13.8 | 100 | 0 | 19709.517 | 19.7095 | 0.17 | 6.65 | 0 | 0.31 | 92.76 | 0 | 0.13 | 2350 | 1125.51 | 1419.93 | 1857.28 | 1125.51 | 1419.93 | 1857.28 | 1857.28
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768650 | 13.8 | 1.029 | 1992.736 | 1982.75 | 2217.375 | 1979.875 | 1985.154 | 1567.192 | 1832.607 | 2408.168 | 2588.496 | 2882.222 | 2722.512 | 2467.219 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323006 | 13.8 | 100 | 0 | 24112.09 | 24.1121 | 0.27 | 11.5 | 0 | 0.36 | 87.58 | 0 | 0.27 | 3311 | 2119.96 | 2746.71 | 3630.07 | 2119.96 | 2746.71 | 3630.07 | 3630.07
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768654 | 13.8 | 1.029 | 2224.486 | 2010.611 | 2277.222 | 2064.278 | 2147.024 | 1754.907 | 1969.615 | 2458.199 | 2572.462 | 2766.444 | 2608.351 | 2507.417 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323005 | 13.8 | 100 | 0 | 14298.322 | 14.2983 | 1.19 | 44.45 | 0 | 0.79 | 50.59 | 0 | 2.98 | 2250 | 2097.14 | 2731.56 | 3477.85 | 2097.14 | 2731.56 | 3477.85 | 3477.85
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768658 | 13.8 | 1.029 | 3097.139 | 2971.875 | 3381.556 | 3086 | 3231.05 | 2614.533 | 3004.178 | 3695.125 | 3763.243 | 4268.431 | 4007.751 | 3776.39 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323004 | 13.8 | 100 | 0 | 46477.205 | 46.4772 | 0.7 | 13.2 | 0.04 | 0.79 | 84.58 | 0.07 | 0.63 | 4331 | 3398.62 | 4248.39 | 5343.74 | 3398.62 | 4248.39 | 5343.74 | 5343.74
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768662 | 13.8 | 1.029 | 1664.278 | 1505.306 | 1851.708 | 1564.722 | 1606.686 | 1240.586 | 1464.181 | 1882.661 | 1911.167 | 2043.889 | 1929.718 | 1931.994 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323003 | 13.8 | 100 | 0 | 11725.733 | 11.7257 | 2.86 | 53.89 | 0 | 0.86 | 40.93 | 0 | 1.48 | 943 | 1337.96 | 1950.95 | 2572.99 | 1337.96 | 1950.95 | 2572.99 | 2572.99
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768666 | 13.8 | 1.029 | 2057.319 | 1962.403 | 2264.028 | 2008.528 | 2108.235 | 1561.93 | 1818.979 | 2408.214 | 2452.706 | 2703.917 | 2535.765 | 2326.499 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323002 | 13.8 | 100 | 0 | 17619.164 | 17.6192 | 2.18 | 36.62 | 0 | 0.28 | 59.56 | 0 | 1.39 | 1513 | 2150.36 | 2725.77 | 3381.07 | 2150.36 | 2725.77 | 3381.07 | 3381.07
| SE BEIRA RIO 138 KV | 768670 | 13.8 | 1.029 | 2077.236 | 1930.611 | 2178.556 | 1989.208 | 1982.642 | 1502.812 | 1706.135 | 2323.806 | 2534.871 | 2784.514 | 2665.311 | 2506.035 | 477544 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 323001 | 13.8 | 100 | 0 | 38920.923 | 38.9209 | 0.3 | 6.23 | 0.03 | 0.23 | 92.95 | 0 | 0.28 | 3621 | 2032.77 | 2625.22 | 3553.8 | 2032.77 | 2625.22 | 3553.8 | 3553.8
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 781545 | 13.8 | 1.029 | 2018.875 | 2834.667 | 3212.167 | 3022.972 | 3478.724 | 3178.672 | 2990.072 | 3094.714 | 2937.062 | 3114.236 | 3082.751 | 1988.667 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240005 | 13.8 | 73.1 | 26.9 | 33586.374 | 33.5864 | 29.51 | 45.78 | 4.21 | 5.42 | 13.84 | 0 | 1.2 | 166 | 1878.45 | 2996.13 | 4110.39 | 1878.45 | 2996.13 | 4110.39 | 4110.39
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 781549 | 13.8 | 1.029 | 1366.181 | 1185.625 | 1468.611 | 1364.75 | 1467.588 | 1357.944 | 1530.556 | 1586.947 | 1582.229 | 1777.569 | 1057.418 | 927.344 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240004 | 13.8 | 98 | 2 | 11263.508 | 11.2635 | 8.73 | 49.99 | 0 | 1.24 | 10 | 0 | 29.99 | 160 | 586.52 | 1008.07 | 1409.91 | 586.52 | 1008.07 | 1409.91 | 1409.91
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 781553 | 13.8 | 1.029 | 930.597 | 940.222 | 1022.139 | 879.028 | 954.054 | 840.447 | 845.825 | 843.518 | 901.178 | 822.943 | 757.033 | 606.504 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240003 | 13.8 | 100 | 0 | 3177.913 | 3.1779 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2014.6 | 2674.21 | 3565.67 |  |  |  | 3565.67
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 781557 | 13.8 | 1.029 | 2743.25 | 2658.125 | 2786.403 | 2104.736 | 2047.01 | 1594.632 | 1815.658 | 2451.319 | 2799.865 | 3062.861 | 2992.196 | 2760.108 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240002 | 13.8 | 100 | 0 | 61892.543 | 61.8925 | 0.86 | 3.72 | 0.22 | 0.23 | 94.01 | 0.01 | 0.9 | 6820 | 2230.21 | 2981.6 | 3989.65 | 2230.21 | 2981.6 | 3989.65 | 3989.65
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 781561 | 13.8 | 1.029 | 3974.75 | 3385.181 | 3756.611 | 3577.417 | 3778.225 | 3190.103 | 3065.144 | 3735.637 | 4341.499 | 4502.986 | 4191.781 | 3932.7 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240001 | 13.8 | 14.67 | 85.33 | 295550.106 | 295.5501 | 0.8 | 2.83 | 8.91 | 0.35 | 86.74 | 0.02 | 0.38 | 6256 | 3275.22 | 4151.84 | 5589.12 | 3275.22 | 4151.84 | 5589.12 | 5589.12
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777451 | 13.8 | 1.029 | 3644.639 | 3494.792 | 3833.014 | 3684.986 | 3625.292 | 3068.712 | 3176.212 | 4105.034 | 4391.149 | 4968.625 | 4749.293 | 4175.537 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240008 | 13.8 | 100 | 0 | 95337.343 | 95.3373 | 0.41 | 3.59 | 0.07 | 0.22 | 95.53 | 0 | 0.17 | 7517 | 3634.84 | 4842.5 | 6332.48 | 3634.84 | 4842.5 | 6332.48 | 6332.48
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777455 | 13.8 | 1.029 | 2077.569 | 1821.806 | 2202.639 | 1919.528 | 2107.333 | 1894.835 | 2052.632 | 2191.295 | 2156.389 | 2766.986 | 2212.803 | 2045.972 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240007 | 13.8 | 100 | 0 | 11967.004 | 11.967 | 16.55 | 41.02 | 0.72 | 6.48 | 35.27 | 0 | 0 | 139 | 1242.14 | 2029.38 | 2950.44 | 1242.14 | 2029.38 | 2950.44 | 2950.44
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777459 | 13.8 | 1.029 | 4043.611 | 3651.736 | 3828.694 | 3600.014 | 3465.79 | 2755.11 | 3194.871 | 4106.444 | 4563.861 | 5065.556 | 4920.1 | 4616.359 | 512807 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240006 | 13.8 | 100 | 0 | 89848.945 | 89.8489 | 0.08 | 3.44 | 0.04 | 0.31 | 95.92 | 0 | 0.16 | 8021 | 3654.05 | 4960.83 | 6560.22 | 3654.05 | 4960.83 | 6560.22 | 6560.22
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777427 | 13.8 | 1.029 | 3031.083 | 2840.5 | 3197.333 | 2971.361 | 2964.811 | 2346.593 | 2679.411 | 3533.787 | 3753.5 | 4072.125 | 3996.124 | 3913.483 | 512867 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240014 | 13.8 | 100 | 0 | 61153.95 | 61.154 | 0.72 | 7.89 | 0.1 | 0.64 | 90.45 | 0 | 0.24 | 5097 | 3148.99 | 4052.18 | 5328.24 | 3148.99 | 4052.18 | 5328.24 | 5328.24
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777431 | 13.8 | 1.029 | 1356.5 | 3014.444 | 3652.722 | 3017.625 | 3197.249 | 3488.857 | 3620.731 | 3977.04 | 3840.972 | 3689.097 | 3518.968 | 3422.717 | 512867 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240013 | 13.8 | 57.1 | 42.9 | 11962.16 | 11.9622 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9364.6 | 12430.71 | 16574.51 |  |  |  | 16574.51
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777435 | 13.8 | 1.029 | 2931.417 | 2595.125 | 3008.833 | 2804.736 | 3081.185 | 2824.6 | 2479.811 | 3639.594 | 3469.383 | 4075.083 | 3540.451 | 3348.691 | 512867 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240012 | 13.8 | 36.98 | 63.02 | 115623.601 | 115.6236 | 1.78 | 64.57 | 2.06 | 0.69 | 30.73 | 0 | 0.15 | 2131 | 2520.84 | 3563.61 | 4720.67 | 2520.84 | 3563.61 | 4720.67 | 4720.67
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777439 | 13.8 | 1.029 | 607.806 | 948.306 | 1037.611 | 1002.667 | 1178.858 | 987.978 | 1061.185 | 1107.001 | 1092.15 | 1113.269 | 1260.192 | 1096.349 | 512867 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240011 | 13.8 | 100 | 0 | 23773.092 | 23.7731 | 1.02 | 8.13 | 0 | 0 | 90.86 | 0 | 0 | 197 | 949.36 | 1247.2 | 1680.28 | 949.36 | 1247.2 | 1680.28 | 1680.28
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777443 | 13.8 | 1.029 | 2362.625 | 2176.722 | 2422.528 | 2120.125 | 2407.964 | 1787.217 | 1101.533 | 1380.518 | 1176.132 | 1021.937 | 855.75 | 1000.194 | 512867 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240010 | 13.8 | 94.22 | 5.78 | 19822.353 | 19.8224 | 20.8 | 43.2 | 0 | 8.8 | 27.2 | 0 | 0 | 125 | 515.74 | 796.25 | 1141.02 | 515.74 | 796.25 | 1141.02 | 1141.02
| SE DISTRITO CUIABA 138 KV | 777447 | 13.8 | 1.029 | 2918.444 | 2694.208 | 3231.153 | 3448.444 | 3384.443 | 2694.01 | 3019.469 | 4052.778 | 4435.059 | 4907.181 | 4722.367 | 4415.164 | 512867 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 240009 | 13.8 | 100 | 0 | 94296.341 | 94.2963 | 0.34 | 4.02 | 0.08 | 0.59 | 94.71 | 0.01 | 0.16 | 6779 | 3544.97 | 4738.5 | 6296.58 | 3544.97 | 4738.5 | 6296.58 | 6296.58
| SE JUINA 138 KV | 773016 | 34.5 | 1.029 | 2090.236 | 1948.722 | 2169.056 | 2060.986 | 2076.497 | 1791.678 | 1772.025 | 2096.047 | 2090.839 | 2257.264 | 2187.657 | 2170.376 | 521138 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 030011 | 34.5 | 2.93 | 97.07 | 1738136.807 | 1738.1368 | 0.24 | 3.96 | 42.66 | 0.66 | 50.79 | 0.14 | 1.63 | 5183 | 1796.82 | 2191.85 | 2916.92 | 1796.82 | 2191.85 | 2916.92 | 2916.92
| SE JUINA 138 KV | 773020 | 34.5 | 1.029 | 657.889 | 661.278 | 733.681 | 695.236 | 1124.957 | 1104.061 | 1058.071 | 237.033 | 1338.475 | 235.204 | 1044.301 | 1010.161 | 521138 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 030012 | 34.5 | 0.22 | 99.78 | 1539851.551 | 1539.8516 | 0.25 | 1.87 | 66.4 | 0.29 | 29.53 | 0.1 | 1.56 | 2069 | 813.17 | 1016.67 | 1392.42 | 813.17 | 1016.67 | 1392.42 | 1392.42
| SE JUINA 138 KV | 773004 | 13.8 | 1.029 | 2658.667 | 2609.319 | 2654.986 | 2722.917 | 2916.143 | 2487.626 | 2642.311 | 3162.594 | 4155.785 | 3239.736 | 3188.812 | 3096.833 | 521138 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 030001 | 13.8 | 29.97 | 70.03 | 390011.118 | 390.0111 | 0.35 | 6.86 | 10.17 | 2.61 | 79.53 | 0.04 | 0.41 | 7075 | 2657.38 | 3294 | 4251.81 | 2657.38 | 3294 | 4251.81 | 4251.81
| SE JUINA 138 KV | 773008 | 13.8 | 1.029 | 3005.056 | 2892.833 | 3146.083 | 3129.597 | 3392.79 | 2832.1 | 3021.679 | 3793.418 | 3699.019 | 3969.278 | 3846.368 | 3754.588 | 521138 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 030002 | 13.8 | 74.45 | 25.55 | 81915.236 | 81.9152 | 0.66 | 11.99 | 6.15 | 1.36 | 78.65 | 0.09 | 1.09 | 6581 | 3282.28 | 4093.82 | 5128.56 | 3282.28 | 4093.82 | 5128.56 | 5128.56
| SE JUINA 138 KV | 773012 | 13.8 | 1.029 | 2702.958 | 2543.736 | 2810.236 | 2759.417 | 2897.967 | 2467.36 | 2610.372 | 3103.929 | 3073.154 | 3301.194 | 3105.356 | 3085.626 | 521138 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 030003 | 13.8 | 30.94 | 69.06 | 486673.913 | 486.6739 | 0.2 | 3.34 | 4.29 | 3.62 | 88.18 | 0.02 | 0.35 | 8700 | 2509.16 | 3207.96 | 4140.53 | 2509.16 | 3207.96 | 4140.53 | 4140.53
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820182 | 13.8 | 1.029 | 2655.431 | 2484.486 | 2794.181 | 2570.347 | 2676.806 | 2192.611 | 2416.343 | 3074.731 | 3160.861 | 3505.944 | 3406.06 | 3244.364 | 525580 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 170008 | 13.8 | 100 | 0 | 64494.387 | 64.4944 | 0.53 | 5.75 | 0 | 0.74 | 92.76 | 0 | 0.23 | 4424 | 2652.22 | 3491.78 | 4541.48 | 2652.22 | 3491.78 | 4541.48 | 4541.48
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820186 | 13.8 | 1.029 | 2485.417 | 2323.125 | 2611.625 | 2443.361 | 2412.954 | 1999.132 | 2238.281 | 2681.824 | 2762.428 | 3099 | 2996.19 | 2896.138 | 525580 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 170009 | 13.8 | 100 | 0 | 52027.91 | 52.0279 | 0.14 | 3.93 | 0 | 0.35 | 95.46 | 0.02 | 0.11 | 4299 | 2301.11 | 3031.6 | 3994.98 | 2301.11 | 3031.6 | 3994.98 | 3994.98
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820194 | 13.8 | 1.029 | 3866.847 | 3634.597 | 4138.028 | 3851.333 | 3891.089 | 3226.994 | 3657.036 | 4559.356 | 4811.678 | 5359.083 | 4693.379 | 3456.054 | 525580 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 170021 | 13.8 | 96.92 | 3.08 | 103271.373 | 103.2714 | 0.21 | 3.39 | 0.56 | 0.22 | 95.44 | 0 | 0.12 | 6747 | 3473.15 | 4683.01 | 6257.93 | 3473.15 | 4683.01 | 6257.93 | 6257.93
| SE TREVO DO LAGARTO 138 KV | 820198 | 13.8 | 1.029 | 1699.917 | 1640.5 | 1933.167 | 1768.375 | 1782.296 | 1504.235 | 1639.936 | 2029.879 | 2118.585 | 2270.611 | 2640.597 | 2641.917 | 525580 | 138 | 13.8 | 45 | delta/estrela aterrado | 170022 | 13.8 | 100 | 0 | 56318.681 | 56.3187 | 0.38 | 3.91 | 0.02 | 0.62 | 94.96 | 0 | 0.13 | 4316 | 1904.78 | 2605.61 | 3520.85 | 1904.78 | 2605.61 | 3520.85 | 3520.85
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 5291963 | 13.8 | 1.029 | 1642.958 | 1545.472 | 1779.375 | 1618.861 | 1649.228 | 1216.929 | 1439.164 | 1929.797 | 2914.315 | 2571.917 | 2179.393 | 2150.015 | 5291350 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 039013 | 13.8 | 100 | 0 | 59446.85 | 59.4468 | 0.18 | 1.81 | 0.57 | 0.97 | 96.23 | 0.04 | 0.25 | 5250 | 1598.24 | 2185.3 | 2905.9 | 1598.24 | 2185.3 | 2905.9 | 2905.9
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 5291964 | 13.8 | 1.029 | 1818.875 | 1753.958 | 2066.778 | 1893.014 | 1909.374 | 1332.367 | 1585.211 | 2177.525 | 2455.1 | 2764.542 | 2463.924 | 2412.647 | 5291350 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 039012 | 13.8 | 100 | 0 | 52535.159 | 52.5352 | 0.21 | 4.84 | 0 | 0.69 | 93.94 | 0.06 | 0.31 | 5409 | 1862.75 | 2486.44 | 3285.28 | 1862.75 | 2486.44 | 3285.28 | 3285.28
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 5291965 | 13.8 | 1.029 | 3048.875 | 3072.208 | 3509.861 | 3064.083 | 3031.226 | 2307.367 | 2673.776 | 3291.808 | 3656.69 | 3239.958 | 3077.758 | 1898.925 | 5291350 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 039011 | 13.8 | 100 | 0 | 64910.55 | 64.9106 | 0.38 | 4.43 | 0.06 | 0.49 | 94.49 | 0 | 0.2 | 6131 | 2400.68 | 3121.53 | 4103.73 | 2400.68 | 3121.53 | 4103.73 | 4103.73
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 5771457 | 13.8 | 1.029 | 944.292 | 959.792 | 1054.917 | 1002.333 | 1247.732 | 1225.061 | 1182.489 | 1338.32 | 1446.232 | 1459.583 | 1106.78 | 1069.235 | 5291350 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 039014 | 13.8 | 100 | 0 | 18417.543 | 18.4175 | 0.63 | 19.55 | 0.12 | 0.89 | 78.31 | 0.06 | 0.39 | 1554 | 901.67 | 1167.9 | 1475.73 | 901.67 | 1167.9 | 1475.73 | 1475.73
| SE DIAMANTINO 138 KV | 5513858 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.061 | 575.811 | 547.379 | 668.751 | 677.983 | 5308010 | 138 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 013003 | 13.8 | 0.57 | 99.43 | 600162.663 | 600.1627 | 3 | 1.67 | 82.04 | 0 | 12.47 | 0 | 0.84 | 601 | 510.04 | 662.18 | 891.68 | 510.04 | 662.18 | 891.68 | 891.68
| SE DIAMANTINO 138 KV | 764488 | 13.8 | 1.029 | 2673.458 | 3366.722 | 3244.986 | 2827.167 | 2787.522 | 2562.778 | 2146.844 | 2448.056 | 2472.569 | 2886.598 | 2603.792 | 2429.346 | 5308010 | 138 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 013001 | 13.8 | 19.12 | 80.88 | 341720.543 | 341.7205 | 0.46 | 6.97 | 8.51 | 1.22 | 81.98 | 0.36 | 0.48 | 4474 | 2079.59 | 2663.79 | 3471.77 | 2079.59 | 2663.79 | 3471.77 | 3471.77
| SE DIAMANTINO 138 KV | 764492 | 13.8 | 1.029 | 2122.208 | 2092.806 | 2390.167 | 2272.333 | 2277.446 | 1820.501 | 1967.982 | 2576.681 | 2690.472 | 3031.533 | 2865.861 | 2650.574 | 5308010 | 138 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 013002 | 13.8 | 41.47 | 58.53 | 206012.339 | 206.0123 | 0.49 | 6.16 | 4.45 | 0.74 | 86.46 | 0.33 | 1.4 | 5683 | 2418.82 | 2981.01 | 3821.2 | 2418.82 | 2981.01 | 3821.2 | 3821.2
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 5603895 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316218 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109062 | 13.8 | 0 | 100 | 14.973 | 0.014973 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 78683257 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316218 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109063 | 13.8 | 7.94 | 92.06 | 1515.604 | 1.5156 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 78683258 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316218 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109064 | 13.8 | 94.82 | 5.18 | 27841.646 | 27.8416 | 0.15 | 6.93 | 0 | 0.8 | 91.81 | 0 | 0.33 | 2150 | 337.01 | 456.87 | 625.01 | 337.01 | 456.87 | 625.01 | 723.09
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 78683259 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5316218 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109065 | 13.8 | 68.69 | 31.31 | 175598.33 | 175.5983 | 0.1 | 4.14 | 0.1 | 0.75 | 94.64 | 0.01 | 0.21 | 8071 | 1917.27 | 2527.57 | 3364.6 | 1917.27 | 2527.57 | 3364.6 | 4083.43
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807359 | 13.8 | 1.029 | 1031.458 | 1136.847 | 1160.778 | 1129.75 | 1150.308 | 971.397 | 1078.954 | 2266.896 | 2750.564 | 3056.417 | 2739.326 | 2734.536 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096001 | 13.8 | 0 | 100 | 72767.592 | 72.7676 | 0.17 | 5.44 | 0.02 | 1.36 | 92.68 | 0.04 | 0.29 | 5471 | 2125.75 | 2782.09 | 3652.49 | 2125.75 | 2782.09 | 3652.49 | 3652.49
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807363 | 13.8 | 1.029 | 3207.444 | 3190.611 | 3738.056 | 3594.569 | 3704.585 | 3015.435 | 3343.789 | 4270.997 | 4418.817 | 4966.792 | 4386.006 | 4211.542 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096002 | 13.8 | 0 | 100 | 62811.528 | 62.8115 | 0.56 | 19.31 | 0.08 | 2.05 | 77.22 | 0.02 | 0.73 | 4284 | 3602.42 | 4601.84 | 5848.09 | 3602.42 | 4601.84 | 5848.09 | 5848.09
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807367 | 13.8 | 1.029 | 2443.472 | 3179.625 | 3353.361 | 2726.292 | 2720.144 | 2487.182 | 3793.964 | 4669.404 | 4437.307 | 4378.75 | 3776.647 | 3201.618 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096003 | 13.8 | 0 | 100 | 120466.676 | 120.4667 | 1.84 | 9.37 | 6.33 | 1.72 | 79.85 | 0.18 | 0.75 | 2279 | 3308.39 | 4157.78 | 5035.6 | 3308.39 | 4157.78 | 5035.6 | 5035.6
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807371 | 13.8 | 1.029 | 3551.528 | 3453.333 | 3936.583 | 3859.75 | 3938.872 | 3289.46 | 4106.391 | 4670.397 | 4985.054 | 5591.806 | 5090.899 | 5016.031 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096004 | 13.8 | 0 | 100 | 138866.134 | 138.8661 | 0.13 | 4.84 | 0.05 | 1.17 | 93.33 | 0.03 | 0.45 | 8744 | 3957.38 | 5151.14 | 6787.96 | 3957.38 | 5151.14 | 6787.96 | 6787.96
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807375 | 13.8 | 1.029 | 2919.958 | 2729.236 | 2985.042 | 2504.458 | 2649.565 | 2746.651 | 4547.961 | 5680.529 | 5028.269 | 5245.861 | 4789.568 | 4037.956 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096005 | 13.8 | 0 | 100 | 77036.411 | 77.0364 | 0.72 | 4.82 | 3.16 | 2.23 | 88.46 | 0 | 0.6 | 3822 | 4004.13 | 5015.15 | 6386.18 | 4004.13 | 5015.15 | 6386.18 | 6386.18
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807379 | 13.8 | 1.029 | 1608.972 | 1633.542 | 1831.542 | 1736.681 | 1733.424 | 1485.365 | 1263.15 | 2005.54 | 2180.556 | 2483.556 | 2212.389 | 2141.753 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096006 | 13.8 | 0 | 100 | 94828.232 | 94.8282 | 0.2 | 2.8 | 0.12 | 3.58 | 93.14 | 0.04 | 0.1 | 4992 | 1643.09 | 2165.93 | 2949.89 | 1643.09 | 2165.93 | 2949.89 | 2949.89
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807383 | 13.8 | 1.029 | 3390.069 | 3201.431 | 3738.431 | 3638.403 | 3739.774 | 3074.199 | 3507.806 | 3186.59 | 2954.139 | 3221.958 | 2861.025 | 2742.532 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096007 | 13.8 | 0 | 100 | 95683.202 | 95.6832 | 1.82 | 6.63 | 0.58 | 1.71 | 88.91 | 0.05 | 0.24 | 8149 | 2407.11 | 3064.76 | 3814.75 | 2407.11 | 3064.76 | 3814.75 | 3814.75
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807387 | 13.8 | 1.029 | 2289.167 | 2496.944 | 2872.75 | 2694.056 | 2732.59 | 2245.708 | 2441.608 | 3044.037 | 3234.143 | 3559.819 | 3233.996 | 3076.988 | 532527 | 138 | 13.8 | 40 | delta/estrela aterrado | 096008 | 13.8 | 0 | 100 | 98930.011 | 98.93 | 0.23 | 4.25 | 3.77 | 0.5 | 90.46 | 0.02 | 0.79 | 6328 | 2595.86 | 3315.66 | 4312.05 | 2595.86 | 3315.66 | 4312.05 | 4312.05
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807391 | 34.5 | 1.029 | 813.736 | 1769.153 | 1731.472 | 1412.889 | 1491.758 | 1431.203 | 2761.738 | 2208.579 | 1696.803 | 1106.933 | 682.221 | 467.111 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 096011 | 34.5 | 0 | 100 | 850152.52 | 850.1525 | 2.75 | 1.23 | 33.53 | 0.2 | 61.47 | 0 | 0.84 | 2043 | 533.05 | 666.68 | 909.64 | 533.05 | 666.68 | 909.64 | 909.64
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807395 | 34.5 | 1.029 | 1828.583 | 1832.486 | 1860.542 | 1845.056 | 702.869 | 238.143 | 532.544 | 569.76 | 855.121 | 1208.444 | 882.629 | 297.19 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 096012 | 34.5 | 0 | 100 | 189530.967 | 189.531 | 27.65 | 1.51 | 41.22 | 0 | 29.15 | 0 | 0.5 | 199 | 650.8 | 855.83 | 1176.86 | 650.8 | 855.83 | 1176.86 | 1176.86
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807399 | 34.5 | 1.029 | 1969.972 | 1999.819 | 2084.514 | 1956.875 | 2225.615 | 1655.143 | 2084.587 | 2530.03 | 2399.943 | 2062.833 | 2265.314 | 1959.363 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 096014 | 34.5 | 0 | 100 | 59160.978 | 59.161 | 29.51 | 13.12 | 14.75 | 3.28 | 39.36 | 0 | 0 | 61 | 1845.5 | 2400.35 | 3020.46 | 1845.5 | 2400.35 | 3020.46 | 3020.46
| SE PRIMAVERA DO LESTE 138 KV | 807403 | 34.5 | 1.029 | 2647.361 | 2751.944 | 2802.417 | 2484.986 | 2982.519 | 2842.374 | 3566.867 | 3517.006 | 3135.339 | 3042.75 | 2418.594 | 2843.036 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 096015 | 34.5 | 0.5 | 99.5 | 886387.754 | 886.3878 | 1.87 | 1.74 | 40.59 | 0.54 | 53.91 | 0.24 | 1.08 | 1656 | 1886.53 | 2387.59 | 3224.84 | 1886.53 | 2387.59 | 3224.84 | 3224.84
| UH PRIMAVERA DO LESTE 34,5 KV | 773196 | 34.5 | 1.029 | 500.833 | 503.125 | 531.264 | 516.139 | 471.137 | 464.767 | 454.509 | 494.273 | 521.389 | 525.335 | 630.644 | 618.876 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 042031 | 34.5 | 0 | 100 | 374766.454 | 374.7665 | 27.97 | 2.39 | 45.24 | 0 | 23.83 | 0 | 0.6 | 168 | 487.71 | 625.92 | 840.87 | 487.71 | 625.92 | 840.87 | 840.87
| UH PRIMAVERA DO LESTE 34,5 KV | 773200 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 042032 | 34.5 | 0 | 100 | 27559.055 | 27.5591 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 0.14 | 0.26 | 0.44 | 0.44
| SE POXOREO 34,5 KV | 5569438 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532607 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 052051 | 13.8 | 100 | 0 | 4.147 | 0.004147 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE VILA RICA 138 KV | 781773 | 13.8 | 1.029 | 827.361 | 874.597 | 918.861 | 872.903 | 950.818 | 897.294 | 872.081 | 1008.906 | 1041.157 | 1107.212 | 994.414 | 982.59 | 53733 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 231001 | 13.8 | 3.64 | 96.36 | 842670.445 | 842.6704 | 0.69 | 3.05 | 34.8 | 1 | 59.57 | 0 | 0.85 | 2321 | 832.67 | 1025.72 | 1325.9 | 832.67 | 1025.72 | 1325.9 | 1325.9
| SE VILA RICA 138 KV | 781777 | 13.8 | 1.029 | 2235.556 | 2281.681 | 2408.597 | 2421.833 | 2803.666 | 2590.521 | 2506.171 | 2904.177 | 2931.617 | 3120.389 | 2842.269 | 2781.186 | 53733 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 231002 | 13.8 | 73.89 | 26.11 | 109557.306 | 109.5573 | 0.2 | 6.26 | 1.6 | 10.46 | 80.57 | 0.06 | 0.86 | 6230 | 2379.96 | 3003.57 | 3789.75 | 2379.96 | 3003.57 | 3789.75 | 3789.75
| SE VILA RICA 138 KV | 781781 | 13.8 | 1.029 | 653.264 | 697.083 | 802.208 | 752.111 | 798.216 | 774.389 | 418.638 | 795.747 | 867.562 | 874.3 | 915.901 | 875.647 | 53733 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 231003 | 13.8 | 0.01 | 99.99 | 1409580.929 | 1409.5809 | 0.38 | 0.78 | 86.4 | 0 | 12.37 | 0 | 0.08 | 1302 | 681.44 | 850.76 | 1221.22 | 681.44 | 850.76 | 1221.22 | 1221.22
| SE VILA RICA 138 KV | 781691 | 34.5 | 1.029 | 1303.042 | 1456.528 | 1562.833 | 1365.944 | 1515.047 | 1563.31 | 1502.688 | 1607.08 | 1611.107 | 1629.514 | 1530.925 | 1460.957 | 53733 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 231011 | 34.5 | 2.17 | 97.83 | 1494275.922 | 1494.2759 | 0.29 | 2.12 | 41.81 | 0.17 | 54.12 | 0.06 | 1.44 | 3589 | 1226.8 | 1521.23 | 2041.26 | 1226.8 | 1521.23 | 2041.26 | 2041.26
| SE COLNIZA 138 KV | 2014533 | 34.5 | 1.029 | 643.181 | 635.472 | 643.181 | 640.583 | 753.493 | 683.13 | 715.197 | 806.851 | 771.832 | 827.848 | 798.608 | 780.676 | 5411852 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 193011 | 34.5 | 0 | 100 | 791526.971 | 791.527 | 0.12 | 3.15 | 50.89 | 0.29 | 45.1 | 0.04 | 0.42 | 2388 | 639.96 | 808.07 | 1064.83 | 639.96 | 808.07 | 1064.83 | 1064.83
| SE COLNIZA 138 KV | 5373445 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5411852 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 193012 | 34.5 | 0 | 100 | 2.33 | 0.00233 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE COLNIZA 138 KV | 5373446 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.37 | 226.178 | 220.515 | 246.415 | 262.837 | 266.504 | 264.711 | 371.701 | 5411852 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 193013 | 34.5 | 0.51 | 99.49 | 691558.372 | 691.5584 | 0.15 | 5.69 | 16.77 | 0.7 | 76.26 | 0 | 0.45 | 2006 | 212.12 | 280 | 352.95 | 467 | 616.27 | 776.82 | 1028.3
| SE COLNIZA 138 KV | 2014529 | 13.8 | 1.029 | 1899.972 | 1878.278 | 1899.972 | 1892.611 | 2204.062 | 1885.422 | 1887.528 | 2128.123 | 2100.856 | 2277.472 | 2169.492 | 2045.121 | 5411852 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 193001 | 13.8 | 58.08 | 41.92 | 120678.504 | 120.6785 | 0.18 | 3.61 | 4.4 | 0.68 | 90.55 | 0 | 0.56 | 4979 | 1836.86 | 2301.44 | 2892.7 | 1836.86 | 2301.44 | 2892.7 | 2892.7
| SE COLNIZA 138 KV | 4135148 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5411852 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 193002 | 13.8 | 0 | 100 | 1713.334 | 1.7133 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE COLNIZA 138 KV | 5290894 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276.588 | 1103.504 | 1133.047 | 1260.006 | 1167.067 | 1254.951 | 1093.656 | 992.804 | 5411852 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 193003 | 13.8 | 65.59 | 34.41 | 59944.062 | 59.9441 | 0.3 | 6.4 | 31.52 | 0.82 | 60.1 | 0 | 0.81 | 3637 | 974.1 | 1194.5 | 1458.23 | 974.1 | 1194.5 | 1458.23 | 1458.23
| SE ARIC? 138KV | 5479767 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138 | 34.5 |  |  | 383001 | 13.8 | 0 | 100 | 33.035 | 0.033035 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE ESPIG?O DO LESTE 138 KV | 5497111 | 34.5 | 1.029 | 891.319 | 1222.667 | 1071.389 | 820 | 878.644 | 1037.083 | 1033.344 | 938.097 | 1043.475 | 1047.506 | 955.43 | 754.949 | 5496617 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 372011 | 34.5 | 0 | 100 | 163129.212 | 163.1292 | 0.8 | 8.6 | 16.86 | 0.72 | 72.33 | 0 | 0.72 | 1127 | 759.26 | 981.36 | 1273.92 | 759.26 | 981.36 | 1273.92 | 1273.92
| SE ESPIG?O DO LESTE 138 KV | 5497115 | 34.5 | 1.029 | 2504.292 | 3508.444 | 3334.722 | 3040.625 | 3138.769 | 3809.379 | 3350.685 | 3279.06 | 3946.957 | 4083.319 | 4341.623 | 3359.685 | 5496617 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 372012 | 34.5 | 2.71 | 97.29 | 1987257.624 | 1987.2576 | 0.76 | 4.64 | 21.03 | 0.2 | 70.4 | 0.14 | 2.85 | 3672 | 3693.33 | 4483.81 | 5788.91 | 3693.33 | 4483.81 | 5788.91 | 5788.91
| SE ESPIG?O DO LESTE 138 KV | 5497119 | 34.5 | 1.029 | 77.944 | 285.694 | 206.722 | 48.514 | 637.502 | 220.049 | 346.368 | 351.585 | 336.142 | 675.838 | 991.995 | 982.873 | 5496617 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 372013 | 34.5 | 0 | 100 | 297704.601 | 297.7046 | 5.48 | 1.37 | 82.19 | 0 | 10.96 | 0 | 0 | 73 | 620.34 | 931.41 | 1322.68 | 620.34 | 931.41 | 1322.68 | 1322.68
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 5561907 | 13.8 | 1.029 | 2968.542 | 3017.292 | 3328.792 | 4247.944 | 4429.233 | 3992.467 | 4115.803 | 4652.348 | 4972.869 | 5211.667 | 4944.188 | 4898.646 | 5561390 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158011 | 13.8 | 49.17 | 50.83 | 214068.881 | 214.0689 | 0.09 | 2 | 2.19 | 1.67 | 93.91 | 0 | 0.15 | 10538 | 3678.53 | 4908.62 | 6592.34 | 3678.53 | 4908.62 | 6592.34 | 6592.34
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 5561908 | 13.8 | 1.029 | 3123.444 | 4459.264 | 4007.833 | 3433.486 | 3674.725 | 3764.846 | 4446.283 | 4152.418 | 2585.665 | 2003.792 | 1561.928 | 1479.45 | 5561390 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158013 | 13.8 | 9.77 | 90.23 | 727643.708 | 727.6437 | 2.13 | 4.11 | 17.47 | 1.68 | 74.39 | 0.03 | 0.24 | 3341 | 1255.81 | 1583.84 | 2082.6 | 1255.81 | 1583.84 | 2082.6 | 2082.6
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 5561909 | 13.8 | 1.029 | 2946.014 | 2983.986 | 3200.736 | 3326.014 | 3524.6 | 3107.199 | 3168.042 | 3821.174 | 3970.531 | 4182.583 | 3911.444 | 3714.878 | 5561390 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 158012 | 13.8 | 97.34 | 2.66 | 83391.975 | 83.392 | 0.13 | 4.06 | 0.06 | 1.08 | 94.37 | 0.02 | 0.23 | 8239 | 3014.46 | 3976.47 | 5215.33 | 3014.46 | 3976.47 | 5215.33 | 5215.33
| SE SINOP CENTRO 138 KV | 5561910 | 13.8 | 1.029 | 2059.514 | 2161.208 | 2177.319 | 2471.736 | 2502.931 | 3140.025 | 2897.3 | 2587.151 | 2881.215 | 2403.722 | 2061.75 | 1740.724 | 5561390 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 158014 | 13.8 | 72.87 | 27.13 | 78825.547 | 78.8255 | 0.9 | 4.83 | 0.28 | 1.81 | 91.9 | 0.04 | 0.28 | 2568 | 1630.18 | 2094.74 | 2749.04 | 1630.18 | 2094.74 | 2749.04 | 2749.04
| UH CASCA III 138 KV | 5647906 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5647800 | 138 | 13.8 | 15 | estrela / delta | 003013 | 34.5 | 0 | 100 | 1324446.89 | 1324.4469 | 1.7 | 2.4 | 60.2 | 0.15 | 34.58 | 0 | 0.95 | 1998 | 431.82 | 541.97 | 723.6 | 431.82 | 541.97 | 723.6 | 850.52
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 5665205 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664493 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 119061 | 13.8 | 0 | 100 | 4.043 | 0.004043 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 5665206 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664493 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 119062 | 13.8 | 0 | 100 | 2.809 | 0.002809 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 5665207 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664493 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 119063 | 13.8 | 0 | 100 | 3.318 | 0.003318 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 5665208 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5664493 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 119064 | 13.8 | 0 | 100 | 4.703 | 0.004703 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE ALTO ARAGUAIA 34,5 KV | 5569439 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566952 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 080004 | 13.8 | 0 | 100 | 198.408 | 0.19841 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE FERRONORTE 138 KV | 820226 | 34.5 | 1.029 | 147.847 | 195.486 | 187 | 184.194 | 174.143 | 145.53 | 172.329 | 141.029 | 164.822 | 153.226 | 159.383 | 138.518 | 566952 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 180011 | 34.5 | 0 | 100 | 17041.677 | 17.0417 | 24.13 | 13.8 | 31.04 | 3.45 | 24.14 | 3.45 | 0 | 29 | 98.39 | 137.07 | 212.51 | 98.39 | 137.07 | 212.51 | 212.51
| SE FERRONORTE 138 KV | 820230 | 34.5 | 1.029 | 4356.667 | 4357.069 | 4356.667 | 4356.861 | 4102.528 | 4102.439 | 4102.528 | 4102.528 | 4102.439 | 4102.528 | 0 | 0 | 566952 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 180012 | 34.5 | 0 | 100 | 527.683 | 0.52768 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE FERRONORTE 138 KV | 820234 | 34.5 | 1.029 | 8724.181 | 5975.111 | 6050.111 | 5209.625 | 5164.082 | 4356.403 | 5427.631 | 6140.135 | 5877.528 | 6394.194 | 5899.338 | 5451.615 | 566952 |  |  | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 180013 | 34.5 | 10.62 | 89.38 | 1862784.848 | 1862.7848 | 0.45 | 5.7 | 6 | 1.02 | 85.64 | 0.02 | 1.13 | 13887 | 5034.17 | 6248.47 | 7865.89 | 5034.17 | 6248.47 | 7865.89 | 7865.89
| SE COUTO MAGALHAES 34,5 KV | 807276 | 34.5 | 1.029 | 2232.139 | 2283.972 | 2929.347 | 2470.931 | 2102.471 | 1769.082 | 2566.165 | 2561.247 | 2294.007 | 2302.764 | 2032.131 | 2056.482 | 566952 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 085002 | 34.5 | 6.71 | 93.29 | 1242581.634 | 1242.5816 | 0.44 | 3.77 | 5.59 | 0.4 | 88.96 | 0 | 0.94 | 6645 | 1658.24 | 2096.48 | 2709.55 | 1658.24 | 2096.48 | 2709.55 | 2709.55
| SE SAO JOSE RIO CLARO 138 KV | 820238 | 13.8 | 1.029 | 1183.431 | 1179.625 | 1310.889 | 1277.458 | 1325.821 | 1099.946 | 1182.45 | 1424.982 | 1461.576 | 1560.056 | 1477.233 | 1492.5 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 195001 | 13.8 | 57.8 | 42.2 | 81604.31 | 81.6043 | 0.31 | 3.74 | 2.99 | 0.39 | 91.53 | 0 | 1.01 | 3879 | 1201.5 | 1525.61 | 1969.67 | 1201.5 | 1525.61 | 1969.67 | 1969.67
| SE SAO JOSE RIO CLARO 138 KV | 820242 | 13.8 | 1.029 | 1758.569 | 2054.083 | 2039.319 | 2043.333 | 2475.536 | 2134.153 | 1957.979 | 2095.067 | 2085.161 | 2409.042 | 2142.274 | 2104.926 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 195002 | 13.8 | 7.81 | 92.19 | 663912.675 | 663.9127 | 0.91 | 7.36 | 11.45 | 1.04 | 77.98 | 0 | 1.29 | 3539 | 1805.25 | 2228 | 2856.4 | 1805.25 | 2228 | 2856.4 | 2856.4
| SE SAO JOSE RIO CLARO 138 KV | 820246 | 34.5 | 1.029 | 1337.5 | 1342.139 | 1369 | 1354.042 | 410.725 | 403.422 | 391.932 | 436.8 | 467.039 | 471.674 | 800.125 | 786.207 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 195011 | 34.5 | 0.41 | 99.59 | 577955.665 | 577.9557 | 1.21 | 0.91 | 88.33 | 0 | 8.93 | 0 | 0.6 | 660 | 571.83 | 730.37 | 1066.85 | 571.83 | 730.37 | 1066.85 | 1066.85
| SE SAO JOSE RIO CLARO 138 KV | 820250 | 34.5 | 1.029 | 190.806 | 298.111 | 139.5 | 138.778 | 169.25 | 227.411 | 153.322 | 155.075 | 141.679 | 123.701 | 97.705 | 96.735 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 195012 | 34.5 | 3.94 | 96.06 | 35148.764 | 35.1488 | 40 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 65.79 | 90.37 | 130.27 | 65.79 | 90.37 | 130.27 | 130.27
| SE SAO JOSE RIO CLARO 138 KV | 820254 | 34.5 | 1.029 | 68.639 | 115.417 | 95.778 | 91.625 | 95.132 | 104.66 | 72.135 | 66.203 | 81.425 | 90.471 | 76.529 | 56.254 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 195013 | 34.5 | 3.2 | 96.8 | 1318542.929 | 1318.5429 | 2.15 | 7.09 | 18.27 | 0.63 | 69.43 | 0 | 2.41 | 3104 | 65.41 | 79.28 | 102.04 | 890.91 | 1080.57 | 1390.86 | 1683.04
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 846154 | 13.8 | 1.029 | 4851.25 | 4918.194 | 5375.861 | 4666.278 | 4678.843 | 4133.46 | 4418.078 | 5047.889 | 5264.001 | 5260.403 | 5322.199 | 5093.599 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119001 | 13.8 | 21.63 | 78.37 | 569616.095 | 569.6161 | 0.51 | 5.62 | 2.62 | 1.74 | 89.2 | 0 | 0.36 | 10324 | 4236.53 | 5476.25 | 7096.36 | 4236.53 | 5476.25 | 7096.36 | 7096.36
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 798786 | 13.8 | 1.029 | 4628.375 | 4746.917 | 4361.167 | 4453.903 | 5367.74 | 4794.333 | 4765.089 | 3575.24 | 3492.166 | 3719.806 | 3568.2 | 3347.286 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119002 | 13.8 | 28.62 | 71.38 | 228834.262 | 228.8343 | 0.98 | 21.91 | 3.02 | 0.8 | 72.82 | 0.03 | 0.43 | 6971 | 2835.57 | 3647.99 | 4757.67 | 2835.57 | 3647.99 | 4757.67 | 4757.67
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 798790 | 13.8 | 1.029 | 2083.5 | 2138.694 | 2364.403 | 2339.542 | 2541.242 | 2075.508 | 2270.815 | 2868.171 | 3151.019 | 3643.625 | 4022.34 | 3665.45 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119003 | 13.8 | 70.76 | 29.24 | 61734.05 | 61.7341 | 0.55 | 24.37 | 2.39 | 1.93 | 69.48 | 0.07 | 1.15 | 2880 | 3362.72 | 4415.31 | 5363.19 | 3362.72 | 4415.31 | 5363.19 | 5363.19
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 798794 | 13.8 | 1.029 | 8.306 | 7.5 | 6350.694 | 5096.194 | 5682.474 | 5505.893 | 5558.901 | 5906.764 | 5111.928 | 5211.389 | 5189.097 | 5138.704 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119005 | 13.8 | 0 | 100 | 1811.531 | 1.8115 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13809.11 | 18330.43 | 24440.91 |  |  |  | 24440.91
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 815864 | 13.8 | 1.029 | 2535.847 | 2553.806 | 2722.458 | 2630.944 | 3054.884 | 3238 | 2395.488 | 2650.758 | 2824.531 | 2841.389 | 3337.567 | 3420.924 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119006 | 13.8 | 54.83 | 45.17 | 101666.062 | 101.6661 | 1.02 | 9.31 | 2.99 | 1.6 | 84.31 | 0.06 | 0.75 | 3487 | 2692.34 | 3487.57 | 4450.15 | 2692.34 | 3487.57 | 4450.15 | 4450.15
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 4135144 | 34.5 | 1.029 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.069 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.063 | 0.061 | 0.063 | 0.055 | 0.057 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119014 | 34.5 | 0.5 | 99.5 | 49063.931 | 49.0639 | [8 empty] | 0.15 | 0.19 | 0.26 |  |  |  | 0.26
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 815868 | 34.5 | 1.029 | 1756.903 | 2737.708 | 1785.181 | 1270.292 | 1100.361 | 2345.492 | 2450.701 | 2655.258 | 1711.806 | 1680.861 | 1865.193 | 1687.357 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119011 | 34.5 | 0.45 | 99.55 | 505716.639 | 505.7166 | 9.87 | 4.06 | 28.55 | 0.26 | 55 | 0 | 2.23 | 760 | 1502.12 | 1856.49 | 2486.96 | 1502.12 | 1856.49 | 2486.96 | 2486.96
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 815872 | 34.5 | 1.029 | 3077.778 | 3105.931 | 2806.569 | 2692.542 | 2507.912 | 2464.993 | 3505.904 | 4760.025 | 4686.303 | 4908.056 | 4635.236 | 3513.86 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119012 | 34.5 | 0.56 | 99.44 | 274371.108 | 274.3711 | 26.17 | 6.27 | 60.74 | 0 | 6.81 | 0 | 0 | 191 | 3337.42 | 4434.37 | 6180.4 | 3337.42 | 4434.37 | 6180.4 | 6180.4
| SE NOVA MUTUM 138 KV | 815876 | 34.5 | 1.029 | 1659.847 | 1521.5 | 1710.292 | 1313.583 | 1205.662 | 979.943 | 754.003 | 788.1 | 897.71 | 916.326 | 984.969 | 714.521 | 571670 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 119013 | 34.5 | 1.3 | 98.7 | 251845.96 | 251.846 | 31.92 | 2.13 | 62.42 | 0 | 3.55 | 0 | 0 | 141 | 697.37 | 894.72 | 1313.31 | 697.37 | 894.72 | 1313.31 | 1313.31
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 846067 | 13.8 | 1.029 | 4450.708 | 4556.958 | 4805.708 | 4734.111 | 5124.715 | 4123.21 | 4322.846 | 4046.231 | 629.849 | 640.936 | 600.453 | 522.642 | 580115 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109002 | 13.8 | 3.99 | 96.01 | 193414.321 | 193.4143 | 5.29 | 39.51 | 23.83 | 2.2 | 27.59 | 0 | 1.54 | 453 | 481.17 | 639.22 | 800.61 | 481.17 | 639.22 | 800.61 | 800.61
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798713 | 13.8 | 1.029 | 517.528 | 343.222 | 582.389 | 540.389 | 772.517 | 753.46 | 501.076 | 727.649 | 690.003 | 710.158 | 690.558 | 696.807 | 580115 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109001 | 13.8 | 0 | 100 | 4961.561 | 4.9616 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 206.25 | 393.11 | 920.76 | 206.25 | 393.11 | 920.76 | 920.76
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798717 | 13.8 | 1.029 | 4095.681 | 4284.264 | 4727.222 | 4845.153 | 5058.562 | 3996.928 | 4274.843 | 5401.894 | 5704.007 | 5570.292 | 5344.815 | 5075.867 | 580115 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109003 | 13.8 | 91.23 | 8.77 | 99244.579 | 99.2446 | 0.4 | 8.41 | 1.24 | 0.5 | 88.79 | 0.01 | 0.63 | 8241 | 4454.07 | 5625.42 | 7126.52 | 4454.07 | 5625.42 | 7126.52 | 7126.52
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798721 | 13.8 | 1.029 | 5312.917 | 4764.611 | 4434.139 | 4256.153 | 4370.816 | 4194.403 | 4302.064 | 4833.681 | 5131.321 | 5429.208 | 4788.107 | 4409.614 | 580115 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109005 | 13.8 | 53.53 | 46.47 | 143729.34 | 143.7293 | 1.19 | 13.08 | 3.49 | 2.26 | 79.76 | 0 | 0.23 | 4398 | 3919.92 | 5028.58 | 6384.23 | 3919.92 | 5028.58 | 6384.23 | 6384.23
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 846071 | 13.8 | 1.029 | 1742.764 | 1906.75 | 1963.25 | 1751.847 | 1790.715 | 1846.157 | 3452.844 | 4009.299 | 4043.336 | 4187.944 | 2574.253 | 1939.85 | 580624 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109006 | 13.8 | 91.6 | 8.4 | 61715.402 | 61.7154 | 1.9 | 22.51 | 1.95 | 5 | 68.25 | 0 | 0.4 | 2004 | 2114.35 | 2716.84 | 3432.38 | 2114.35 | 2716.84 | 3432.38 | 3432.38
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 846075 | 13.8 | 1.029 | 905.417 | 914.819 | 949.681 | 929.972 | 2210.899 | 1019.815 | 999.581 | 1068.838 | 1119.12 | 1123.262 | 1680.159 | 1648.686 | 580624 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109007 | 13.8 | 1.72 | 98.28 | 312812.243 | 312.8122 | 3.08 | 3.48 | 9.96 | 0 | 83.2 | 0 | 0.24 | 1233 | 1256.78 | 1600.3 | 2240.24 | 1256.78 | 1600.3 | 2240.24 | 2240.24
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 846079 | 13.8 | 1.029 | 3792.069 | 3928.736 | 4345.542 | 4401.292 | 4574.499 | 3614.096 | 3947.167 | 4906.456 | 5312.056 | 5596.861 | 5318.529 | 4986.07 | 580624 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109008 | 13.8 | 88.53 | 11.47 | 118777.708 | 118.7777 | 0.75 | 5.3 | 17 | 0.63 | 75.93 | 0 | 0.33 | 12033 | 4205.24 | 5461.47 | 7091.47 | 4205.24 | 5461.47 | 7091.47 | 7091.47
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 846083 | 13.8 | 1.029 | 1249.556 | 2473.75 | 2167.306 | 1969.694 | 2360.071 | 2297.377 | 2200.072 | 1958.151 | 2264.911 | 2196.292 | 2177.475 | 1879.518 | 580624 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 109061 | 13.8 | 2 | 98 | 418240.322 | 418.2403 | 7.71 | 5.33 | 46.55 | 1.07 | 38.56 | 0 | 0.8 | 376 | 1768.13 | 2226.35 | 2903.34 | 1768.13 | 2226.35 | 2903.34 | 2903.34
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798729 | 34.5 | 1.029 | 1822.458 | 1675.292 | 1353.014 | 1476.931 | 1940.59 | 2784.704 | 3559.126 | 3347.788 | 2221.492 | 1610.917 | 1732.917 | 1654.875 | 581332 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 109011 | 34.5 | 0.04 | 99.96 | 320188 | 320.188 | 7.43 | 6.84 | 9.99 | 1.29 | 73.28 | 0 | 1.17 | 861 | 1448.74 | 1793.59 | 2310.59 | 1448.74 | 1793.59 | 2310.59 | 2310.59
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798733 | 34.5 | 1.029 | 1002.708 | 1272.139 | 1002.167 | 743.889 | 805.932 | 1506.611 | 3128.919 | 4261.811 | 4052.265 | 3558.458 | 2996.503 | 1473.968 | 581332 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 109012 | 34.5 | 0.17 | 99.83 | 579010.383 | 579.0104 | 6.85 | 4.06 | 67.45 | 0.28 | 20.12 | 0 | 1.26 | 716 | 2237.42 | 2866.82 | 3995.39 | 2237.42 | 2866.82 | 3995.39 | 3995.39
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798737 | 34.5 | 1.029 | 657.583 | 593.319 | 641.542 | 755.653 | 613.981 | 972.281 | 1976.181 | 2664.985 | 2246.822 | 2525.861 | 2382.297 | 1738.7 | 581332 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 109013 | 34.5 | 0 | 100 | 126136.269 | 126.1363 | 21.35 | 11.24 | 61.8 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 89 | 1531.04 | 2101.94 | 3176.44 | 1531.04 | 2101.94 | 3176.44 | 3176.44
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798741 | 34.5 | 1.029 | 545.556 | 670.569 | 337.111 | 310.5 | 377.718 | 1564.435 | 2515.165 | 2300.574 | 1179.933 | 540.679 | 1217.032 | 933.122 | 581332 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 109014 | 34.5 | 1.12 | 98.88 | 201508.748 | 201.5087 | 36.95 | 2.18 | 42.38 | 0 | 18.47 | 0 | 0 | 92 | 931.45 | 1225.99 | 1622.73 | 931.45 | 1225.99 | 1622.73 | 1622.73
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798745 | 34.5 | 1.029 | 502.25 | 441.903 | 336.903 | 173.306 | 419.332 | 492.465 | 594.038 | 438.096 | 549.203 | 764.467 | 477.328 | 348.143 | 581332 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 109015 | 34.5 | 2.88 | 97.12 | 114581.9 | 114.5819 | 10.58 | 7.2 | 12.49 | 0 | 66.83 | 0 | 2.88 | 208 | 375.5 | 469.78 | 636.45 | 375.5 | 469.78 | 636.45 | 636.45
| SE LUCAS DO RIO VERDE 138KV | 798749 | 34.5 | 1.029 | 1759.486 | 1759.972 | 1771.722 | 1765.292 | 388.929 | 385.989 | 382.074 | 398.498 | 409.481 | 411.396 | 1554.483 | 1547.511 | 581332 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 109016 | 34.5 | 0.42 | 99.58 | 71757.588 | 71.7576 | 73.08 | 0 | 26.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1001.1 | 1358.68 | 2072.67 | 1001.1 | 1358.68 | 2072.67 | 2072.67
| SE TAPURAH 138 KV | 846087 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 118002 | 13.8 | 100 | 0 | 9.644 | 0.009644 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE TAPURAH 138 KV | 798761 | 13.8 | 1.029 | 882.722 | 1007.139 | 874.514 | 906.903 | 927.553 | 1085.335 | 926.475 | 984.079 | 1016.213 | 1079.451 | 1008.985 | 984.67 | 588308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 118001 | 13.8 | 8.63 | 91.37 | 222750.917 | 222.7509 | 1.56 | 4.77 | 9.1 | 0.42 | 83.74 | 0 | 0.42 | 1680 | 800.47 | 1019.54 | 1345.33 | 800.47 | 1019.54 | 1345.33 | 1345.33
| SE TAPURAH 138 KV | 798769 | 13.8 | 1.029 | 2856.764 | 3978.181 | 3339.819 | 3103.25 | 3279.965 | 3324.65 | 3504.99 | 4279.01 | 4340.81 | 4350.986 | 4056.35 | 3742.646 | 588308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 118003 | 13.8 | 20.63 | 79.37 | 405486.099 | 405.4861 | 1 | 9.09 | 7.79 | 0.67 | 80.54 | 0.02 | 0.87 | 4289 | 3364.11 | 4228.41 | 5408.54 | 3364.11 | 4228.41 | 5408.54 | 5408.54
| SE TAPURAH 138 KV | 4135135 | 34.5 | 1.029 | 317.639 | 610.194 | 359.556 | 213.75 | 241.626 | 384.858 | 650.497 | 1334.954 | 1354.25 | 1457.014 | 381.35 | 186.938 | 588308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 118011 | 34.5 | 1.49 | 98.51 | 102033.732 | 102.0337 | 1.33 | 3.01 | 14.03 | 0.66 | 79.93 | 0 | 1 | 299 | 302.03 | 385.27 | 508.47 | 302.03 | 385.27 | 508.47 | 508.47
| SE TAPURAH 138 KV | 798773 | 34.5 | 1.029 | 364.806 | 318.083 | 161.875 | 172.292 | 265.71 | 304.944 | 533.172 | 588.01 | 657.193 | 859.841 | 622.565 | 752.861 | 588308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 118012 | 34.5 | 0.85 | 99.15 | 386624.949 | 386.6249 | 18.14 | 0 | 56.05 | 0 | 25.3 | 0 | 0.55 | 182 | 425.01 | 546.16 | 830.1 | 425.01 | 546.16 | 830.1 | 830.1
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773150 | 13.8 | 1.029 | 3161.347 | 2555.819 | 3168.778 | 3263.583 | 3308.007 | 2769.046 | 3163.029 | 3866.389 | 3971.797 | 4113.514 | 3881.904 | 3873.103 | 597105 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039001 | 13.8 | 66.12 | 33.88 | 112513.884 | 112.5139 | 0.6 | 4.9 | 1.84 | 0.59 | 91.53 | 0.03 | 0.5 | 6406 | 3162.5 | 4066.57 | 5175.94 | 3162.5 | 4066.57 | 5175.94 | 5175.94
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773154 | 13.8 | 1.029 | 3161.403 | 3004.556 | 3454.861 | 3189.861 | 3166.718 | 2456.921 | 2857.794 | 3703.319 | 3156.407 | 3990.306 | 3949.761 | 3475.033 | 597105 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039002 | 13.8 | 99.77 | 0.23 | 88750.525 | 88.7505 | 0.39 | 3.89 | 0.15 | 0.89 | 94.25 | 0 | 0.42 | 9395 | 3096.66 | 4018.83 | 5266.42 | 3096.66 | 4018.83 | 5266.42 | 5266.42
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773158 | 13.8 | 1.029 | 1160.236 | 1112.653 | 1323.653 | 1180.472 | 1189.06 | 866.14 | 1012.607 | 1338.001 | 1468.629 | 1611.444 | 1519.746 | 2520.618 | 597105 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039003 | 13.8 | 100 | 0 | 10178.679 | 10.1787 | 1.57 | 19.2 | 0.84 | 1.94 | 75.54 | 0.24 | 0.6 | 822 | 1260.39 | 1607.87 | 2026.36 | 1260.39 | 1607.87 | 2026.36 | 2026.36
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773162 | 13.8 | 1.029 | 2139.833 | 2072.444 | 2392.264 | 2086.625 | 2167.869 | 1571.493 | 1867.124 | 2533.274 | 2852.332 | 3070.903 | 4180.219 | 4226.838 | 597105 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039004 | 13.8 | 100 | 0 | 85149.416 | 85.1494 | 0.11 | 4.22 | 0.32 | 0.71 | 94.24 | 0.07 | 0.3 | 8628 | 3243.9 | 4277.29 | 5573.7 | 3243.9 | 4277.29 | 5573.7 | 5573.7
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773166 | 13.8 | 1.029 | 3547.333 | 3227.931 | 4000.181 | 3662.667 | 3794.414 | 3026.753 | 3472.451 | 4288.232 | 4742.614 | 4932.181 | 4841.182 | 5080.52 | 597108 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039006 | 13.8 | 58.07 | 41.93 | 93291.908 | 93.2919 | 0.55 | 5.32 | 0.06 | 0.86 | 92.97 | 0 | 0.27 | 6295 | 3853.63 | 4911.31 | 6455 | 3853.63 | 4911.31 | 6455 | 6455
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773170 | 13.8 | 1.029 | 2014.375 | 1922.903 | 2283.083 | 1906.167 | 1981.991 | 1451.226 | 1720.651 | 2310.908 | 2472.914 | 2688.792 | 2591.097 | 2653.558 | 597108 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039007 | 13.8 | 100 | 0 | 17666.455 | 17.6665 | 1.87 | 44.07 | 0.14 | 1.2 | 51.64 | 0.13 | 0.95 | 1493 | 2128.18 | 2831.82 | 3454.84 | 2128.18 | 2831.82 | 3454.84 | 3454.84
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773174 | 13.8 | 1.029 | 2755.181 | 2573.361 | 3024.486 | 2675.389 | 2684.275 | 1997.682 | 2289.606 | 3109.844 | 3443.736 | 3758.389 | 3577.349 | 3530.088 | 597108 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039008 | 13.8 | 100 | 0 | 40913.819 | 40.9138 | 0.48 | 16.83 | 0.02 | 0.83 | 81.36 | 0.02 | 0.4 | 4565 | 2833.3 | 3645.27 | 4769.86 | 2833.3 | 3645.27 | 4769.86 | 4769.86
| SE RONDONOPOLIS II CENTRO 138 KV | 773178 | 13.8 | 1.029 | 2410.083 | 2448.056 | 2829.486 | 2500.639 | 2653.521 | 2237.888 | 2590.806 | 3118.778 | 3212.088 | 3683.306 | 3367.558 | 3287.664 | 597108 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 039009 | 13.8 | 22.48 | 77.52 | 249337.39 | 249.3374 | 0.43 | 3.22 | 7.39 | 0.57 | 88.1 | 0.07 | 0.24 | 6051 | 2640.2 | 3418.17 | 4490.14 | 2640.2 | 3418.17 | 4490.14 | 4490.14
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 5381452 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872.859 | 873.099 | 872.859 | 872.859 | 873.099 | 872.859 | 118.234 | 118.23 | 5998857 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 278017 | 34.5 | 0 | 100 | 22035.451 | 22.0355 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314.64 | 417.66 | 556.89 |  |  |  | 556.89
| SE PRIMAVERA RURAL 138 KV | 5290898 | 34.5 | 1.029 | 409.111 | 489.639 | 330.583 | 411.819 | 635.674 | 471.324 | 1195.682 | 4029.588 | 4427.879 | 4007.556 | 1053.693 | 2103.189 | 5998857 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 278016 | 34.5 | 0 | 100 | 115419.89 | 115.4199 | 53.63 | 1.45 | 36.24 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 69 | 778.34 | 1006.13 | 1404.94 | 778.34 | 1006.13 | 1404.94 | 1404.94
| SE DARDANELOS 34,5 KV | 768721 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6080487 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 272011 | 34.5 | 3.33 | 96.67 | 3902046.941 | 3902.0469 | 0.35 | 4.16 | 29.46 | 0.7 | 64.29 | 0 | 1.09 | 15063 | 3218.11 | 3937.07 | 4985.76 | 3218.11 | 3937.07 | 4985.76 | 6203.34
| SE COLIDER 138 KV | 773127 | 34.5 | 1.029 | 3767.667 | 3786.792 | 3974.528 | 3784.847 | 3506.512 | 3792.365 | 4037.254 | 4380.312 | 4078.496 | 4269.986 | 4128.151 | 3727.333 | 6080490 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 038011 | 34.5 | 4.19 | 95.81 | 756961.921 | 756.9619 | 0.76 | 5.57 | 24.79 | 0.28 | 66.94 | 0 | 1.6 | 2488 | 3495.22 | 4270.17 | 5504.28 | 3495.22 | 4270.17 | 5504.28 | 5504.28
| SE COLIDER 138 KV | 773138 | 34.5 | 1.029 | 1204.333 | 1219.222 | 1231.417 | 1236.5 | 1435.172 | 1331.472 | 1323.154 | 1421.547 | 1414.938 | 1474.5 | 1381.725 | 1305.89 | 6080490 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 038012 | 34.5 | 18.55 | 81.45 | 230372.86 | 230.3729 | 0.68 | 6.03 | 6.83 | 0.48 | 83.45 | 0.32 | 2.21 | 2475 | 1238.04 | 1493.72 | 1842.33 | 1238.04 | 1493.72 | 1842.33 | 1842.33
| SE COLIDER 138 KV | 773142 | 34.5 | 1.029 | 3300.236 | 3406.528 | 3930.5 | 3495.819 | 4034.117 | 3762.451 | 4001.164 | 4587.914 | 4634.149 | 4739.375 | 4480.831 | 4239.201 | 6080490 | 138 | 34.5 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 038013 | 34.5 | 2.85 | 97.15 | 2367666.089 | 2367.6661 | 0.39 | 3.85 | 39.03 | 0.22 | 55.51 | 0.01 | 0.99 | 7525 | 3674.33 | 4578.04 | 5974.52 | 3674.33 | 4578.04 | 5974.52 | 5974.52
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815973 | 13.8 | 1.029 | 1507.736 | 1948.375 | 1966.208 | 1692.708 | 2182.281 | 1895.568 | 1994.469 | 2129.916 | 1978.661 | 2222.097 | 2294.835 | 1949.493 | 6179086 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124001 | 13.8 | 19.09 | 80.91 | 154997.657 | 154.9977 | 1.03 | 10.15 | 25.72 | 0.91 | 61.05 | 0.17 | 0.92 | 4655 | 1946.05 | 2415.6 | 3059.82 | 1946.05 | 2415.6 | 3059.82 | 3059.82
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815893 | 13.8 | 1.029 | 1479.125 | 1706.792 | 1769.569 | 1619.403 | 1679.053 | 1680.656 | 1646.924 | 1639.428 | 1608.797 | 1702.361 | 1676.221 | 1571.256 | 6179086 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124002 | 13.8 | 99.17 | 0.83 | 40645.931 | 40.6459 | 0.31 | 7.04 | 0.22 | 1.58 | 90.14 | 0.07 | 0.57 | 2872 | 1423.69 | 1760.2 | 2234.99 | 1423.69 | 1760.2 | 2234.99 | 2234.99
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815897 | 13.8 | 1.029 | 1308.278 | 1276.917 | 1428.403 | 1373.764 | 1474.697 | 1206.802 | 1332.015 | 1670.447 | 1695.194 | 1777.25 | 1733.517 | 1612.212 | 6179086 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124003 | 13.8 | 99.32 | 0.68 | 65279.419 | 65.2794 | 0.28 | 7.44 | 0.14 | 1.66 | 89.69 | 0.15 | 0.67 | 5389 | 1435.37 | 1824.86 | 2311.39 | 1506.75 | 1914.67 | 2425.13 | 3014.53
| SE CAMPO NOVO DO PARECIS 138 KV | 815901 | 13.8 | 1.029 | 1005.583 | 986.417 | 1107.125 | 1087.819 | 1150.493 | 981.392 | 1071.424 | 1304.167 | 1311.792 | 1397.681 | 1372.574 | 1338.712 | 6179086 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 124004 | 13.8 | 54.23 | 45.77 | 123932.931 | 123.9329 | 0.09 | 2.07 | 0.27 | 0.62 | 96.61 | 0.03 | 0.3 | 7709 | 1050.49 | 1374.79 | 1830.12 | 1072.42 | 1403.36 | 1868.23 | 2227.62
| SE CANGAS 138 KV | 781737 | 13.8 | 1.029 | 677.264 | 672.292 | 1173.444 | 466.486 | 2926.825 | 2886.149 | 3117.532 | 3013.194 | 3075.86 | 3163.667 | 2921.314 | 1843.392 | 6183367 | 138 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 217001 | 13.8 | 0 | 100 | 433977.747 | 433.9777 | 1.05 | 1.35 | 41.43 | 0 | 55.73 | 0 | 0.45 | 671 | 2368.24 | 3008.31 | 3895.14 | 2368.24 | 3008.31 | 3895.14 | 3895.14
| SE CANGAS 138 KV | 781741 | 13.8 | 1.029 | 1513.236 | 1828.292 | 2295.611 | 1947.556 | 2205.485 | 2190.168 | 2223.515 | 2349.765 | 2132.081 | 2252.069 | 1993.435 | 1718.846 | 6183367 | 138 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 217002 | 13.8 | 0 | 100 | 426065.31 | 426.0653 | 0.75 | 2.91 | 21.27 | 0.25 | 73.77 | 0.05 | 0.97 | 1860 | 1786.14 | 2112.18 | 2657.95 | 1786.14 | 2112.18 | 2657.95 | 2657.95
| SE CANGAS 138 KV | 5501734 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6 | 206.451 | 207.377 | 210.294 | 210.576 | 212.553 | 408.214 | 413.507 | 6183367 | 138 | 13.8 | 15 | delta/estrela aterrado | 217011 | 34.5 | 0.26 | 99.74 | 146293.98 | 146.294 | 4.77 | 0 | 74.6 | 0 | 20.63 | 0 | 0 | 63 | 243.3 | 355.52 | 544.29 | 243.3 | 355.52 | 544.29 | 544.29
| TGA ITAMARATI USINAS 13,8 KV | 5470886 | 13.8 | 1.029 | 45.667 | 42.194 | 45.667 | 44.514 | 221.468 | 220.148 | 221.468 | 221.468 | 220.148 | 221.468 | 44.488 | 45.282 | 639848 | 69 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 072001 | 13.8 | 0 | 100 | 173171.163 | 173.1712 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118.39 | 157.15 | 209.54 |  |  |  | 209.54
| SE NOVA OLIMPIA 69 KV | 1438589 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639848 | 69 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 078001 | 13.8 | 11.82 | 88.18 | 11936.487 | 11.9365 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE NOVA OLIMPIA 69 KV | 1438593 | 13.8 | 1.029 | 4700.583 | 4510.431 | 5119.806 | 4907.917 | 5017.328 | 4116.561 | 4570.422 | 5848.025 | 6064.143 | 3341 | 3164.629 | 2972.451 | 639848 | 69 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 078002 | 13.8 | 33.98 | 66.02 | 282777.875 | 282.7779 | 0.18 | 4.89 | 4.35 | 0.46 | 89.2 | 0.23 | 0.72 | 7362 | 2620.35 | 3312.49 | 4219.56 | 2620.35 | 3312.49 | 4219.56 | 4219.56
| SE NOVA OLIMPIA 69 KV | 1438597 | 13.8 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 639848 | 69 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 078003 | 13.8 | 11.73 | 88.27 | 11914.697 | 11.9147 | [8 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| SE IPIRANGA DO NORTE 138 KV | 48403 | 34.5 | 1.029 | 704.847 | 1393.056 | 937.222 | 1409.736 | 928.683 | 3267.971 | 2273.518 | 2007.888 | 988.328 | 269.988 | 329.806 | 414.643 | 648720 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 276012 | 34.5 | 0.02 | 99.98 | 461130.801 | 461.1308 | 22.04 | 0 | 59.05 | 0 | 18.11 | 0 | 0.79 | 127 | 239.22 | 320.85 | 439.75 | 239.22 | 320.85 | 439.75 | 439.75
| SE IPIRANGA DO NORTE 138 KV | 777269 | 34.5 | 1.029 | 2860.417 | 3729.778 | 2953.097 | 3136.347 | 3734.419 | 4249.4 | 6233.99 | 5214.629 | 4218.421 | 3867.194 | 3329.065 | 3370.988 | 648720 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 276014 | 34.5 | 4.46 | 95.54 | 1498790.168 | 1498.7902 | 1.12 | 5.49 | 33.41 | 0.42 | 58.44 | 0 | 1.1 | 4193 | 2747.63 | 3411.04 | 4438.81 | 2747.63 | 3411.04 | 4438.81 | 4438.81
| SE IPIRANGA DO NORTE 138 KV | 777273 | 34.5 | 1.029 | 1039.625 | 1045.375 | 457.042 | 2557.792 | 763.655 | 757.716 | 1866.196 | 3667.528 | 3089.182 | 2454.944 | 2313.46 | 1284.462 | 648720 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 276013 | 34.5 | 1.27 | 98.73 | 314146.736 | 314.1467 | 9.58 | 3.34 | 48.32 | 0 | 38.75 | 0 | 0 | 240 | 1529.99 | 2198.3 | 3084.66 | 1529.99 | 2198.3 | 3084.66 | 3084.66
| SE IPIRANGA DO NORTE 138 KV | 777278 | 34.5 | 1.029 | 2024.444 | 2690.722 | 1813.153 | 676.222 | 559.085 | 2016.317 | 2781.397 | 3200.876 | 2324.107 | 1574.181 | 921.861 | 1017.022 | 648720 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 276011 | 34.5 | 13.81 | 86.19 | 361770.422 | 361.7704 | 2.23 | 5.22 | 11.09 | 0.9 | 79.23 | 0.06 | 1.24 | 3304 | 778.06 | 968.54 | 1229.17 | 902.81 | 1123.37 | 1425.65 | 1773.05
| SE PARANAITA 138 KV | 785889 | 34.5 | 1.029 | 703.847 | 621.403 | 709.708 | 672.75 | 691.803 | 677.807 | 702.642 | 687.771 | 652.356 | 698.636 | 662.438 | 682.921 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 054011 | 34.5 | 0.04 | 99.96 | 260948.623 | 260.9486 | 4.62 | 0 | 60 | 0 | 35.39 | 0 | 0 | 65 | 496.39 | 605.27 | 883.26 | 496.39 | 605.27 | 883.26 | 883.26
| SE PARANAITA 138 KV | 785893 | 34.5 | 1.029 | 205.153 | 198.181 | 218.944 | 223.736 | 255.971 | 240.465 | 253.657 | 272.519 | 258.008 | 291.869 | 262.446 | 312.867 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 054012 | 34.5 | 0.03 | 99.97 | 340371.132 | 340.3711 | 0 | 0.46 | 70.18 | 0 | 28.9 | 0 | 0.46 | 218 | 176.02 | 228.03 | 349.93 | 176.02 | 228.03 | 349.93 | 349.93
| SE PARANAITA 138 KV | 785897 | 34.5 | 1.029 | 697.333 | 635.889 | 675.125 | 627.958 | 679.662 | 644.158 | 635.298 | 727.327 | 792.603 | 799.728 | 936.712 | 898.835 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 054013 | 34.5 | 0.02 | 99.98 | 648221.188 | 648.2212 | 0.08 | 1.29 | 81.78 | 0.08 | 16.03 | 0 | 0.75 | 1329 | 700.67 | 873.55 | 1248.97 | 700.67 | 873.55 | 1248.97 | 1248.97
| SE PARANAITA 138 KV | 785881 | 13.8 | 1.029 | 145.875 | 134.208 | 137.347 | 136.25 | 149.654 | 139.732 | 141.118 | 157.75 | 152.908 | 173.397 | 157.522 | 156.886 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 054001 | 13.8 | 0.05 | 99.95 | 167499.771 | 167.4998 | 0.4 | 1.79 | 64.41 | 1 | 30.42 | 0.6 | 1.4 | 503 | 126.02 | 156.01 | 210.03 | 126.02 | 156.01 | 210.03 | 210.03
| SE PARANAITA 138 KV | 785885 | 13.8 | 1.029 | 1441.583 | 1384 | 1501.972 | 1527.083 | 1752.633 | 1546.001 | 1611.307 | 1855.426 | 1779.971 | 1964.292 | 1773.707 | 1713.331 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 054002 | 13.8 | 28.29 | 71.71 | 183017.964 | 183.018 | 0.49 | 7.41 | 10.51 | 0.6 | 78.82 | 0.33 | 1.84 | 3924 | 1480.47 | 1817.9 | 2364.98 | 1480.47 | 1817.9 | 2364.98 | 2364.98
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 764540 | 13.8 | 1.029 | 1873 | 1873.611 | 2090.389 | 1981.403 | 2213.51 | 1933.865 | 1982.085 | 2785.001 | 2736.06 | 2964.597 | 2755.579 | 475.086 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019001 | 13.8 | 17.51 | 82.49 | 367226.719 | 367.2267 | 0.38 | 4.13 | 11.66 | 0.4 | 83.02 | 0 | 0.39 | 4488 | 2226.54 | 2820.34 | 3674.16 | 2226.54 | 2820.34 | 3674.16 | 3674.16
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 764544 | 13.8 | 1.029 | 2162.222 | 2084.069 | 2276.736 | 2327.194 | 2659.238 | 2364.508 | 2404.889 | 2908.731 | 2841.708 | 3046.042 | 2824.651 | 1194.372 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019002 | 13.8 | 78 | 22 | 47752.148 | 47.7521 | 0.53 | 14.75 | 4.46 | 0.44 | 79.02 | 0 | 0.77 | 2992 | 2308.71 | 2954.67 | 3766.25 | 2308.71 | 2954.67 | 3766.25 | 3766.25
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 764549 | 13.8 | 1.029 | 2080.583 | 2107.097 | 2291.361 | 2330.333 | 2684.039 | 2354.236 | 2279.504 | 2801.189 | 2682.333 | 2828.542 | 2667.186 | 2454.733 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019003 | 13.8 | 93.73 | 6.27 | 82083.994 | 82.084 | 0.49 | 8.83 | 0.29 | 0.53 | 89.24 | 0 | 0.59 | 4825 | 2194.24 | 2793.25 | 3556.3 | 2194.24 | 2793.25 | 3556.3 | 3556.3
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 764553 | 13.8 | 1.029 | 2246.819 | 2127.375 | 2333.139 | 2346.236 | 2585.692 | 2269.1 | 2337.328 | 2676.778 | 2640.139 | 2799.444 | 2613.411 | 1252.424 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019004 | 13.8 | 91.12 | 8.88 | 107572.063 | 107.5721 | 0.21 | 5.22 | 0.27 | 0.27 | 93.59 | 0 | 0.49 | 6253 | 2101.21 | 2717.4 | 3484.6 | 2101.21 | 2717.4 | 3484.6 | 3484.6
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 764557 | 13.8 | 1.029 | 738.194 | 721.417 | 816.722 | 711.792 | 751.243 | 813.669 | 779.961 | 944.321 | 819.229 | 854.222 | 886.451 | 767.808 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019006 | 13.8 | 0 | 100 | 704642.107 | 704.6421 | 1.56 | 1.17 | 86.2 | 0.13 | 10.4 | 0 | 0.52 | 769 | 706.81 | 879.46 | 1181.95 | 706.81 | 879.46 | 1181.95 | 1181.95
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 772932 | 34.5 | 1.029 | 145.056 | 210.236 | 139.639 | 66.972 | 99.793 | 121.812 | 134.762 | 100.058 | 87.651 | 166.689 | 697.35 | 686.485 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019011 | 34.5 | 0 | 100 | 83647.027 | 83.647 | 2.02 | 2.02 | 84.84 | 0 | 11.11 | 0 | 0 | 99 | 534.64 | 668.15 | 929.81 | 534.64 | 668.15 | 929.81 | 929.81
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 772936 | 34.5 | 1.029 | 2856.403 | 3334.069 | 3071.056 | 2846.333 | 3072.405 | 2042.442 | 1893.998 | 2092.519 | 2962.081 | 3038.306 | 2973.66 | 2893.876 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019012 | 34.5 | 3.15 | 96.85 | 1493927.154 | 1493.9272 | 0.39 | 10.14 | 39.03 | 0.2 | 49.25 | 0 | 0.98 | 6243 | 2422.58 | 3022.31 | 3964.93 | 2422.58 | 3022.31 | 3964.93 | 3964.93
| SE NOVA MONTE VERDE 138 KV | 781585 | 13.8 | 1.029 | 1390.222 | 1318.833 | 1441.472 | 1397.694 | 1575.261 | 1400.582 | 1462.515 | 1660.594 | 1594.465 | 1704.111 | 1609.228 | 1582.294 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 238002 | 13.8 | 8.6 | 91.4 | 513968.001 | 513.968 | 0.48 | 14.16 | 20.48 | 0.52 | 63.31 | 0 | 1.03 | 4427 | 1358.21 | 1674.98 | 2145.67 | 1358.21 | 1674.98 | 2145.67 | 2145.67
| SE NOVA MONTE VERDE 138 KV | 781589 | 13.8 | 1.029 | 94.944 | 81.556 | 81.736 | 93.097 | 100.003 | 92.389 | 85.669 | 101.8 | 166.558 | 241.35 | 688.018 | 862.924 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 238001 | 13.8 | 2.31 | 97.69 | 65815.583 | 65.8156 | 0 | 4.02 | 67.33 | 0 | 28.67 | 0 | 0 | 150 | 460.52 | 600.17 | 917.37 | 460.52 | 600.17 | 917.37 | 917.37
| SE JURUENA 138 KV | 777353 | 34.5 | 1.029 | 1374.819 | 1262.819 | 1471.042 | 1364.611 | 1493.279 | 1364.5 | 1401.651 | 1597.764 | 1532.818 | 1642.292 | 1610.967 | 1535.525 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 264011 | 34.5 | 5.09 | 94.91 | 1043689.833 | 1043.6898 | 0.17 | 3.81 | 39.99 | 0.54 | 54.12 | 0 | 1.35 | 4459 | 1359.67 | 1676.19 | 2147.99 | 1359.67 | 1676.19 | 2147.99 | 2147.99
| SE JURUENA 138 KV | 777357 | 13.8 | 1.029 | 1656.236 | 1566.611 | 1705.583 | 1666.611 | 1805.16 | 1571.551 | 1651.619 | 1974.056 | 1883.849 | 2063.444 | 1986.302 | 1910.124 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 264002 | 13.8 | 6.48 | 93.52 | 682518.516 | 682.5185 | 0.35 | 4.54 | 20.2 | 0.61 | 73.47 | 0 | 0.84 | 4194 | 1631.44 | 2073.4 | 2648.44 | 1631.44 | 2073.4 | 2648.44 | 2648.44
| SE JURUENA 138 KV | 777361 | 13.8 | 1.029 | 1362.681 | 1348.111 | 1450.167 | 1340.097 | 1463.958 | 1356.899 | 1510.342 | 1551.228 | 1565.26 | 1697.653 | 1656.656 | 1698.278 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 264001 | 13.8 | 17.19 | 82.81 | 222502.183 | 222.5022 | 0.38 | 6.9 | 18.99 | 1.52 | 70.85 | 0 | 1.31 | 1821 | 1449.04 | 1749.66 | 2208.9 | 1449.04 | 1749.66 | 2208.9 | 2208.9
| SE NOVA MONTE VERDE 138 KV | 781573 | 34.5 | 1.029 | 3175.097 | 3056.417 | 3375.028 | 3139.306 | 3297.722 | 2988.099 | 2393.896 | 3192.025 | 3457.689 | 3881.583 | 3712.724 | 3518.058 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 238013 | 34.5 | 2.1 | 97.9 | 2419173.673 | 2419.1737 | 0.32 | 4.68 | 44.92 | 0.71 | 48.47 | 0 | 0.91 | 7728 | 3113.78 | 3812.76 | 4950.37 | 3113.78 | 3812.76 | 4950.37 | 4950.37
| SE NOVA MONTE VERDE 138 KV | 781577 | 34.5 | 1.029 | 1922.375 | 1819.389 | 2102.681 | 2016.417 | 2212.578 | 1994.189 | 2000.003 | 2295.199 | 2233.44 | 2390.194 | 2233.361 | 2208.757 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 238012 | 34.5 | 3.06 | 96.94 | 1645491.24 | 1645.4912 | 0.27 | 5.03 | 28.4 | 0.64 | 64.53 | 0.02 | 1.07 | 4826 | 1864.14 | 2331.1 | 2977.86 | 1864.14 | 2331.1 | 2977.86 | 2977.86
| SE NOVA MONTE VERDE 138 KV | 781581 | 34.5 | 1.029 | 87.375 | 88.403 | 98.903 | 93.222 | 137.337 | 134.795 | 90.858 | 387.193 | 379.343 | 320.869 | 247.589 | 306.124 | 65056 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 238011 | 34.5 | 0.06 | 99.94 | 891903.754 | 891.9038 | 0.42 | 4.56 | 39.22 | 0.28 | 55.07 | 0 | 0.43 | 701 | 167.37 | 226.87 | 330.12 | 167.37 | 226.87 | 330.12 | 330.12
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 772920 | 13.8 | 1.029 | 1317.847 | 1131.069 | 1200.528 | 1034.611 | 1276.218 | 1321.411 | 1410.586 | 1545.528 | 1636.437 | 1921.833 | 1777.439 | 1746.314 | 65133 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019007 | 13.8 | 0 | 100 | 7409.099 | 7.4091 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4730.08 | 6278.78 | 8371.83 |  |  |  | 8371.83
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 772924 | 13.8 | 1.029 | 2830.417 | 2778.514 | 3065.792 | 3059.722 | 3486.181 | 3012.647 | 2960.275 | 3180.788 | 3164.21 | 3414.083 | 3197.403 | 3032.315 | 65133 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019008 | 13.8 | 78.48 | 21.52 | 104942.736 | 104.9427 | 0.44 | 10.69 | 2.29 | 0.38 | 85.75 | 0 | 0.47 | 5629 | 2592.06 | 3314.42 | 4263.26 | 2592.06 | 3314.42 | 4263.26 | 4263.26
| SE ALTA FLORESTA 138 KV | 772928 | 13.8 | 1.029 | 1353.694 | 1336.653 | 1421.931 | 1405.097 | 1499.721 | 1378.575 | 1443.212 | 1633.01 | 1585.643 | 1717.236 | 1663.958 | 1643.829 | 65133 | 138 | 13.8 | 25 | estrela aterrado / estrela aterrado | 019009 | 13.8 | 5.12 | 94.88 | 704053.561 | 704.0536 | 0.67 | 2.2 | 26.23 | 0.1 | 70.57 | 0 | 0.25 | 6213 | 1293.47 | 1639.44 | 2218.64 | 1293.47 | 1639.44 | 2218.64 | 2218.64
| SE SOZINHO 138 KV | 5470872 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661333 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 171014 | 34.5 | 0 | 100 | 37717.043 | 37.717 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE SOZINHO 138 KV | 820202 | 34.5 | 1.029 | 695.139 | 1460.986 | 2228.792 | 1425.625 | 1341.814 | 727.871 | 2228.206 | 3053.112 | 3097.588 | 3348.25 | 2767.862 | 1555.861 | 661333 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 171011 | 34.5 | 0 | 100 | 1014949.261 | 1014.9493 | 2.26 | 5.11 | 18.64 | 0.35 | 71.97 | 0 | 1.64 | 1937 | 2439.44 | 2900.18 | 3690.53 | 2439.44 | 2900.18 | 3690.53 | 3690.53
| SE SOZINHO 138 KV | 820206 | 34.5 | 1.029 | 259.597 | 580.806 | 588.306 | 349.569 | 341.738 | 340.526 | 498.722 | 374.307 | 408.319 | 450.39 | 561.59 | 568.626 | 661333 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 171012 | 34.5 | 0 | 100 | 163643.633 | 163.6436 | 5.09 | 2.04 | 64.48 | 0 | 28.45 | 0 | 0 | 197 | 402.1 | 548.92 | 748.8 | 402.1 | 548.92 | 748.8 | 748.8
| SE SOZINHO 138 KV | 820210 | 34.5 | 1.029 | 12.681 | 11.458 | 12.681 | 12.278 | 11.189 | 10.828 | 11.189 | 11.189 | 10.828 | 11.189 | 9.745 | 10.07 | 661333 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 171013 | 34.5 | 0 | 100 | 30.247 | 0.030247 | [8 empty] | 25.93 | 34.43 | 45.9 |  |  |  | 45.9
| SE SOZINHO 138 KV | 70357260 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661333 | 138 | 34.5 | 25 | delta/estrela aterrado | 171015 | 34.5 | 0 | 100 | 11.003 | 0.011003 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE POCONE 138 KV | 803078 | 13.8 | 1.029 | 1680.806 | 1215.25 | 1178.569 | 729.681 | 716.104 | 639.515 | 665.324 | 803.461 | 636.532 | 613.899 | 823.514 | 497.894 | 674680 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 070001 | 13.8 | 0.31 | 99.69 | 901896.328 | 901.8963 | 0.29 | 1.2 | 44.42 | 0.12 | 53.3 | 0 | 0.69 | 1754 | 682.98 | 859.83 | 1098.03 | 682.98 | 859.83 | 1098.03 | 1098.03
| SE POCONE 138 KV | 803082 | 13.8 | 1.029 | 4071.028 | 3945.083 | 4470.458 | 4155.875 | 4539.931 | 4057.35 | 4443.876 | 5055.957 | 5126.399 | 5707.5 | 5232.288 | 4357.382 | 674680 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 070002 | 13.8 | 93.66 | 6.34 | 81060.233 | 81.0602 | 0.28 | 6.48 | 0.33 | 0.68 | 91.68 | 0.04 | 0.52 | 4815 | 4318.44 | 5455.17 | 6976.48 | 4318.44 | 5455.17 | 6976.48 | 6976.48
| SE POCONE 138 KV | 803086 | 13.8 | 1.029 | 914.722 | 957.583 | 944.236 | 925.583 | 951.335 | 602.892 | 709.69 | 1069.45 | 1175.664 | 1264.824 | 1172.738 | 1113.886 | 674680 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 070003 | 13.8 | 78.65 | 21.35 | 75216.356 | 75.2164 | 0.61 | 2.71 | 30.66 | 0.52 | 65.25 | 0 | 0.27 | 6084 | 917.88 | 1193.2 | 1563.67 | 917.88 | 1193.2 | 1563.67 | 1563.67
| SE POCONE 138 KV | 803094 | 13.8 | 1.029 | 3594.681 | 3380.236 | 3470.181 | 3273.736 | 3063.898 | 2826.908 | 3024.39 | 3395.249 | 3479.058 | 3515.778 | 2819.156 | 2407.077 | 674680 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 070005 | 13.8 | 5.45 | 94.55 | 618450.692 | 618.4507 | 0.83 | 3.55 | 13.44 | 0.44 | 80.83 | 0.16 | 0.79 | 2545 | 2262.87 | 2863.28 | 3758.93 | 2262.87 | 2863.28 | 3758.93 | 3758.93
| SE POCONE 138 KV | 803110 | 13.8 | 1.029 | 1793.944 | 2178.597 | 3059.25 | 1280.944 | 3117.186 | 2990.229 | 3617.91 | 4420.732 | 648.899 | 659.195 | 2002.794 | 2537.238 | 674680 | 138 | 13.8 | 30 | delta/estrela aterrado | 070004 | 13.8 | 0.76 | 99.24 | 890923.713 | 890.9237 | 1.14 | 2.94 | 61.59 | 0 | 34.1 | 0 | 0.23 | 440 | 1575.55 | 2002.18 | 2670.43 | 1575.55 | 2002.18 | 2670.43 | 2670.43
| SE BARRA DO BUGRES 69 KV | 811607 | 13.8 | 1.029 | 4226.472 | 3453.097 | 3895.819 | 4019.208 | 4471.256 | 3791.044 | 4057.517 | 4932.875 | 4970.722 | 5380.167 | 5224.565 | 4637.286 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 077001 | 13.8 | 71.77 | 28.23 | 84748.23 | 84.7482 | 0.45 | 8.7 | 5.17 | 1.01 | 83.47 | 0.05 | 1.13 | 4196 | 4360.83 | 5430.07 | 6966.18 | 4360.83 | 5430.07 | 6966.18 | 6966.18
| SE BARRA DO BUGRES 69 KV | 811611 | 13.8 | 1.029 | 891.194 | 838.111 | 890.014 | 873.347 | 852.968 | 710.426 | 748.071 | 983.251 | 1060.039 | 1112.367 | 1060.357 | 1019.689 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 077002 | 13.8 | 3.1 | 96.9 | 871058.375 | 871.0584 | 0.08 | 4.23 | 46.33 | 0.44 | 46.58 | 0 | 2.36 | 2338 | 950.09 | 1133.32 | 1413.83 | 950.09 | 1133.32 | 1413.83 | 1413.83
| SE BARRA DO BUGRES 69 KV | 811616 | 13.8 | 1.029 | 617.903 | 672.681 | 897.639 | 430.833 | 912.822 | 910.13 | 907.008 | 920.881 | 929.771 | 931.646 | 348.342 | 714.449 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 077003 | 13.8 | 4.55 | 95.45 | 162353.764 | 162.3538 | 11.63 | 20.93 | 41.86 | 2.32 | 22.1 | 0 | 1.16 | 86 | 275.43 | 356.12 | 464.46 | 275.43 | 356.12 | 464.46 | 464.46
| SE BARRA DO BUGRES 69 KV | 811620 | 13.8 | 1.029 | 2558.319 | 2508.778 | 2795.889 | 2781.111 | 2793.907 | 2267.947 | 2512.599 | 3172.599 | 3391.839 | 3804.528 | 3527.822 | 3287.244 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 077004 | 13.8 | 77.44 | 22.56 | 131639.415 | 131.6394 | 0.27 | 3.23 | 1.24 | 0.95 | 93.79 | 0 | 0.53 | 10024 | 2798.78 | 3624.84 | 4703.83 | 2798.78 | 3624.84 | 4703.83 | 4703.83
| SE BARRA DO BUGRES 69 KV | 846045 | 34.5 | 1.029 | 1097.986 | 1033.847 | 1985.611 | 2580.875 | 2702.203 | 2722.586 | 2758.884 | 3112.817 | 2954.644 | 2452.292 | 1799.836 | 1471.356 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 077012 | 34.5 | 0.31 | 99.69 | 845673.946 | 845.6739 | 0.36 | 3.8 | 39.92 | 0.2 | 53.84 | 0 | 1.83 | 1864 | 1523.88 | 1866.71 | 2399.81 | 1523.88 | 1866.71 | 2399.81 | 2399.81
| SE BARRA DO BUGRES 69 KV | 811628 | 34.5 | 1.029 | 782.167 | 697.375 | 773.069 | 746.042 | 775.476 | 729.151 | 757.066 | 756.807 | 752.481 | 777.388 | 736.006 | 743.008 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 077011 | 34.5 | 0.21 | 99.79 | 665696.784 | 665.6968 | 0.36 | 1.68 | 73.38 | 0.24 | 23.72 | 0 | 0.6 | 827 | 580.96 | 736.21 | 981.35 | 580.96 | 736.21 | 981.35 | 981.35
| SE DENISE 138 KV | 1430242 | 13.8 | 1.029 | 1269.514 | 1209.236 | 1323.736 | 1465.153 | 1707.542 | 896.312 | 977.45 | 1457.362 | 1576.639 | 1592.736 | 1369.019 | 1321.584 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 027001 | 13.8 | 17.01 | 82.99 | 304714.664 | 304.7147 | 0.47 | 4.69 | 5.25 | 0.36 | 88.05 | 0.11 | 1.09 | 3502 | 1118.96 | 1400.93 | 1825.38 | 1118.96 | 1400.93 | 1825.38 | 1825.38
| SE DENISE 138 KV | 1430246 | 13.8 | 1.029 | 424.833 | 207.819 | 228.028 | 217.056 | 612.794 | 607.572 | 597.832 | 633.616 | 658.569 | 661.574 | 868.413 | 492.91 | 71272207 | 138 | 69 | 30 | delta/estrela aterrado | 027002 | 13.8 | 0.14 | 99.86 | 98380.531 | 98.3805 | 0.3 | 4.47 | 7.56 | 0.15 | 85.92 | 0 | 1.54 | 646 | 721.37 | 904.89 | 1157.9 | 721.37 | 904.89 | 1157.9 | 1157.9
| PCH TUCUNARE 34,5 KV | 2014404 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713316 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 140001 | 34.5 | 0 | 100 | 18361.828 | 18.3618 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| PCH SANTA LUCIA I 34,5 KV | 2015060 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 713316 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 139010 | 34.5 | 14.46 | 85.54 | 26105.436 | 26.1054 | [8 empty] | 0 | 0.01 | 0.01 |  |  |  | 0.01
| PCH SANTA LUCIA I 34,5 KV | 4251094 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.308 | 116.28 | 145.259 | 171.278 | 160.068 | 171.714 | 522.969 | 429.735 | 713316 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 139011 | 34.5 | 10.34 | 89.66 | 106051.849 | 106.0518 | 3.63 | 1.81 | 22.42 | 0.91 | 70 | 0 | 1.21 | 330 | 430.93 | 536.1 | 697.3 | 430.93 | 536.1 | 697.3 | 697.3
| PCH SANTA LUCIA I 34,5 KV | 4251095 | 34.5 | 1.029 | 3443.458 | 3462.958 | 3498.403 | 3475.486 | 588.965 | 586.504 | 786.599 | 908.976 | 812.887 | 875.19 | 702.513 | 576.217 | 713316 | 138 | 34.5 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 139012 | 34.5 | 0 | 100 | 681113.68 | 681.1137 | 16.5 | 3.5 | 68 | 0 | 7 | 0 | 5 | 200 | 553.59 | 697.6 | 936.7 | 553.59 | 697.6 | 936.7 | 936.7
| SE CACERES 138 KV | 2013981 | 13.8 | 1.029 | 3211.75 | 2997.944 | 3391.792 | 3153.597 | 3104.404 | 2417.371 | 2714.983 | 3440.061 | 3730.764 | 3842.167 | 3680.743 | 3335.565 | 73257 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 037003 | 13.8 | 89.8 | 10.2 | 143491.79 | 143.4918 | 0.19 | 5.8 | 1.25 | 1.28 | 91.06 | 0 | 0.41 | 7445 | 2969.17 | 3809.21 | 4907.73 | 2969.17 | 3809.21 | 4907.73 | 4907.73
| SE CACERES 138 KV | 773064 | 13.8 | 1.029 | 2504.625 | 2406.778 | 2697.472 | 2489.472 | 2409.31 | 1900.167 | 2131.333 | 2750.008 | 3118.217 | 3437.25 | 3350.965 | 3175.383 | 73257 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 037001 | 13.8 | 84.06 | 15.94 | 66645.282 | 66.6453 | 0.6 | 12.66 | 3.98 | 1.5 | 80.07 | 0.15 | 1.05 | 3420 | 2796.98 | 3487.66 | 4468.02 | 2796.98 | 3487.66 | 4468.02 | 4468.02
| SE CACERES 138 KV | 773068 | 13.8 | 1.029 | 1917.708 | 1893.306 | 2179.347 | 2061.611 | 2057.731 | 1522.921 | 1698.725 | 2448.954 | 2997.847 | 3624.556 | 3531.275 | 3278.824 | 73257 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 037002 | 13.8 | 100 | 0 | 61420.554 | 61.4206 | 0.4 | 7.88 | 0.08 | 1.21 | 89.5 | 0.02 | 0.88 | 4469 | 2900.39 | 3646.53 | 4708.43 | 2900.39 | 3646.53 | 4708.43 | 4708.43
| SE CACERES 138 KV | 773076 | 13.8 | 1.029 | 1621.472 | 1508.403 | 1702.181 | 1537.569 | 1506.935 | 1208.879 | 1333.862 | 1726.811 | 1897.004 | 2035.889 | 1980.489 | 1923.172 | 73257 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 037004 | 13.8 | 100 | 0 | 30046.51 | 30.0465 | 2.61 | 17.98 | 0.63 | 0.84 | 75.55 | 0.11 | 2.38 | 1816 | 1697.96 | 2102.48 | 2640.69 | 1697.96 | 2102.48 | 2640.69 | 2640.69
| SE CACERES 138 KV | 773080 | 13.8 | 1.029 | 2065.403 | 1992.889 | 2248.167 | 2083.958 | 2037.018 | 1564.429 | 1663.385 | 2325.657 | 2680.385 | 3029.514 | 2952.957 | 2670.611 | 73257 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 037005 | 13.8 | 93.93 | 6.07 | 75711.548 | 75.7115 | 0.54 | 2.66 | 1.26 | 0.77 | 94.45 | 0 | 0.3 | 9179 | 2323.03 | 3008.78 | 3937.33 | 2323.03 | 3008.78 | 3937.33 | 3937.33
| SE CACERES 138 KV | 773084 | 13.8 | 1.029 | 2144.708 | 2014.028 | 2255.806 | 2108.861 | 2094.14 | 1755.489 | 1934.623 | 2323.253 | 2507.132 | 2724.208 | 2620.768 | 2419.702 | 73257 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 037006 | 13.8 | 34.11 | 65.89 | 246910.39 | 246.9104 | 0.3 | 2.67 | 1.06 | 1.08 | 94.59 | 0 | 0.31 | 4705 | 2054.71 | 2680.97 | 3494.41 | 2054.71 | 2680.97 | 3494.41 | 3494.41
| SE CACERES 138 KV | 4182356 | 34.5 | 1.029 | 1173.389 | 1896.153 | 1841.528 | 2128.861 | 3088.556 | 3280.806 | 3468.058 | 3596.817 | 3713.103 | 3422.958 | 2245.851 | 2093.617 | 73308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 037012 | 34.5 | 0.15 | 99.85 | 1353571.655 | 1353.5717 | 0.2 | 2.68 | 74.08 | 0.12 | 21.92 | 0.04 | 1 | 2510 | 1721.84 | 2184.25 | 2994.51 | 1721.84 | 2184.25 | 2994.51 | 2994.51
| SE CACERES 138 KV | 773096 | 34.5 | 1.029 | 2618.444 | 2047.972 | 2620.125 | 2585.944 | 2521.358 | 2058.794 | 2283.033 | 2878.453 | 3165.631 | 3257.806 | 3024.138 | 3051.326 | 73308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 037011 | 34.5 | 1.9 | 98.1 | 1891411.808 | 1891.4118 | 0.39 | 3.82 | 38.24 | 0.4 | 56.02 | 0.22 | 0.96 | 5575 | 2427.41 | 3067.15 | 4032.24 | 2427.41 | 3067.15 | 4032.24 | 4032.24
| SE CACERES 138 KV | 773088 | 13.8 | 1.029 | 1779.708 | 1684.069 | 1848.861 | 1758.972 | 1646.912 | 1344.24 | 1483.168 | 1900.969 | 2154.671 | 2393.181 | 2305.958 | 2137.256 | 73308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 037007 | 13.8 | 8.08 | 91.92 | 707186.583 | 707.1866 | 0.06 | 1.54 | 11.26 | 0.68 | 86.14 | 0 | 0.35 | 5238 | 1740.25 | 2288.86 | 3074.65 | 1740.25 | 2288.86 | 3074.65 | 3074.65
| SE CACERES 138 KV | 773092 | 13.8 | 1.029 | 2069.903 | 1969.389 | 2183.083 | 2044.653 | 1487.571 | 1080.793 | 1291.915 | 1663.653 | 2088.544 | 2183.861 | 2125.849 | 2020.131 | 73308 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 037008 | 13.8 | 56.7 | 43.3 | 190751.178 | 190.7512 | 0.13 | 3.49 | 3.96 | 1.1 | 90.98 | 0 | 0.32 | 5888 | 1661.02 | 2165.24 | 2834.5 | 1661.02 | 2165.24 | 2834.5 | 2834.5
| SE QUERENCIA DO NORTE 138 KV | 1442784 | 13.8 | 1.029 | 1712.417 | 2843.111 | 3179.444 | 3137.167 | 3221.112 | 3101.163 | 2863.109 | 3222.558 | 3463.311 | 3670.347 | 3455.906 | 3142.043 | 743453 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 221001 | 13.8 | 28.93 | 71.07 | 240039.024 | 240.039 | 1.1 | 6.28 | 3.11 | 0.73 | 87.8 | 0.11 | 0.84 | 5506 | 2893.79 | 3609.89 | 4607.94 | 2893.79 | 3609.89 | 4607.94 | 4607.94
| SE QUERENCIA DO NORTE 138 KV | 1442788 | 13.8 | 1.029 | 2553.736 | 2201.417 | 1939.625 | 2078.667 | 2239.511 | 1971.36 | 1971.919 | 2411.856 | 2568.407 | 2619.333 | 2508.704 | 2366.415 | 743453 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 221002 | 13.8 | 46.98 | 53.02 | 138448.346 | 138.4483 | 0.08 | 6.33 | 1.68 | 0.72 | 90.3 | 0.13 | 0.78 | 3898 | 2030.41 | 2582.82 | 3344.99 | 2030.41 | 2582.82 | 3344.99 | 3344.99
| SE QUERENCIA DO NORTE 138 KV | 1442792 | 13.8 | 1.029 | 1078.764 | 2389.375 | 2336.736 | 1594.097 | 1415.015 | 1646.704 | 1643.35 | 1400.435 | 1503.453 | 1543.75 | 1411.69 | 1230.464 | 743453 | 138 | 13.8 | 30 | estrela aterrado / estrela aterrado | 221003 | 13.8 | 20.24 | 79.76 | 93310.11 | 93.3101 | 1.55 | 11.74 | 3.22 | 0.82 | 82.18 | 0 | 0.45 | 1082 | 1208.42 | 1526.61 | 1882.28 | 1208.42 | 1526.61 | 1882.28 | 1882.28
| SE QUERENCIA DO NORTE 138 KV | 1442797 | 34.5 | 1.029 | 618.153 | 1193.292 | 1195.361 | 870.333 | 1081.278 | 1782.205 | 2140.736 | 1714.769 | 1717.692 | 1641.903 | 965.91 | 945.738 | 743565 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 221011 | 34.5 | 0.72 | 99.28 | 271043.33 | 271.0433 | 6.77 | 1.12 | 44.06 | 0 | 48 | 0 | 0 | 177 | 754.71 | 963.52 | 1287.9 | 754.71 | 963.52 | 1287.9 | 1287.9
| SE QUERENCIA DO NORTE 138 KV | 1442801 | 34.5 | 1.029 | 1133.056 | 2062.819 | 2316.611 | 1496.681 | 2774.11 | 3906.169 | 5180.168 | 3579.482 | 4523.16 | 3527.097 | 1828.114 | 1335.379 | 743565 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 221012 | 34.5 | 0.29 | 99.71 | 714675.533 | 714.6755 | 2.13 | 0.76 | 72 | 0 | 24.76 | 0 | 0.37 | 800 | 1372.32 | 1708.47 | 2437.52 | 1372.32 | 1708.47 | 2437.52 | 2437.52
| SE QUERENCIA DO NORTE 138 KV | 1442805 | 34.5 | 1.029 | 2350.903 | 3005.181 | 3249.194 | 2852.931 | 3034.554 | 3858.003 | 3868.915 | 3631.291 | 4250.783 | 4295.653 | 3651.737 | 3461.114 | 743565 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 221013 | 34.5 | 4.38 | 95.62 | 1689322.074 | 1689.3221 | 0.34 | 5.31 | 24.52 | 0.49 | 68.09 | 0.02 | 1.26 | 5248 | 3057.76 | 3727.31 | 4869.05 | 3057.76 | 3727.31 | 4869.05 | 4869.05
| SE CHAPADA DOS GUIMARAES 138 KV | 764348 | 34.5 | 1.029 | 883.569 | 808.347 | 785.764 | 785.736 | 782.111 | 813.565 | 898.239 | 1178.899 | 1076.532 | 1220.343 | 1077.321 | 1175.568 | 77545 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela aterrado / estrela aterrado | 005011 | 34.5 | 0.54 | 99.46 | 909381.738 | 909.3817 | 0.28 | 1.7 | 32.9 | 0.34 | 64.48 | 0 | 0.33 | 3922 | 838.89 | 1057.27 | 1436.45 | 838.89 | 1057.27 | 1436.45 | 1436.45
| SE CHAPADA DOS GUIMARAES 138 KV | 764352 | 34.5 | 1.029 | 920.833 | 823.153 | 837.181 | 904.194 | 895.085 | 768.046 | 877.685 | 1070.086 | 1135.218 | 1170.483 | 1030.787 | 970.657 | 77545 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela aterrado / estrela aterrado | 005012 | 34.5 | 0.01 | 99.99 | 771984.145 | 771.9841 | 0.36 | 2.27 | 43.33 | 0.18 | 52.86 | 0 | 0.98 | 1629 | 804.03 | 1020.41 | 1374.4 | 804.03 | 1020.41 | 1374.4 | 1374.4
| SE CHAPADA DOS GUIMARAES 138 KV | 764340 | 13.8 | 1.029 | 1611.069 | 1498.736 | 1596.903 | 1578.819 | 1547.385 | 1398.572 | 1571.5 | 1780.167 | 1785.449 | 1906.597 | 1757.917 | 1886.621 | 77545 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela aterrado / estrela aterrado | 005002 | 13.8 | 47.73 | 52.27 | 223465.598 | 223.4656 | 0.2 | 3.39 | 2.31 | 1.16 | 92.55 | 0.04 | 0.38 | 5687 | 1394.63 | 1791.2 | 2343.92 | 1394.63 | 1791.2 | 2343.92 | 2343.92
| SE CHAPADA DOS GUIMARAES 138 KV | 764344 | 13.8 | 1.029 | 2048.681 | 1822.722 | 2024.403 | 2060.667 | 2076.432 | 1922.801 | 2084.318 | 2382.522 | 2336.753 | 2415.639 | 2310.96 | 2524.822 | 77545 | 138 | 13.8 | 12.5 | estrela aterrado / estrela aterrado | 005003 | 13.8 | 35.81 | 64.19 | 269344.663 | 269.3447 | 0.34 | 5.41 | 6.97 | 2.15 | 84.17 | 0.14 | 0.76 | 4181 | 1928.91 | 2448.53 | 3081.32 | 1928.91 | 2448.53 | 3081.32 | 3081.32
| SE MINA ERNESTO 138 KV | 5372271 | 34.5 | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81814 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 268011 | 34.5 | 0 | 100 | 38.316 | 0.038316 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
| SE MINA ERNESTO 138 KV | 777341 | 34.5 | 1.029 | 628.361 | 627.833 | 631.292 | 630 | 126.286 | 125.496 | 124.206 | 129.18 | 132.573 | 133.062 | 159.508 | 158.408 | 81814 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 268012 | 34.5 | 0 | 100 | 87541.283 | 87.5413 | 1.69 | 0 | 86.42 | 0 | 11.85 | 0 | 0 | 59 | 119.53 | 156.31 | 212.68 | 119.53 | 156.31 | 212.68 | 212.68
| SE CLAUDIA 138 KV | 798697 | 34.5 | 1.029 | 1322.556 | 1346.569 | 1365.25 | 1365.306 | 1148.753 | 1471.786 | 1229.718 | 1180.396 | 1203.228 | 1459.806 | 1258.76 | 1134.774 | 88902 | 138 | 34.5 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 104011 | 34.5 | 3.31 | 96.69 | 893173.063 | 893.1731 | 0.88 | 4.02 | 29.29 | 0.41 | 64.14 | 0 | 1.29 | 2195 | 1092.62 | 1313.73 | 1678.37 | 1092.62 | 1313.73 | 1678.37 | 1678.37
| SE CLAUDIA 138 KV | 807443 | 34.5 | 1.029 | 3107.972 | 3557.986 | 3736.431 | 3470.25 | 3818.615 | 3937.494 | 4896.208 | 4970.567 | 5033.703 | 4607.778 | 4319.034 | 4083.414 | 88902 | 138 | 34.5 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 104012 | 34.5 | 4.03 | 95.97 | 1999308.457 | 1999.3085 | 0.96 | 6.91 | 27.1 | 0.54 | 63.2 | 0.03 | 1.22 | 6914 | 3553.17 | 4425.99 | 5758.79 | 3553.17 | 4425.99 | 5758.79 | 5758.79
| SE CLAUDIA 138 KV | 846008 | 13.8 | 1.029 | 1290.222 | 2032.875 | 1694.125 | 1508.208 | 1438.556 | 1762.796 | 1990.918 | 1543.618 | 1352.781 | 1262.603 | 1149.661 | 1071.246 | 89026 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 104001 | 13.8 | 4.47 | 95.53 | 789469.591 | 789.4696 | 1.1 | 4.12 | 35.79 | 0.21 | 57.86 | 0.18 | 0.77 | 3396 | 924.34 | 1154.34 | 1532.9 | 924.34 | 1154.34 | 1532.9 | 1532.9
| SE CLAUDIA 138 KV | 798693 | 13.8 | 1.029 | 1013.472 | 1065.014 | 1078.319 | 1044.681 | 1146.879 | 1072.262 | 1028.565 | 1178.003 | 1197.224 | 1296.962 | 1154.704 | 1142.715 | 89026 | 138 | 13.8 | 12.5 | delta/estrela aterrado | 104002 | 13.8 | 14.28 | 85.72 | 276454.391 | 276.4544 | 0.55 | 3.92 | 16.5 | 0.91 | 76.48 | 0.12 | 1.55 | 2534 | 1025.39 | 1209.55 | 1539.63 | 1025.39 | 1209.55 | 1539.63 | 1539.63
| SE JUARA 138 KV | 772968 | 13.8 | 1.029 | 1555.792 | 1524.347 | 1658.181 | 1610.431 | 1787.386 | 1551.407 | 1656.896 | 2018.015 | 2009.301 | 2058.472 | 1720.631 | 1617.729 | 9065 | 138 | 13.8 | 25 | estrela / delta | 022001 | 13.8 | 9.79 | 90.21 | 534545.488 | 534.5455 | 0.56 | 7.92 | 12 | 1.67 | 76.9 | 0 | 0.97 | 3599 | 1445.35 | 1802.7 | 2294.21 | 1445.35 | 1802.7 | 2294.21 | 2294.21
| SE JUARA 138 KV | 772972 | 13.8 | 1.029 | 2647.986 | 2605.806 | 2871.375 | 2852.917 | 3200.828 | 2732.361 | 2885.29 | 3395.97 | 3423.914 | 3508.736 | 3584.912 | 3492.797 | 9065 | 138 | 13.8 | 25 | estrela / delta | 022002 | 13.8 | 20.79 | 79.21 | 407937.666 | 407.9377 | 0.18 | 6.58 | 10.95 | 2.79 | 78.6 | 0 | 0.9 | 7379 | 2973.13 | 3706.4 | 4779.95 | 2973.13 | 3706.4 | 4779.95 | 4779.95
| SE JUARA 138 KV | 772976 | 13.8 | 1.029 | 2035.25 | 1993.167 | 2233.875 | 2145.292 | 2386.643 | 2108.079 | 2246.049 | 2628.164 | 2576.853 | 2648.069 | 2537.125 | 2385.11 | 9065 | 138 | 13.8 | 25 | estrela / delta | 022003 | 13.8 | 36.56 | 63.44 | 157809.238 | 157.8092 | 0.77 | 5.65 | 8.82 | 3.09 | 81.31 | 0 | 0.4 | 5777 | 2165.04 | 2698.09 | 3382.88 | 2165.04 | 2698.09 | 3382.88 | 3382.88
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772956 | 34.5 | 1.029 | 2460.431 | 2215.389 | 2492.083 | 2331.958 | 2391.794 | 2013.1 | 2220.371 | 2743.106 | 2829.526 | 3190.222 | 2986.507 | 2942.24 | 90679 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 021011 | 34.5 | 4.58 | 95.42 | 1625908.047 | 1625.908 | 0.15 | 4.41 | 28.49 | 0.51 | 64.67 | 0.37 | 1.43 | 7041 | 2480.83 | 3088.05 | 3982.06 | 2480.83 | 3088.05 | 3982.06 | 3982.06
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772960 | 34.5 | 1.029 | 1558.417 | 1402.431 | 1722.347 | 1643.667 | 1539.05 | 1220.921 | 1360.468 | 1599.561 | 1692.565 | 1938.167 | 1911.253 | 1852.275 | 90679 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 021012 | 34.5 | 0.03 | 99.97 | 2158695.076 | 2158.6951 | 0.36 | 1.71 | 77.89 | 0.12 | 18.05 | 0.04 | 1.86 | 2538 | 1546.86 | 1912.16 | 2548.37 | 1546.86 | 1912.16 | 2548.37 | 2548.37
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772964 | 34.5 | 1.029 | 4453 | 4303.403 | 5004.681 | 5094.514 | 5133.724 | 3783.247 | 3813.342 | 4118.938 | 4594.038 | 5335.569 | 3242.126 | 4249.064 | 90679 | 138 | 34.5 | 30 | delta/estrela aterrado | 021013 | 34.5 | 2.95 | 97.05 | 2115421.306 | 2115.4213 | 0.73 | 3.56 | 36.44 | 0.13 | 57.24 | 0.07 | 1.75 | 6686 | 2662.9 | 3289.81 | 4322.89 | 2662.9 | 3289.81 | 4322.89 | 4322.89
| SE JUARA 138 KV | 772980 | 34.5 | 1.029 | 322.556 | 299.181 | 327.139 | 324.792 | 340.653 | 312.907 | 354.553 | 387.89 | 390.065 | 399.299 | 397.782 | 384.457 | 9068 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 022011 | 34.5 | 0.08 | 99.92 | 823387.98 | 823.388 | 0.15 | 0.3 | 78.39 | 0.6 | 20.12 | 0 | 0.45 | 676 | 270.5 | 362.26 | 530.38 | 270.5 | 362.26 | 530.38 | 530.38
| SE JUARA 138 KV | 772984 | 34.5 | 1.029 | 4934.444 | 5594.833 | 5338.278 | 5016.153 | 2788.772 | 3102.46 | 3306.375 | 2959.582 | 2900.925 | 3097.319 | 3107.256 | 2857.482 | 9068 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 022012 | 34.5 | 4.08 | 95.92 | 1554543.934 | 1554.5439 | 0.68 | 4.66 | 28.78 | 0.74 | 63.42 | 0 | 1.7 | 5769 | 2622.56 | 3196.59 | 4143.06 | 2622.56 | 3196.59 | 4143.06 | 4143.06
| SE JUARA 138 KV | 772988 | 34.5 | 1.029 | 2351.028 | 3207.306 | 2626.375 | 2116.042 | 2063.681 | 2421.383 | 3227.961 | 4005.278 | 3974.626 | 4347.75 | 3955.097 | 3480.672 | 9068 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 022013 | 34.5 | 3.91 | 96.09 | 1847644.694 | 1847.6447 | 0.64 | 6.32 | 24.34 | 0.62 | 66.71 | 0 | 1.32 | 4885 | 3380.34 | 4132.58 | 5273.54 | 3380.34 | 4132.58 | 5273.54 | 5273.54
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772940 | 13.8 | 1.029 | 3251.319 | 3048.083 | 3460.75 | 3260.597 | 3309.424 | 2688.217 | 3020.199 | 4128.29 | 4531.11 | 5217.25 | 4949.332 | 4578.053 | 91024 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 021001 | 13.8 | 95.21 | 4.79 | 96769.104 | 96.7691 | 0.27 | 5.73 | 3.09 | 0.77 | 89.4 | 0.01 | 0.72 | 9338 | 4012.31 | 5069.42 | 6599.2 | 4012.31 | 5069.42 | 6599.2 | 6599.2
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772944 | 13.8 | 1.029 | 3910.028 | 3632.264 | 4699.611 | 4380.653 | 4474.578 | 3658.497 | 4143.938 | 5091.8 | 5190.835 | 6008.167 | 5663.328 | 5335.074 | 91024 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 021002 | 13.8 | 100 | 0 | 94090.205 | 94.0902 | 0.31 | 8.28 | 1.13 | 1.12 | 88.82 | 0 | 0.38 | 10308 | 4666.65 | 5924.47 | 7551.21 | 4666.65 | 5924.47 | 7551.21 | 7551.21
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772948 | 13.8 | 1.029 | 8318.417 | 7670.014 | 7980.292 | 7720.639 | 7971.543 | 6997.154 | 7427.421 | 8507.467 | 8554.854 | 9806.069 | 5343.142 | 8503.433 | 91024 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 021003 | 13.8 | 7.08 | 92.92 | 828712.255 | 828.7123 | 0.42 | 3.85 | 13.55 | 3.64 | 78.26 | 0 | 0.26 | 4945 | 4267.45 | 5439.62 | 7124.29 | 4267.45 | 5439.62 | 7124.29 | 7124.29
| SE PONTES E LACERDA 138 KV | 772952 | 13.8 | 1.029 | 2083.556 | 1937.25 | 2153.847 | 2038.097 | 2367.079 | 2291.667 | 2598.861 | 2577.556 | 2594.657 | 2601.569 | 2761.8 | 2639.075 | 91024 | 138 | 13.8 | 25 | delta/estrela aterrado | 021004 | 13.8 | 39.37 | 60.63 | 11720.144 | 11.7201 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 3288.43 | 3469.37 | 3682.45 | 3288.43 | 3469.37 | 3682.45 | 3682.45
| SE JANGADA 138KV | 768674 | 34.5 | 1.029 | 1356.236 | 1354.972 | 1495.889 | 1422.542 | 1468.755 | 1439.188 | 1395.022 | 1571.202 | 1689.492 | 1708.472 | 1905.452 | 1848.639 | 94748 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 320013 | 34.5 | 1.15 | 98.85 | 1464073.872 | 1464.0739 | 1.81 | 3.81 | 40.97 | 0.16 | 51.73 | 0.02 | 1.5 | 4910 | 1620.93 | 1970.42 | 2540.64 | 1620.93 | 1970.42 | 2540.64 | 2540.64
| SE JANGADA 138KV | 768678 | 34.5 | 1.029 | 2649.542 | 2361.125 | 2618.347 | 2687.819 | 2613.399 | 2171.312 | 2065.922 | 2398.956 | 2384.66 | 2579.542 | 2623.132 | 2672.982 | 94748 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 320012 | 34.5 | 57.26 | 42.74 | 96575.076 | 96.5751 | 0.28 | 3.43 | 8.23 | 0.2 | 86.85 | 0.05 | 1.01 | 3982 | 2294.4 | 2784.38 | 3497.56 | 2294.4 | 2784.38 | 3497.56 | 3497.56
| SE JANGADA 138KV | 768682 | 34.5 | 1.029 | 658.375 | 1027.611 | 1487.944 | 1995.681 | 2995.699 | 3189.292 | 2657.407 | 2978.782 | 3494.589 | 2285.292 | 1118.628 | 1453.856 | 94748 | 138 | 34.5 | 15 | delta/estrela aterrado | 320011 | 34.5 | 1.81 | 98.19 | 591802.369 | 591.8024 | 0.52 | 1.52 | 42.86 | 0.14 | 53.72 | 0 | 1.26 | 1517 | 899.39 | 1129.05 | 1491.52 | 899.39 | 1129.05 | 1491.52 | 1491.52
110
110